КОРПУС ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 1992 году www.korpus-rf.ru +7 (383) 351-66-00 korpus.1992@mail.ru. Схема водоснабжения городского поселения Пойковский Нефтеюганского района ХМАО-Югры на период по 2034 г. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Исполнитель: ООО «КОРПУС» г. Новосибирск 2023 г. КОРПУС ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 1992 году www.korpus-rf.ru +7 (383) 351-66-00 korpus.1992@mail.ru. Схема водоснабжения городского поселения Пойковский Нефтеюганского района ХМАО-Югры на период по 2034 г. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус»; Ю.П. Воронов. Исполнительный директор ООО «Корпус»; Л.А. Куприянов. Главный инженер проекта; А.О. Вендерлых. г. Новосибирск 2023 г.

Оглавление

Оглавление	3

Список таблиц	5

Список рисунков	6

1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения	7

1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны	7

1.2.	Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения	8

1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения	9

1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	10

1.5.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	22

1.6.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов	23

2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	24

2.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	24

2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития г.п. Пойковский	25

3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	26

3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	26

3.2.	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	27

3.3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.)	27

3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг		28

3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	34

3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского поселения Пойковский	35

3.7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского поселения Пойковский	35

3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	37

3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	37

3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды с разбивкой по технологическим зонам	38

3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов	38

3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	40

3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	42

3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	44

3.15.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	46

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	47

4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам	47

4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения	52

4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	55

4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	56

4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	58

4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения Пойковский	59

4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	59

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	60

4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения	62

4.10.	Предложения по переходу на закрытую систему горячего водоснабжения	66

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	67

5.1.	Сведения по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	67

5.2.	Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)		67

6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	68

6.1.	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения	68

6.2.	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения выполненную на основании укрупненных сметных нормативов	68

7.	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	77

8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	82

9.	Приложения	83

9.1.	Технические характеристики сетей водоснабжения, находящихся в эксплуатации ПМУП «УТВС»			.	83

9.2.	Сведения об оснащенности приборами учета	117

Список таблиц

Таблица 1-1. Технические характеристики водозаборных сооружений	10

Таблица 1-2. Характеристика насосных станций городского поселения Пойковский	12

Таблица 1-3. Характеристики водоочистных сооружений	15

Таблица 1-4. Характеристика насосных станций городского поселения Пойковский	17

Таблица 1-5. Характеристики основного оборудования станций 3-го подъема	18

Таблица 1-6. Степень износа сетей водоснабжения ПМУП «УТВС»	20

Таблица 1-7. Перечень центральных тепловых пунктов	21

Таблица 3-1. Общий баланс подачи и реализации воды в гп Пойковский за 2018-2022 гг., ПМУП «УТВС»	26

Таблица 3-2. Территориальный баланс подачи воды в сутки максимального водопотребления	27

Таблица 3-3. Структурный баланс реализации воды ПМУП «УТВС» по группам абонентов	27

Таблица 3-4. Нормативы потребления в жилых помещениях в многоквартирных домах, жилых домах	29

Таблица 3-5. Сведения о приборах учета водозаборных сооружений	34

Таблица 3-6. Анализ существующих резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения г.п. Пойковский	35

Таблица 3-7. Расчетная численность населения в городском поселении Пойковский, согласно действующему Генеральному плану	35

Таблица 3-8. Прогнозный баланс потребления воды в г.п. Пойковский с учетом сценария развития №1	36

Таблица 3-9. Прогнозный баланс потребления воды в г.п. Пойковский с учетом сценария развития №2	36

Таблица 3-10. Фактическое и ожидаемое потребление воды	37

Таблица 3-11. Расчетная численность населения в городском поселении Пойковский, согласно действующему Генеральному плану	38

Таблица 3-12. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение в г.п. Пойковский по типам абонентов	39

Таблица 3-13. Сведения о фактических и планируемых потерях воды	41

Таблица 3-14. Перспективный общий, территориальный и структурный балансы водоснабжения в г.п. Пойковский	43

Таблица 3-15. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	45

Таблица 4-1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения г.п. Пойковский, вариант №1	47

Таблица 4-2. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения г.п. Пойковский, вариант №2	50

Таблица 4-3.Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения	52

Таблица 4-4. Тарифы на холодную и горячую воду в г.п. Пойковский	58

Таблица 4-5. Характеристика насосных станций городского поселения Пойковский	59

Таблица 6-1. Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения гп Пойковский, вариант №1	69

Таблица 6-2. Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения гп Пойковский, вариант №2	73

Таблица 7-1. Количество аварий на сетях водоснабжения	77

Таблица 7-2. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения	79

Таблица 8-1. Перечень выявленных бесхозяйных сетей централизованных систем водоснабжения	82

Список рисунков

Рисунок 1-1 - Границы эксплуатационной зоны ПМУП «УТВС»	8

Рисунок 1-2. Технологическая схема артезианских скважин подземного водозабора г.п. Пойковский	11

Рисунок 1-4. Территории, не охваченные централизованной системой водоснабжения (серый цвет)	9

Рисунок 1-5. Принципиальная схема ВОС фильтровальный зал	16

Рисунок 1-7. Схематическая карта распространения вечномерзлых грунтов и сейсмики	22

Рисунок 3-1. Диаграмма процентного соотношения показателей общего баланса водоснабжения ПМУП «УТВС» за 2022 г.	26

Рисунок 3-2. Структура распределения воды ПМУП «УТВС» по группам абонентов	28

Рисунок 3-3. График потерь воды при транспортировке	41

Рисунок 4-1. План сетей проекта планировки 7 микрорайон	55

Рисунок 4-2. Схема прокладки трубопровода водоснабжения	56

Рисунок 4-3 – Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоснабжения гп Пойковский	61

Рисунок 4-4. Карта существующего размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения гп Пойковский	62

Рисунок 4-5. Карта существующего размещения объектов централизованной системы горячего водоснабжения гп Пойковский	63

Рисунок 4-6. Карта планируемого размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения гп Пойковский	64

Рисунок 4-7. Карта планируемого размещения объектов централизованной системы водоснабжения гп Пойковский	65

- Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

Городское поселение Пойковский входит в состав Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и расположено в 60 км от районного центра, города Нефтеюганска. Через городское поселение проходит автомобильная дорога федерального значения Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, которая связывает поселение со столицей автономного округа, городом Ханты-Мансийском.

В границах городского поселения расположен один населенный пункт – поселок городского типа Пойковский, занимающий центральную часть поселения. Поселок занимает ровную заболоченную территорию, которую на севере ограничивают старицы протоки Большая Юганская, на востоке – территории, покрытые лесной растительностью, на западе - охранные зоны объектов добычи природных ресурсов, а на юге - автомобильная дорога федерального значения Тюмень - Ханты - Мансийск.

  - Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны

Систему водоснабжения г.п. Пойковский МО Нефтеюганского района обслуживает Пойковское муниципальное унитарное предприятие "Управление тепловодоснабжения" (ПМУП «УТВС»): Россия, 628331, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, г.п. Пойковский, Промзона, 7 а.

В ведении ПМУП «УТВС» находится система централизованного водоснабжения городского поселения, обеспечивающая питьевой водой 100 % населения г.п. Пойковский.

Взаимоотношения с абонентами (потребителями) ПМУП «УТВС» осуществляются на основании договора, относящегося к публичным договорам, предметом которого является оказание услуг по отпуску питьевой воды и приему сточных вод.

Тарифы в сфере холодного водоснабжения для потребителей устанавливаются на основании приказа региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, водоотведение и подвоз воды», утверждаемого ежегодно.

В соответствии подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416 -ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» постановлением администрации городского поселения Пойковский от 16.05.2017 № 161-п «О наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение, статусом гарантирующей организации» гарантирующей организацией для централизованной системы водоснабжения на территории городского поселения Пойковский определено ПМУП «УТВС».

Централизованной системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающих снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача её к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

По назначению системы водоснабжения делят на хозяйственно-питьевые, удовлетворяющие нужды населения; производственные, снабжающие водой технологические процессы производства; противопожарные или объединенные. В г.п. Пойковский системы водоснабжения объединенные.

Совмещение пожарного водопровода с хозяйственным, объясняется тем, что производственная водопроводная сеть обычно бывает менее разветвленной или отсутствует и не охватывает всех объемов поселения. Кроме того, для некоторых технологических процессов производства вода должна подаваться под строго определенным напором, который при тушении пожара будет изменяться.

По способу подачи воды система водоснабжения является напорной с механической подачей воды насосами.

Рисунок 1-1 - Границы эксплуатационной зоны ПМУП «УТВС»

  - Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Практически вся территория г.п. Пойковский охвачена централизованной системой водоснабжения.

Рисунок 1-4. Территории, не охваченные централизованной системой водоснабжения (серый цвет)

  - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (с изменениями на 22 мая 2020 года) (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

В г.п. Пойковский одна технологическая зона водоснабжения, обслуживаемая ПМУП «УТВС».

Также можно выделить следующее зонирование:

- По холодному водоснабжению:

- объекты промбаз и балочные массивы в промышленной зоне в западной части населенного пункта (вода непосредственно от артскважин без очистки на ВОС);

- объекты жилья, соцкультбыта и прочие в микрорайонах поселка Пойковский, включая микрорайоны «Дорожник» и «Бамовский» (вода, прошедшая очистку на ВОС).

- По горячему водоснабжению:

- объекты промышленных баз и балочные массивы в промышленной зоне в западной части поселка (открытый водоразбор ГВС из тепловой сети котельной № 3);

- объекты жилья и соцкультбыта в микрорайонах «Бамовский» и «Дорожник» (открытый водоразбор ГВС из тепловой сети котельной «Дорожник»);

- объекты жилья, социального и общественного назначения и прочие в микрорайонах поселка (закрытая система ГВС).

Холодная и горячая вода подается непосредственно в тепловые узлы жилых, общественных и производственных зданий. Часть абонентов, проживающих в балочных массивах Промзоны и расположенного на северо-востоке поселка мкр-на "Коржавино", снабжаются холодной водой из водоразборных колонок, подключенных к центральной системе водоснабжения.

  - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

- описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В настоящее время водозабор состоит из 17 водозаборных скважин подземного группового водозабора, расположенного в южной части населенного пункта, которые подают воду на водопроводные очистные сооружения (ВОС), и 3 одиночных водозаборных скважин, расположенных на территории промышленной зоны, которые подают воду в водовод, обеспечивающий водоснабжение объектов, расположенных в промышленной зоне.

Таблица 1-1. Технические характеристики водозаборных сооружений

| № п/п | Наименование | № скважины по паспорту | Тип и глубина установки насоса, м | Глубина скважины, м | Состояние скважин рабочая, резервная, в ремонте, законсерв. | Дата начала (окончания) эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | групповой водозабор | № ср 700 | Эцв-8-25-55 | 300 | рабочая | 15.04.1990 |
| 2 |  | № ср 696 | Эцв-8-25-70 | 300 | рабочая | 30.06.1990 |
| 3 |  | № ср 701 | Эцв-8-40-90 | 300 | резервная | 15.04.1990 |
| 4 |  | № ср 697 | Эцв-8-40-90 | 300 | рабочая | 02.07.1990 |
| 5 |  | № 20-1050 | Эцв-8-25-100 | 300 | рабочая | 24.12.1986 |
| 6 |  | № ср 699 | Эцв-8-40-90 | 300 | рабочая | 15.04.1990 |
| 7 |  | № 20-1051 | Эцв-8-40-60 | 300 | рабочая | 19.10.1986 |
| 8 |  | № ср 698 | Эцв-8-40-60 | 300 | рабочая | 15.04.1990 |
| 9 |  | № 20-1052 | Эцв-8-40-60 | 300 | рабочая | 19.12.1986 |
| 10 |  | № 20-1053 | Эцв-8-40-90 | 300 | рабочая | 19.12.1986 |
| 11 |  | № ср 259 | Эцв-8-40-90 | 300 | рабочая | 30.12.1987 |
| 12 |  | № 20-1170 | Эцв-8-40-90 | 300 | рабочая | 13.12.1987 |
| 13 |  | № ср 694 | Эцв-8-40-40 | 300 | рабочая | 31.05.1990 |
| 14 |  | № ср 691 | Эцв-8-40-90 | 300 | рабочая | 15.04.1990 |
| 15 |  | № ср 695 | Эцв-8-40-60 | 300 | рабочая | 15.06.1990 |
| 16 |  | № ср 692 | Эцв-8-25-70 | 300 | рабочая | 30.04.1990 |
| 17 |  | № ср-693 | Эцв-8-40-60 | 300 | рабочая | 17.05.1990 |
| 18 | одиночный скважины | № 20-260 | Эцв-8-25-70 | 300 | рабочая | 05.05.1980 |
| 19 |  | № 20-300 | Эцв-8-25-100 | 300 | в резерве | 01.05.1980 |
| 20 |  | № 20-262 | Эцв-8-25-70 | 300 | рабочая | 01.07.1980 |

Рисунок 1-2. Технологическая схема артезианских скважин подземного водозабора г.п. Пойковский

Подъем воды на водоснабжение жилой зоны г.п. Пойковский осуществляется насосной станцией второго подъема, расположенной на территории водопроводных очистных сооружений. Насосная станция перекачивает воду из 2 резервуаров чистой воды (РЧВ № 1, РЧВ № 2) объемом 2000 м3 каждый по двум трубопроводам диаметром 325 мм и далее по двум трубопроводам диаметром 525 мм.

Водоочистные сооружения снабжают водой большую часть жилого фонда, а также объекты социального и общественного назначения г.п. Пойковский.

Таблица 1-2. Характеристика насосных станций городского поселения Пойковский

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию | Напор, м | Качество воды согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 | % износа, по данным бухгалтерии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНС первого подъема | 17 арт. скважин на групповом водозаборе и 3 одиночных артскважин на территории промзоны | групповой водозабор - 3 скв. - 1986г., 3 скв. - 1987г., 11скв. - 1990г.; одиночные 3скв. - 1980г. | 60-90 | не соответствует по цветности, железу | 70 |
| 2 | ВНС второго подъема | ВОС-8000 | 1995г. | 42-82 | не соответствует по цветности, железу | 70 |
| 3 | ПНС | ЦТП-1,1а,2,3а,4,5,7 | 1987-2011г.г. | 32-85 |  | 44 |

Магистральные водопроводные сети выполнены из стальных и полимерных труб диаметрами 114-550 мм. Общая протяженность магистральных сетей водоснабжения составляет 23,3 км.

Суммарная протяженность сетей холодного водоснабжения, расположенных на территории г.п. Пойковский, составляет 88,4 км. В том числе состоящих на балансе ПМУП «УТВС» 74,613 км, из них 6,6 км сетей являются ветхими.

Износ сетей водоснабжения составляет 68 %.

Характеристики сете	й водоснабжения представлены в Приложении 9.1., а также представлены электронной модели к схеме водоснабжения.

Общая максимальная производительность водозаборов г.п. Пойковский составляет 10,8 тыс. куб.м/сут. Фактическая производительность водозаборов – 4,86 тыс. куб.м/сут. Установленная мощность сооружений водоподготовки г.п. Пойковский составляет 8,0 тыс. куб.м/сут. Фактическая производительность – 3,7 тыс. куб.м/сут, резерв составляет 54 %.

- описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Около 75 % объема воды в г.п. Пойковский проходит через водопроводные очистные сооружения ВОС-8000, которые были введены в эксплуатацию в 1992 году после проведенной ВНИИ «ВОДГЕО» (Москва) реконструкции станции обезжелезивания, имеющей проектную производительность водоочистки 8 тыс. м3/сут. Фактическая производительность ВОС-8000 после реконструкции, при которой фильтра обеспечивают пропуск воды, – 4÷5 тыс. м3/сут.

ВОС-8000 г.п. Пойковский были запроектированы как станция обезжелезивания (фильтрование через напорные фильтры с песчаной загрузкой), проектная схема оказалась неработоспособной из-за высокой цветности исходной воды, большого содержания высокомолекулярной гуминовой органики и метана. В 1995 специалисты ВНИИ «ВОДГЕО» (г. Москва) провели реконструкцию станции обезжелезивания, было внедрена технология так называемого «сухого» фильтрования (подача воздуха непосредственно в напорные фильтры с кварцевой загрузкой), что позволило обеспечить стабильное снижение железа до 0,4-0,5 мг/л, однако привело к снижению производительности ВОС. Кроме того, при данной безреагентной технологии очистки, цветность воды существенно не снижается. Для достижения нормативного качества очистки воды и увеличения производительности ВОС необходимо проведение реконструкции и расширения ВОС с применением современных технологий и оборудования. Проект реконструкции и расширения ВОС разработан и прошел экспертизу.

Показатели требуемого качества воды для хозяйственно-бытовых нужд определяются согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Проверка проб на сетях водоснабжения проводится химико-аналитической лабораторией ПМУП «УТВС».

Последовательность очистки воды:

Артезианская вода под давлением подается на фильтры через верхнюю распределительную систему и орошает слой фильтрующей загрузки, состоящей из кварцевого песка. На фильтрах №№ 1-9 одновременно в верхнюю часть фильтра подается воздух от водокольцевого компрессора ВК-15. Вода и воздух движутся сверху вниз в слое фильтрующей загрузки, поддерживающей загрузки и поступают в поддонное пространство фильтра. При введении в артезианскую воду воздуха протекает реакция окисления двухвалентного железа до трехвалентного железа и его гидролиза с образованием гидроокиси железа. При этом метан из воды переходит в воздух, а гидроокись железа осаждается на поверхности загрузки. Воздух и газы отводятся через клапан газовоздушной смеси, вода (фильтрат) с пузырьками из растворенного воздуха под остаточным давлением поступает в резервуары чистой воды, где разбрызгивается над зеркалом воды и продувается воздухом от вентиляторов. На фильтре №№10-13 артезианская вода подается насосом после насыщения кислородом воздуха в градирне.

Основным технологическим процессом при очистке является обезжелезивание. Артезианская вода под давлением подается на фильтры через верхнюю распределительную систему и орошает слой фильтрующей загрузки, состоящей из кварцевого песка.

Очищенная вода из двух резервуаров чистой воды (емкостью по 2000 м3 каждый) подается в распределительную сеть насосами насосной станции II-го подъема, совмещенной с ВОС-8000. Обеззараживание очищенной воды на ВОС-8000 производится раствором гипохлорита кальция, приготовляемого из порошкового гипохлорита кальция.

Вода из скважин подаётся по трубопроводу на ВОС. Первой степенью очистки является грязевой фильтр, в котором происходит осаждение крупных взвесей и частиц. Затем вода, проходя через преобразователь расхода электромагнитный (ПРЭМ), поступает в модуль интенсивной аэрации и дегазации (МИАД), в котором происходит окисление содержащегося в воде железа. Вода проходит через специальную форсунку, в которой создаётся разряжение, происходит подмес воздуха и окисление железа кислородом. Выделяющийся газ удаляется из МИАД при помощи системы вентиляции. Затем вода при помощи повысительной насосной станции, входящей в состав МИАДа, подаётся на фильтрационную установку. Следующей стадией обезжелезивания является окисление железа гипохлоритом натрия. В трубопровод дозирующим насосом производится впрыск гипохлорита натрия (группа А) и окисление остаточного железа хлором. Затем вода поступает в колбу фильтра с загрузкой «ЭКОФЕРОКС», в котором происходит осаждение окисленного железа и его окончательное удаление. Затем вода поступает во второй фильтр с загрузкой «Активированный уголь», в котором происходит осветление воды, удаление посторонних запахов и остатков хлора. В третьем фильтре, с загрузкой «Цеолит» происходит удаление аммиака. В процессе удаления аммиака цеолит постепенно теряет свои свойства. Для восстановления свойств цеолита требуется его регенерация раствором поваренной соли. Регенерация производится в автоматическом режиме. Очищенная вода поступает в резервуары чистой воды (РЧВ), откуда, при помощи насосной группы второго подъема, она подаётся на установку ультрафиолетового обеззараживания и далее потребителю.

Существующая технологическая схема не позволяет обеспечить нормативное качество воды по химическому составу, в частности - железо, цветность, иногда аммиак и мутность). Основным технологическим процессом при очистке является частичное обезжелезивание воды, а также ее обеззараживание.

Таблица 1-3. Характеристики водоочистных сооружений

| № п/п | Наименование | Место расположения (наименование населенного пункта, улица и т.п.) | Технические характеристики объекта |  |  |  | Дата принятия к учету | Технико-экономические показатели объекта (площадь, протяженность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Описание объекта | Состав объекта | Процент износа, % | Год постройки |  |  |
| 1 | здание станции 2-го подъема, ВОС-8000м3, предназначена для очистки и перекачки подземной воды | г.п. Пойковский | водоочистные сооружения | фильтра ФОВ-2 - 14 шт., градирни - 2 шт., хлораторная, водокольцевой компрессор ВК-15 - 3 шт., насосное оборудование, компресс. пром. -модуль МК-5 - 2 шт., трубопроводы, запорная арматура, РЧВ - 2 шт. | 21 | 1992 | 01.12.1992 | этажность - 2, общей площадью 1461,4 кв.м. |

Рисунок 1-5. Принципиальная схема ВОС фильтровальный зал

По химическому составу подземная вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», превышает в среднем:

- цветность - в 2,7 раза;

- аммиак - в 1,53 раза;

- железо (общее) - в 1,27 раза;

- мутность.

В бактериологическом отношении воды здоровые.

Водоочистные сооружения первой очереди введены в эксплуатацию в 1992 г. и включают в себя станцию обезжелезивания с очисткой воды на 14 напорных фильтрах (загруженных кварцевым песком), хлораторную установку с обеззараживанием воды дозированием раствора гипохлорита кальция. Подаваемая на станцию вода проходит через гидроциклон для задержки выносимого из скважин песка мелкой фракции.

Проектная мощность водоочистных сооружений – 8 тыс. м3/сут.

В 1995 г. была проведена реконструкция водоочистных сооружений по проекту НИИ ВОДГЕО, мощность составила 5 тыс. м3/сут.

- описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды

Очищенная вода подается в МО г.п. Пойковский по водоводу длиной 1,35 км, введенному в эксплуатацию в 2000 г.

Водоснабжение жилой зоны г.п. Пойковский осуществляется насосной станцией второго подъема, расположенной на территории водопроводных очистных сооружений.

Насосная станция перекачивает воду из 2 резервуаров чистой воды (РЧВ № 1, РЧВ № 2) объемом 2 тыс. м3 каждый по двум трубопроводам d - 325 мм и далее по двум трубопроводам d – 525 мм.

Вода на котельную № 3 подается из подземного водозабора (скважин) без очистки по трубопроводу d 219 мм и далее трубопроводу d 325 мм.

На шести ЦТП установлены повысительные насосы холодного водоснабжения.

Водоочистные сооружения снабжают водой большую часть жилого фонда, а также объекты социального и общественного назначения г.п. Пойковский.

Таблица 1-4. Характеристика насосных станций городского поселения Пойковский

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию | Напор, м | Качество воды согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 | % износа, по данным бухгалтерии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНС первого подъема | 17 арт. скважин на групповом водозаборе и 3 одиночных арт. скважин на территории промзоны | групповой водозабор - 4 скв. - 1986г., 2 скв. - 1987г., 11скв. - 1990г.; одиночные 3скв. - 1980г. | 60-90 | не соответствует по цветности, железу | 70 |
| 2 | ВНС второго подъема | ВОС-8000 | 1995г. | 42-82 | не соответствует по цветности, железу | 70 |
| 3 | ПНС | ЦТП-1,1а,2,3а,4,5,7 | 1987-2011г.г. | 32-85 |  | 44 |

Таблица 1-5. Характеристики основного оборудования станций 3-го подъема

| № п/п | Тип оборудования | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Мощность двигателя, кВт | Производительность, м3/ч | Производительность, Гкал/ч | Напор, м | Число часов работы в год | Фактические затраты электрической энергии в 2013 году на производство ГВ, тыс. КВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП-1 | ГВС | К100-80-160 | 01.01.2006 | 18,5 | 100 |  | 32 | 3341 | 152 |
|  | ГВС | К100-80-160 | 01.03.1987 | 18,5 | 100 |  | 32 | 6780 |  |
|  | Корректирующий | К150-125-250 | 01.07.1990 | 18,5 | 200 |  | 20 | 4068 |  |
|  | Корректирующий | К150-125-250 | 01.07.1990 | 18,5 | 200 |  | 25 | 0 |  |
|  | Водоподогреватель | МВН 2050-36 | 01.06.2007 |  |  | 3,34 |  | 8640 |  |
|  | Водоподогреватель | МВН 2050-36 | 01.07.1990 |  |  | 1,92 |  |  |  |
|  | Водоподогреватель | МВН 2050-36 | 01.07.1990 |  |  | 1,92 |  |  |  |
| ЦТП-1а | Корректирующий | К150-125-250 | 01.06.2007 | 18,5 | 200 |  | 20 | 3190 | 151 |
|  | Корректирующий | К150-125-250 | 01.07.2000 | 18,5 | 200 |  | 20 | 893 |  |
|  | ГВС | К100-65-160 | 25.07.2011 | 30 | 100 |  | 32 | 5628 |  |
|  | ГВС | К100-65-160 | 01.01.1996 | 30 | 100 |  | 32 | 1618 |  |
|  | ГВС | К100-65-160 | 01.01.1996 | 30 | 100 |  | 32 | 1433 |  |
|  | Водоподогреватель | МВН2050-36 | 01.03.1987 |  |  | 1,73 |  |  |  |
|  | Водоподогреватель | МВН 2050-36 | 01.07.1990 |  |  | 2,19 |  | 8640 |  |
|  | Водоподогреватель | МВН 2050-36 | 01.07.1990 |  |  | 2,19 |  |  |  |
| ЦТП-2 | Корректирующий | К150-125-250 | 16.06.2010 | 30 | 200 |  | 20 | 409 |  |
|  | Корректирующий | К150-125-250 | 01.01.2003 | 30 | 200 |  | 20 | 3763 |  |
|  | ГВС | К100-80-160 | 22.04.2009 | 30 | 100 |  | 32 | 82 | 174 |
|  | ГВС | К100-80-160 | 01.01.2010 | 30 | 100 |  | 32 | 8462 |  |
|  | ГВС | К100-80-160 | 01.01.1998 | 30 | 100 |  | 50 | 26 |  |
|  | Водоподогреватель | МВН 2050-36 | 01.01.1990 |  |  | 7,65 |  | 8640 |  |
| ЦТП-3а | Корректирующий | IL200/320-11,25 | 01.01.2007 | 45 | 232 |  | 31 | 1670 | 42 |
|  | Корректирующий | IL200/320-11,25 | 01.01.2007 | 45 | 232 |  | 31 | 1685 |  |
|  | Подкачивающий | IL200/340-13,75 | 01.01.2007 | 55 | 249 |  | 36 | 0 |  |
|  | Подкачивающий | IL200/340-13,75 | 01.01.2007 | 55 | 249 |  | 36 | 0 |  |
|  | циркуляционный | MVI 1603 | 01.01.2007 | 3 | 17 |  | 37 | 2561 |  |
|  | циркуляционный | MVI 1603 | 01.01.2007 | 3 | 17 |  | 37 | 2525 |  |
|  | циркуляционный | MVI 1603 | 01.01.2007 | 3 | 17 |  | 37 | 2806 |  |
|  | Водоподогреватель | Ридан Н- 42 | 01.01.2007 |  |  | 1,67 |  | 8640 |  |
|  | Водоподогреватель | Ридан Н- 42 | 01.01.2007 |  |  | 1,67 |  | 8640 |  |
| ЦТП-4 | ГВС | К100-80-160 | 01.01.2009 | 15 | 100 |  | 32 | 5928 | 218 |
|  | ГВС | К100-80-160 | 01.01.2009 | 15 | 100 |  | 32 | 2527 |  |
|  | Корректирующий | К200-150-250 | 01.01.2007 | 30 | 315 |  | 20 | 2975 |  |
|  | Корректирующий | К290/30 | 01.01.2003 | 37 | 290 |  | 30 | 1295 |  |
|  | Водоподогреватель | МВН 2050-34 | 01.01.1995 |  |  | 12,41 |  | 8640 |  |
| ЦТП-5 | гвс/циркуляционный | К100-80-160 | 01.06.2007 | 15 | 100 |  | 50 | 6641 | 90 |
|  | гвс/циркуляционный | К100-80-160 | 01.06.2003 | 15 | 100 |  | 50 | 1872 |  |
|  | гвс/циркуляционный | К80-50-170 | 01.01.1994 | 15 | 50 |  | 32 | 0 |  |
|  | Водоподогреватель | МВН 2050-36 | 01.01.1993 |  |  | 1,2 |  | 8640 |  |
|  | Водоподогреватель | МВН 2050-36 | 01.01.1993 |  |  | 1,03 |  | 8640 |  |
| ЦТП-7 | Корректирующий | К160/30 | 01.05.1997 | 30 | 160 |  | 30 | 716 | 294 |
|  | Корректирующий | К160/30 | 01.02.2000 | 30 | 160 |  | 30 | 3380 |  |
|  | гвс | К100-65-200 | 01.08.1997 | 15 | 100 |  | 50 | 6826 |  |
|  | гвс | К100-65-200 | 30.09.2004 | 15 | 100 |  | 50 | 1759 |  |
|  | водонагреватель | МВН 2050-36 | 01.01.1997 |  |  | 8,73 |  | 8640 |  |

- описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Суммарная протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 88,4 км. В том числе состоящих на балансе ПМУП «УТВС» 74,613 км, из них 6,6 км сетей являются ветхими.

Износ сетей водоснабжения составляет 68 %.

Характеристики сете	й водоснабжения представлены в Приложении 9.1., а также представлены электронной модели к схеме водоснабжения.

Справка о степени износа сетей водоснабжения по данным бухгалтерского учета на 01.01.2022 представлена в следующей таблице.

Таблица 1-6. Степень износа сетей водоснабжения ПМУП «УТВС»

| % износа | Длина, км |
| --- | --- |
| 100% | 14,16 |
| 60-99% | 25,71 |
| 40-59% | 5,25 |
| менее 40% | 14,62 |
| н/д | 14,88 |
| Итого: 68% | 74,61 |

- описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Подавляющая часть жилого фонда, а также объекты социального и общественного назначения г.п. Пойковский обеспечиваются горячим водоснабжением от семи центральных тепловых пунктов, расположенных на территории поселения (закрытая система ГВС). Объекты расположенные в промзоне и в мкр. "Дорожник" и "Бамовский" - непосредственно от котельных № 3 и мкр. «Дорожник» (открытая система ГВС).

Горячая вода подается непосредственно в тепловые узлы жилых, общественных и производственных зданий.

Горячее водоснабжение г.п. Пойковский осуществляется от 2-х источников:

- горячее водоснабжение промышленной зоны - путем открытого водоразбора от котельной № 3;

- горячее водоснабжение мкр-нов «Дорожник» и «Бамовский» - путем открытого водоразбора от котельной мкр. «Дорожник»;

- горячее водоснабжение жилой части г.п. Пойковский - по 4-х трубной схеме, через ЦТП микрорайонов № 1,1а,2,3а,4,5,7 от котельной № 3 а,б.

В межотопительный период подача горячей воды потребителям осуществляется:

- абонентам присоединенные к котельной №3 - ГВС только в отопительный период;

- в микрорайоны "Дорожник" и "Бамовский" - ГВС открытый водоразбор за счет переподключения тепловых сетей от котельной №3;

- абонентам расположенным в г.п. Пойковский - ГВС от ЦТП как в отопительный период.

Таблица 1-7. Перечень центральных тепловых пунктов

| № п/п | Наименование ЦТП | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Схема подключения подогревателей ГВС | Темп. горячей воды, °С | Кол. шайб. , шт. | Диам. Шайб, шт. | Наличие автоматического регулирования (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП-1 | 1,14 | 2-х ст. смешанная | 55 | Установлены регулирующие заслонки |  | Да |
| 2 | ЦТП-1а | 1,46 | Параллельная | 55 |  |  |  |
| 3 | ЦТП-2 | 4,15 | 2-х ст. смешанная | 60 |  |  |  |
| 4 | ЦТП-3а | 2 | Параллельная | 55 |  |  |  |
| 5 | ЦТП-4 | 3,63 | Параллельная | 60 |  |  |  |
| 6 | ЦТП-5 | 0,81 | 2-х ст. смешанная | 55 |  |  |  |
| 7 | ЦТП-7 | 1,16 | Параллельная | 55 |  |  |  |

- описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении городского поселения по данным ПМУП «УТВС»:

- длительный срок эксплуатации арт. скважин, что приводит к заиливанию водоносного пласта и выходу из строя скважинного фильтра, ухудшению качества воды, снижению дебита скважин;

- несоответствие нормативным документам размеров ЗСО водозаборных скважин;

- несоответствие качества воды требуемым нормативам;

- длительный срок эксплуатации сетей водоснабжения, выполненных из стальных труб, приводит к снижению надежности водоснабжения и дополнительному загрязнению воды продуктами коррозии металла;

- недостаточное финансирование.

Также Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре ПМУП "УТВС" выдано предписание № 395, предписывающее устранение недостатков в организации зоны санитарной охраны водозаборных сооружений и обеспечение нормативного качества питьевой воды.

Для выполнения данного предписания необходимо выполнить реконструкцию ВОС и ВЗС г.п. Пойковский, согласно имеющегося проекта. Кроме того, необходимо решение вопросов снижения аварийности сетей водоснабжения, улучшения качества и надежности оказания услуг за счет строительства новых и реконструкции старых объектов водоснабжения (ЦТП) с целью обеспечения устойчивой работы систем жизнеобеспечения.

По качеству подготовки питьевой воды

ВОС-8000 г.п. Пойковский были запроектированы как станция обезжелезивания (фильтрование через напорные фильтры с песчаной загрузкой), проектная схема оказалась неработоспособной из-за высокой цветности исходной воды, большого содержания высокомолекулярной гуминовой органики и метана. В 1995 специалисты ВНИИ «ВОДГЕО» (г. Москва) провели реконструкцию станции обезжелезивания, было внедрена технология так называемого  «сухого» фильтрования (подача воздуха непосредственно в напорные фильтры с кварцевой загрузкой), что позволило обеспечить стабильное снижение железа до 0,4-0,5 мг/л, однако привело к снижению производительности ВОС. Кроме того, при данной безреагентной технологии очистки, цветность воды существенно не снижается. Для достижения нормативного качества очистки воды и увеличения производительности ВОС необходимо проведение реконструкции и расширения ВОС с применением современных технологий и оборудования. Проект реконструкции и расширения ВОС разработан и прошел экспертизу.

По состоянию сетей водоснабжения:

Более половины сетей водопровода отработали свой нормативный срок. Из-за ветхости сетей происходит частое возникновение повреждений и аварий на водопроводных сетях. Для бесперебойной подачи холодной воды существующим и перспективным потребителям и уменьшения потерь требуется произвести замену изношенных сетей водоснабжения с заменой материала труб на современные и более долговечные.

  - Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Согласно схематической карте распространения вечномерзлых грунтов (приведенной в СН 510-78 «Строительные нормы. Инструкция по проектированию сетей водоснабжения и канализации для районов распространения вечномерзлых грунтов»), границы г.п. Пойковский находятся вне территории распространения вечномерзлых грунтов и, следовательно, технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды не требуются.

Рисунок 1-7. Схематическая карта распространения вечномерзлых грунтов и сейсмики

Чтобы предотвратить замерзание воды в трубопроводах эксплуатирующей организацией ПМУП "УТВС" применяются следующие технические и технологические решения:

- прокладка отдельных водоводов ниже глубины промерзания грунта ( -2,8 м);

- прокладка водоводов совместно с тепловой сетью;

- при надземной прокладке - прокладка водоводов совместно с теплоспутником;

- закольцовка сетей водоснабжения

  - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов

Собственниками объектов централизованной системы водоснабжения г.п. Пойковский является Администрация г.п. Пойковский, в эксплуатационной ответственности - ПМУП «УТВС»: Россия, 628331, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, г.п. Пойковский, Промзона, 7 а.

- Направления развития централизованных систем водоснабжения

  - Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Основным направлением развития г.п. Пойковский является обеспечение всего населения централизованным водоснабжением, а именно:

- обеспечение перспективной жилой застройки сетями водоснабжения;

- осуществление устойчивого централизованного водоснабжения населения;

- повышение надежности элементов системы водоснабжения;

- снижение себестоимости услуг и повышение их качества.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения являются:

- снабжение питьевой водой граждан не ниже установленных норм питьевого водообеспечения в целях удовлетворения их питьевых и бытовых потребностей и охраны их здоровья;

- обеспечение безопасности и надежности систем питьевого водоснабжения путем выбора перспективных источников питьевого водоснабжения и соответствующих технологий подготовки питьевой воды на основе гигиенических нормативов, государственных стандартов

- учет количества воды, забираемой из источников питьевого водоснабжения и количества расходуемой питьевой воды;

- доступный уровень платы за пользование централизованной системой водоснабжения и количество расходуемой питьевой воды;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения, являются:

- создание новых и модернизация существующих базовых объектов, обеспечение сохранности и работоспособности оборудования;

- переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

- реконструкция и (или) модернизация водопроводной сети, в том числе замена изношенных водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности, сокращения утечек;

- создания системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечение энергоэффективности функционирования системы.

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения:

- сокращение неучтенных расходов воды, эксплуатационных издержек и повышение надежности работы системы водоснабжения за счет оптимизации гидравлических режимов насосных станций и водозаборов;

- снижение длительности перебоев подачи воды и снижение аварийности на сетях;

- повышение производственной эффективности за счет автоматизации работы оборудования, сокращение энергозатрат;

- обеспечение экологической безопасности и снижение рисков возникновения утечек или выбросов свободного хлора в результате аварий при его транспортировке, хранении и использовании;

- обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом ее количестве;

- повышение доступности и качества услуг водоснабжения, подключение новых потребителей.

Более подробная информация по плановым значениям показателей развития представлена в Разделе 7 «Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения».

  - Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития г.п. Пойковский

Развитие систем водоснабжения на расчетный период учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

На основании анализа существующего состояния системы водоснабжения, перспектив развития г.п. Пойковский, предлагаются к рассмотрению следующие варианты развития:

Вариант №1 - развитие системы водоснабжения на основе реконструкции сетей и существующего основного и вспомогательного оборудования в системе водоснабжения, без подключения перспективных потребителей. По варианту №1 строительство новых сетей и сооружений не производится, осуществляются перекладки существующих сетей по мере их износа и другие плановые ремонтные работы.

Вариант №2 - развитие системы водоснабжения на основе реконструкции и строительства новых сетей, основного и вспомогательного оборудования в системе водоснабжения, с учетом подключения перспективных потребителей. По варианту №2 выполняется строительство новых сетей и сооружений, производится подключение новых абонентов и развитие инфраструктуры. Так же осуществляются перекладки существующих сетей по мере их износа и другие плановые ремонтные работы. ВОС обследуются и по результатам обследования дорабатываются и реконструируются.

Наиболее оптимистичным вариантом развития системы водоснабжения является вариант №2.

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

  - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды ПМУП «УТВС» по системе водоснабжения г.п. Пойковский представлен в таблице ниже.

Таблица 3-1. Общий баланс подачи и реализации воды в г.п Пойковский за 2018-2022 гг., ПМУП «УТВС»

| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя, тыс. м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1754,45 | 1763,58 | 1722,65 | 1679,7 | 1655,4 |
|  | в том числе подземной | 1754,45 | 1763,58 | 1722,65 | 1679,7 | 1655,4 |
| 2 | Подано воды в сеть - всего | 1564,9 | 1576,67 | 1534,9 | 1519,67 | 1495,43 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | своими насосами | 1564,9 | 1576,67 | 1534,9 | 1519,67 | 1495,43 |
| 2.2. | самотеком | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | воды, полученной со стороны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Пропущено воды через очистные сооружения | 1288,32 | 1304,99 | 1348,81 | 1327,07 | 1336,82 |
| 3.1. | из неё нормативно очищенная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Отпущено воды всем потребителям | 115735 | 1125,2 | 1121,35 | 1107,56 | 1094,82 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | населению | 616,99 | 394,31 | 395,02 | 568,53 | 553,5 |
| 4.2. | бюджетофинансируемым организациям | 74,91 | 43,99 | 38,57 | 74,03 | 60,92 |
| 4.3. | прочим организациям (включая внутренний оборот - на нужды предприятия) | 465,45 | 686,9 | 687,76 | 465 | 480,4 |
| 4.4. | другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Утечка и неучтенный расход воды | 407,55 | 451,47 | 413,55 | 412,11 | 400,61 |
| 6 | Число аварий, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Рисунок 3-1. Диаграмма процентного соотношения показателей общего баланса водоснабжения ПМУП «УТВС» за 2022 г.

Доля населения в объеме потребленной воды составляет 81,06 %.

  - Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, зависит от численности населения охваченной той или иной централизованной системой, степенью благоустройства территории, а также от наличия или отсутствия крупных промышленных предприятий, расходуемых большое количество воды.

В границах зоны действия централизованной системы водоснабжения г.п. Пойковский выделяется одна технологическая зона централизованного водоснабжения.

Годовой территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения соответствует балансу для г.п. Пойковский, представленный в п. 3.1.

Территориальный баланс подачи воды в сутки максимального водопотребления по технологической зоне представлен в таблице ниже.

Таблица 3-2. Территориальный баланс подачи воды в сутки максимального водопотребления

| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя, тыс. м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 11,54 | 11,60 | 11,33 | 11,04 | 10,88 |
|  | в том числе подземной | 11,54 | 11,60 | 11,33 | 11,04 | 10,88 |
|  | собственные нужды | 1,25 | 1,23 | 1,23 | 1,05 | 1,05 |
| 2 | Подано воды в сеть - всего | 10,29 | 10,37 | 10,09 | 9,99 | 9,83 |
| 3 | Пропущено воды через очистные сооружения | 8,47 | 8,58 | 8,87 | 8,73 | 8,79 |
| 4 | Отпущено воды всем потребителям | 7,61 | 7,40 | 7,37 | 7,28 | 7,20 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1. | населению | 4,06 | 2,59 | 2,60 | 3,74 | 3,64 |
| 4.2. | бюджетофинансируемым организациям | 0,49 | 0,29 | 0,25 | 0,49 | 0,40 |
| 4.3. | прочим организациям (включая внутренний оборот - на нужды предприятия) | 3,06 | 4,52 | 4,52 | 3,06 | 3,16 |
| 4.4. | другим водопроводам, отдельным водопроводным сетям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Утечка и неучтенный расход воды | 2,68 | 2,97 | 2,72 | 2,71 | 2,63 |

Информация по балансам горячего водоснабжения отсутствует.

  - Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды (пожаротушение, полив и др.)

Общий объем реализации воды потребителями г.п Пойковский в 2022 году составил 1094,82 тыс. м3.

Структурный баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды по системе водоснабжения городского поселения Пойковский представлен в следующей таблице.

Информация о реализации горячей воды по группам абонентов отсутствует.

Таблица 3-3. Структурный баланс реализации воды ПМУП «УТВС» по группам абонентов

| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя, тыс. м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Реализация холодной воды, в т.ч.: | 1346,90 | 1312,12 | 1309,10 | 1267,60 | 1254,78 |
| 1 | абонентам | 792,63 | 770,12 | 766,52 | 760,24 | 747,86 |
|  | - всего население | 616,99 | 591,75 | 595,26 | 568,53 | 553,50 |
|  | - всего прочие потребители | 175,64 | 178,37 | 171,26 | 191,71 | 194,36 |
|  | в т.ч. бюджетные | 74,91 | 70,59 | 62,87 | 74,03 | 60,92 |
|  | в т.ч. прочие небюджетные | 100,72 | 107,78 | 108,40 | 117,68 | 133,44 |
|  | из них пром., связь | 23,18 | 27,52 | 26,35 | 35,46 | 38,13 |
|  | из них прочие остальные | 77,55 | 80,26 | 82,05 | 82,22 | 95,32 |
| 2 | внутренний оборот | 364,72 | 355,08 | 354,83 | 347,32 | 346,96 |
| 3 | собственные нужды | 189,55 | 186,91 | 187,75 | 160,03 | 159,97 |

Рисунок 3-2. Структура распределения воды ПМУП «УТВС» по группам абонентов

  - Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Фактический объем потребления питьевой воды населением г.п Пойковский в 2022 составил 553,50 тыс. м3.

Техническая вода данной категорией потребителя не используется. Информация о фактическом потреблении населением горячей воды отсутствует.

Сведения об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предоставлены на основании:

- приказа «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» от 25 декабря 2021 года №12-нп.

- статьи 157 Жилищного кодекса РФ;

- постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 года №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 года №306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению, и водоотведению в жилых помещениях на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утверждены Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.05.2019 № 6-нп.

Таблица 3-4. Нормативы потребления в жилых помещениях в многоквартирных домах, жилых домах

| № п/п | Категории жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения |
| Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,843 | 3,331 | 7,174 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,93 | 3,461 | 7,391 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,982 | 3,539 | 7,521 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству | куб. метр в месяц на человека | 4,763 | 3,885 | 8,648 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1550 мм и душем | куб. метр в месяц на человека | 3,887 | 3,396 | 7,283 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн | куб. метр в месяц на человека | 3,707 | 3,127 | 6,834 |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, куб. метр в месяц на человека водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 3,499 | 2,815 | 6,314 |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа | куб. метр в месяц на человека | 2,491 | 1,303 | 3,794 |
| 9 | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | куб. метр в месяц на человека | 2,78 | 2,377 | 5,157 |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях | куб. метр в месяц на человека | 2,29 | 1,637 | 3,927 |
| 11 | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн | куб. метр в месяц на человека | 1,678 | 0,719 | 2,397 |
| Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления |  |  |  |  |  |
| 12 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,375 | 2,799 | 7,174 |
| 13 | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,481 | 2,91 | 7,391 |
| 14 | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,545 | 2,976 | 7,521 |
| 15 | Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству | куб. метр в месяц на человека | 5,382 | 3,266 | 8,648 |
| 16 | Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм и душем | куб. метр в месяц на человека | 4,428 | 2,855 | 7,283 |
| 17 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн | куб. метр в месяц на человека | 4,208 | 2,626 | 6,834 |
| 18 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 3,953 | 2,361 | 6,314 |
| 19 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа | куб. метр в месяц на человека | 2,178 | 1,616 | 3,794 |
| 20 | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | куб. метр в месяц на человека | 3,153 | 2,004 | 5,157 |
| 21 | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях | куб. метр в месяц на человека | 2,552 | 1,375 | 3,927 |
| 22 | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн | куб. метр в месяц на человека | 1,802 | 0,595 | 2,397 |
| Жилые дома без централизованного горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 23 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 6,572 | - | 6,572 |
| 24 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 6,789 | - | 6,789 |
| 25 | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 6,355 | - | 6,355 |
| 26 | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа, не оборудованные водонагревателями | куб. метр в месяц на человека | 4,256 | - | 4,256 |
| 27 | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами, без ванн | куб. метр в месяц на человека | 6,089 | - | 6,089 |
| 28 | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами, без ванн, не оборудованные водонагревателями | куб. метр в месяц на человека | 4,227 | - | 4,227 |
| 29 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, ваннами, душами, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 5,348 | - | 5,348 |
| 30 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, душами, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 4,385 | - | 4,385 |
| 31 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, душами, без ванн, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 4,708 | - | 4,708 |
| 32 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, душами, без ванн, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 4,157 | - | 4,157 |
| 33 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, ваннами, без душа, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 3,793 | - | 3,793 |
| 34 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, без душа, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 3,414 | - | 3,414 |
| 35 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, без ванн, без душа, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 3,474 | - | 3,474 |
| 36 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 4,227 | - | 4,227 |
| 37 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,612 | - | 3,612 |
| 38 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душа, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 3,178 | - | 3,178 |
| 39 | Дома, общежития квартирного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, ваннами и душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные различными водонагревательными устройствами | куб. метр в месяц на человека | 6,704 | - | 6,704 |
| 40 | Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные различными водонагревательными устройствами | куб. метр в месяц на человека | 3,927 | - | 3,927 |
| 41 | Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | куб. метр в месяц на человека | 3,614 | - | 3,614 |
| 42 | Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, без душевых и без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | куб. метр в месяц на человека | 2,397 | - | 2,397 |
| 43 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками, без унитазов | куб. метр в месяц на человека | 2,02 | - | 2,02 |
| 44 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, без септиков | куб. метр в месяц на человека | 1,641 | - | - |
| 45 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами и душами | куб. метр в месяц на человека | 4,458 | - | 4,458 |

Примечание. Норматив на холодное водоснабжение через водоразборные колонки составляет 1,216 куб. м на одного человека в месяц расположенные на улице, 1,824 – для водоразборных кранов, расположенных на участках, но не подведенных к дому.

  - Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Вся вода, забранная из подземных источников, используемая для собственных нужд предприятия, и поданная для реализации, учитывается расходомерами различных марок. Для коммерческого учета воды на комплексе водозаборных сооружений используются приборы учета, перечень которых представлен ниже.

Таблица 3-5. Сведения о приборах учета водозаборных сооружений

| № п/п | № скважины по паспорту | Тип прибора учёта ХВ | № прибора по паспорту | Год последней поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Групповой подземный водозабор г.п. Пойковский |  |  |  |  |
| 1 | № ср 700 | ВСХН-50 | 9236230 | 16.07.2021/16.07.2027 |
| 2 | № ср 696 | ВСХН-80 | 59410 | 24.01.2019/24.01.2025 |
| 3 | № ср 701 | ВСХН-80 | 59420 | 24.01.2019/24.01.2025 |
| 4 | № ср 697 | ВСХН-80 | 11229 | 24.01.2019/24.01.2025 |
| 5 | № 20-1050 | ВСХН-80 | 59408 | 24.01.2019/24.01.2025 |
| 6 | № ср 699 | ВСХН-80 | 59441 | 24.01.2019/24.01.2025 |
| 7 | № 20-1051 | ВСХН-80 | 1681 | 24.01.2019/24.01.2025 |
| 8 | № ср 698 | ВСХН-80 | 13509603 | 24.01.2019/24.01.2025 |
| 9 | № 20-1052 | ВСХН-80 | 9239288 | 12.07.2021/12.07.2027 |
| 10 | № 20-1053 | ВСХН-80 | 13509606 | 24.01.2019/24.01.2025 |
| 11 | № ср 259 | ВСХН-80 | 13622 | 24.01.2019/24.01.2025 |
| 12 | № 20-1170 | ВСХН-80 | 59402 | 24.01.2019/24.01.2025 |
| 13 | № ср 694 | ВСХН-80 | 13638 | 24.01.2019/24.01.2025 |
| 14 | № ср 691 | ВСХН-80 | 59413 | 24.01.2019/24.01.2025 |
| 15 | № ср 695 | ВСХН-80 | 1684 | 24.01.2019/24.01.2025 |
| 16 | № ср 692 | ВСХН-80 | 1815 | 12.07.2021/12.07.2027 |
| 17 | № ср 693 | ВСХН-80 | 1680 | 24.01.2019/24.01.2025 |
| Одиночные арт.скв. промышленной зоны г.п. Пойковский |  |  |  |  |
| 18 | № 20-260 | ВСХН-50 | 9236235 | 24.01.2019/24.01.2025 |
| 19 | № 20-300 | ВСХН-50 | 9236237 | 16.07.2021/16.07.2027 |
| 20 | № 20-262 | ВСХН-50 | 12711 | 24.05.2021/24.01.2025 |

Таким образом учету подлежит 100% воды, поднятой из скважин и очищенной на станции водоподготовки.

В таблице Приложения 9.2 представлены сведения об оснащенности приборами учёта у потребителей системы водоснабжения.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все потребители холодной воды должны быть оснащены приборами учета.

В настоящее время активно оснащаются приборами учета воды промышленные предприятия, прочие потребители, а также дома ЖСК, ТСЖ, УК, общежития. Планируется обеспечить на 100% данных абонентов приборами учета воды.

Приоритетной группой потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, является население.

  - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского поселения Пойковский

Общая максимальная производительность водозаборов г.п. Пойковский составляет 10,8 тыс. куб.м/сут. Фактическая производительность водозаборов – 4,86 тыс. куб.м/сут. Установленная мощность сооружений водоподготовки г.п. Пойковский составляет 8,0 тыс. куб.м/сут. Фактическая производительность – 3,7 тыс. куб.м/сут, резерв составляет 54 %.

Таблица 3-6. Анализ существующих резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения г.п. Пойковский

| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя, тыс. м3/сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Водозабор (артезианские скважины) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мощность водозабора | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| 1.2. | Общий объем забираемой воды для нужд питьевого и технического водоснабжения (сут. макс.) | 4,78 | 4,81 | 4,83 | 4,71 | 4,59 |
| 1.3. | Резерв(+)/Дефицит(-) мощности | 6,02 | 5,99 | 5,97 | 6,09 | 6,21 |
| 1.4. | тоже в % | 55,74% | 55,46% | 55,28% | 56,39% | 57,50% |
| 2 | Водопроводные очистные сооружения (ВОС) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мощность ВОС | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| 2.2. | Подача воды на ВОС-1 (сут. макс.) | 3,39 | 3,53 | 3,58 | 3,69 | 3,63 |
| 2.3. | Резерв(+)/Дефицит(-) мощности | 1,61 | 1,47 | 1,42 | 1,31 | 4,37 |
| 2.4. | тоже в % | 32,20% | 29,40% | 28,40% | 26,20% | 54,63% |

  - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского поселения Пойковский

В рамках данной схемы водоснабжения и водоотведения на период до 2034 года рассматривается 2 основных варианта развития системы водоснабжения.

Развитие систем водоснабжения на расчетный период учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

Один из вариантов (вариант №1) не предусматривает подключение к централизованной системе водоснабжения перспективных потребителей. Вариантом №2 предусмотрено подключение к централизованной системе водоснабжения перспективных потребителей.

Прогнозные балансы потребления воды были рассчитаны на основании технико-экономических показателей Генерального плана муниципального образования городское поселение Пойковский	 Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-ЮГРЫ.

Численность населения городского поселения Пойковский ХМАО-Югра по состоянию на 2021 год составила 24,44 тыс. человек.

Расчетная численность населения представлена в таблице ниже, согласно показателям территориального планирования, предусмотренных Генеральным планом.

Таблица 3-7. Расчетная численность населения в городском поселении Пойковский, согласно действующему Генеральному плану

| год | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | 2030 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество, чел. | 26163 | 26222 | 26265 | 26329 | 26545 | 26896 |

Таблица 3-8. Прогнозный баланс потребления воды в г.п. Пойковский с учетом сценария развития №1

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Величина показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | тыс. м3/год | 1 510,53 | 1 481,19 | 1 461,14 | 1 441,08 | 1 421,03 | 1 400,97 | 1 380,91 | 1 360,86 | 1 340,80 | 1 333,68 | 1 333,68 |
|  |  | тыс. м3/сут | 5,380 | 5,275 | 5,204 | 5,133 | 5,061 | 4,990 | 4,918 | 4,847 | 4,775 | 4,750 | 4,750 |
| 2 | Потребление холодной и горячей питьевой воды | тыс. м3/год | 1 109,28 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
|  |  | тыс. м3/сут | 3,951 | 3,918 | 3,918 | 3,918 | 3,918 | 3,918 | 3,918 | 3,918 | 3,918 | 3,918 | 3,918 |
| 3 | Утечка и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 229,67 | 209,61 | 189,55 | 169,50 | 149,44 | 129,38 | 109,33 | 89,27 | 69,22 | 62,10 | 62,10 |
|  |  | тыс. м3/сут | 0,818 | 0,747 | 0,675 | 0,604 | 0,532 | 0,461 | 0,389 | 0,318 | 0,247 | 0,221 | 0,221 |
| 4 | Собственные нужды | тыс. м3/год | 171,58 | 171,58 | 171,58 | 171,58 | 171,58 | 171,58 | 171,58 | 171,58 | 171,58 | 171,58 | 171,58 |
|  |  | тыс. м3/сут | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 |

Таблица 3-9. Прогнозный баланс потребления воды в г.п. Пойковский с учетом сценария развития №2

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Величина показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | тыс. м3/год | 1 510,53 | 1 491,99 | 1 473,45 | 1 454,91 | 1 436,37 | 1 417,83 | 1 399,29 | 1 380,88 | 1 362,47 | 1 356,99 | 1 358,63 |
|  |  | тыс. м3/сут | 5,380 | 5,314 | 5,248 | 5,182 | 5,116 | 5,050 | 4,984 | 4,918 | 4,853 | 4,833 | 4,839 |
| 2 | Потребление холодной и горячей питьевой воды | тыс. м3/год | 1 109,28 | 1 110,79 | 1 112,31 | 1 113,83 | 1 115,34 | 1 116,86 | 1 118,38 | 1 120,02 | 1 121,66 | 1 123,31 | 1 124,95 |
|  |  | тыс. м3/сут | 3,951 | 3,956 | 3,962 | 3,967 | 3,972 | 3,978 | 3,983 | 3,989 | 3,995 | 4,001 | 4,007 |
| 3 | Утечка и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 229,67 | 209,61 | 189,55 | 169,50 | 149,44 | 129,38 | 109,33 | 89,27 | 69,22 | 62,10 | 62,10 |
|  |  | тыс. м3/сут | 0,818 | 0,747 | 0,675 | 0,604 | 0,532 | 0,461 | 0,389 | 0,318 | 0,247 | 0,221 | 0,221 |
| 4 | Собственные нужды | тыс. м3/год | 171,58 | 171,58 | 171,58 | 171,58 | 171,58 | 171,58 | 171,58 | 171,58 | 171,58 | 171,58 | 171,58 |
|  |  | тыс. м3/сут | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | 0,611 |

  - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Горячим водоснабжением жилой фонд г.п. Пойковский обеспечивается от семи центральных тепловых пунктов, расположенных на территории поселения (закрытая система ГВС). Объекты, расположенные в промзоне и в микрорайонах «Дорожник» и «Бамовский», - непосредственно от котельных № 3 и мкр. «Дорожник» (открытая система ГВС).

На котельную № 3 вода подается из подземного водозабора (скважин) без очистки по трубопроводу диаметром 219 мм и далее трубопроводу диаметром 325 мм. На шести ЦТП установлены повысительные насосы холодного водоснабжения.

В настоящее время существует разделение на эксплуатационные зоны.

1.По холодному водоснабжению:

- объекты промбаз и балочные массивы в Промзоне в западной части поселка (вода непосредственно от артскважин без очистки на ВОС);

- объекты жилья, соцкультбыта и прочие в микрорайонах поселка (вода, прошедшая очистку на ВОС).

2. .По горячему водоснабжению:

- объекты промышленных баз и балочные массивы в промышленной зоне в западной части поселка (открытый водоразбор ГВС из тепловой сети котельной № 3);

- объекты жилья и соцкультбыта в микрорайонах "Бамовский" и "Дорожник" (открытый водоразбор ГВС из тепловой сети котельной "Дорожник");

- объекты жилья, социального и общественного назначения и прочие в микрорайонах поселка (закрытая система ГВС)

После перевода всех потребителей ГВС по открытой схеме на электроводонагреватели - возможна одна эксплуатационная зона.

Согласно действующей Схемы теплоснабжения, в настоящий момент еще не определены конкретные источники финансирования и сроки реализации мероприятий по переходу на закрытую систему ГВС.

Подключение новых потребителей будет осуществляться только по закрытой схеме присоединения.

  - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое потребление воды (реализация) в г.п Пойковский в 2022 году составило 1094,82 тыс. м3. Среднесуточный объем составил 3,90 тыс. м3/сут, максимальное суточное значение водопотребления 5,07 тыс. м3/сут. Информация о фактическом и ожидаемом потреблении горячей воды отсутствует.

Таблица 3-10. Фактическое и ожидаемое потребление воды

| № п/п | Наименование показателя | 2022 год (факт), тыс. м3 |  |  | 2034 год, тыс. м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | ср. сут. | макс. сут. | год | ср. сут. | макс. сут. |
| 1 | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1 655,40 | 5,90 | 10,88 | 1 358,63 | 4,84 | 8,93 |
| 2 | Потребление холодной и горячей питьевой воды | 1 094,82 | 3,90 | 7,20 | 1 124,95 | 4,01 | 7,40 |
| 3 | Утечка и неучтенный расход воды | 400,61 | 1,43 | 2,63 | 62,10 | 0,22 | 0,41 |
| 4 | Собственные нужды | 159,97 | 0,57 | 1,05 | 171,58 | 0,61 | 1,13 |

  - Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды с разбивкой по технологическим зонам

Территориальная структура потребления воды по технологическим зонам водоснабжения, зависит от численности населения, проживающего на территории той или иной технологической зоны, степенью благоустройства территории, а также от наличия или отсутствия промышленных предприятий, расходуемых большое количество воды.

В г.п. Пойковский одна технологическая зона водоснабжения, обслуживаемая ПМУП «УТВС».

Также можно выделить следующее зонирование:

- По холодному водоснабжению:

- объекты промбаз и балочные массивы в промышленной зоне в западной части населенного пункта (вода непосредственно от артскважин без очистки на ВОС);

- объекты жилья, соцкультбыта и прочие в микрорайонах поселка Пойковский, включая микрорайоны «Дорожник» и «Бамовский» (вода, прошедшая очистку на ВОС).

- По горячему водоснабжению:

- объекты промышленных баз и балочные массивы в промышленной зоне в западной части поселка (открытый водоразбор ГВС из тепловой сети котельной № 3);

- объекты жилья и соцкультбыта в микрорайонах «Бамовский» и «Дорожник» (открытый водоразбор ГВС из тепловой сети котельной «Дорожник»);

- объекты жилья, социального и общественного назначения и прочие в микрорайонах поселка (закрытая система ГВС).

Потребителями технологической зоны водоснабжения ПМУП «УВТС» являются: население, бюджетные организации, промышленные предприятия и прочие потребители, расположенные на территории городского поселения.

  - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов

Прогноз распределения воды по типам абонентов, а именно – население, бюджетные организации, промышленные предприятия, во многом зависит от прогноза численности населения городского поселения, планов по капитальному строительству и мероприятий, направленных на снижение водопотребления за счет установки приборов учета воды.

Потребление воды промышленными предприятиями, зависит от состояния самих предприятий, увеличения (уменьшения) количества выпускаемой продукции, строительства новых и вывода из работы старых предприятий.

Численность населения городского поселения Пойковский по состоянию на 2021 год составила 24,44 тыс. человек.

Расчетная численность населения представлена в таблице ниже, согласно показателям территориального планирования, предусмотренных Генеральным планом.

Таблица 3-11. Расчетная численность населения в городском поселении Пойковский, согласно действующему Генеральному плану

| год | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | 2030 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество, чел. | 26163 | 26222 | 26265 | 26329 | 26545 | 26896 |

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов представлен ниже в таблице.

Таблица 3-12. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение в г.п. Пойковский по типам абонентов

| № п/п | Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация воды (полезный отпуск), всего | 1094,82 | 1109,28 | 1109,28 | 1110,79 | 1112,31 | 1113,83 | 1115,34 | 1116,86 | 1118,38 | 1120,02 | 1121,66 | 1123,31 | 1124,95 |
| 2 | Реализация технической воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Реализация питьевой воды для нужд холодного и горячего водоснабжения | 1094,82 | 1109,28 | 1109,28 | 1110,79 | 1112,31 | 1113,83 | 1115,34 | 1116,86 | 1118,38 | 1120,02 | 1121,66 | 1123,31 | 1124,95 |
| 3.1 | - население | 553,50 | 617,13 | 617,13 | 617,98 | 618,82 | 619,66 | 620,51 | 621,35 | 622,19 | 623,11 | 624,02 | 624,94 | 625,85 |
| 3.2 | - бюджетные потребители | 60,92 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 80,75 |
| 3.3 | - прочие потребители, в т.ч. | 480,40 | 181,74 | 181,74 | 412,07 | 412,75 | 413,42 | 414,09 | 414,77 | 415,44 | 416,17 | 416,90 | 417,63 | 418,36 |

  - Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Объем фактических потерь воды в 2022 году составил 719,19 тыс. м3 в год или 43,45% от общего объема воды, забираемого из источника водоснабжения.

К 2034 году планируется снижение объема потерь воды до 10%.

Выполнение комплекса мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: выявление и устранение утечек и хищения воды, замена изношенных сетей, планово-предупредительный ремонт агрегатов водоподготовки и сетей водоснабжения, оптимизация давления в сети путем установки частотных преобразователей, а также мероприятия по энергосбережению, позволят снизить потери воды.

Годовые и среднесуточные значения потерь воды при транспортировке представлены в таблице и на графике ниже.

Таблица 3-13. Сведения о фактических и планируемых потерях воды

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потери артезианской воды | тыс. м3/год | 159,97 | 148,08 | 136,18 | 124,29 | 112,40 | 100,51 | 88,61 | 76,72 | 64,83 | 52,94 | 41,04 | 36,82 | 36,82 |
|  |  | тыс. м3/сут | 0,438 | 0,406 | 0,373 | 0,341 | 0,308 | 0,275 | 0,243 | 0,210 | 0,178 | 0,145 | 0,112 | 0,101 | 0,101 |
| 2 | Потери питьевой воды | тыс. м3/год | 158,61 | 158,69 | 158,77 | 158,85 | 158,92 | 159,00 | 159,08 | 159,16 | 159,24 | 159,32 | 159,39 | 159,47 | 159,55 |
|  |  | тыс. м3/сут | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,436 | 0,437 | 0,437 | 0,437 |
| 3 | Потери технической воды | тыс. м3/год | 400,61 | 229,67 | 229,67 | 209,61 | 189,55 | 169,50 | 149,44 | 129,38 | 109,33 | 89,27 | 69,22 | 62,10 | 62,10 |
|  |  | тыс. м3/сут | 1,098 | 0,629 | 0,629 | 0,574 | 0,519 | 0,464 | 0,409 | 0,354 | 0,300 | 0,245 | 0,190 | 0,170 | 0,170 |
| 4 | Потери воды, всего | тыс. м3/год | 719,19 | 536,43 | 524,62 | 492,75 | 460,88 | 429,01 | 397,14 | 365,27 | 333,39 | 301,52 | 269,65 | 258,39 | 258,47 |
|  |  | тыс. м3/сут | 1,536 | 1,035 | 1,002 | 0,915 | 0,827 | 0,740 | 0,652 | 0,565 | 0,477 | 0,390 | 0,302 | 0,271 | 0,271 |
| 5 | тоже в % | % | 43,45% | 40,22% | 36,99% | 33,76% | 30,53% | 27,30% | 24,07% | 20,84% | 17,61% | 14,38% | 11,15% | 10,00% | 10,00% |

Рисунок 3-3. График потерь воды при транспортировке

  - Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективные балансы водоснабжения были рассчитаны на основании технико-экономических показателей Генерального плана муниципального образования городское поселение Пойковский Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, разработанного на период до 2039 года.

В перспективе ожидается увеличение объема воды, подаваемой на нужды питьевого водоснабжения за счет увеличения площадей жилищного фонда и численности населения.

В перспективе развития системы водоснабжения планируется снизить потери воды при транспортировке с 43,45% в 2022 г до 10,0% к 2034 году. Это позволит сократить рост забираемой из источника воды для нужд питьевого водоснабжения.

Перспективные общий, территориальный и структурный балансы водоснабжения на территории г.п. Пойковский представлены ниже в таблице.

Таблица 3-14. Перспективный общий, территориальный и структурный балансы водоснабжения в г.п. Пойковский

| Наименование показателя | Величина показателя, тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Общий баланс подачи и реализации воды на территории г.п. Пойковский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 1 655,40 | 1 510,53 | 1 510,53 | 1 491,99 | 1 473,45 | 1 454,91 | 1 436,37 | 1 417,83 | 1 399,29 | 1 380,88 | 1 362,47 | 1 356,99 | 1 358,63 |
| Потери артезианской воды | 159,97 | 148,08 | 136,18 | 124,29 | 112,40 | 100,51 | 88,61 | 76,72 | 64,83 | 52,94 | 41,04 | 36,82 | 36,82 |
| Потери технической воды | 158,61 | 158,69 | 158,77 | 158,85 | 158,92 | 159,00 | 159,08 | 159,16 | 159,24 | 159,32 | 159,39 | 159,47 | 159,55 |
| Подача питьевой воды на нужды холодного и горячего водоснабжения | 1 495,43 | 1 338,94 | 1 338,94 | 1 320,40 | 1 301,87 | 1 283,33 | 1 264,79 | 1 246,25 | 1 227,71 | 1 209,29 | 1 190,88 | 1 185,40 | 1 187,05 |
| Потери питьевой воды при транспортировке | 400,61 | 229,67 | 229,67 | 209,61 | 189,55 | 169,50 | 149,44 | 129,38 | 109,33 | 89,27 | 69,22 | 62,10 | 62,10 |
| Всего потерь воды от объема забираемого на нужды питьевого водоснабжения | 719,19 | 536,43 | 524,62 | 492,75 | 460,88 | 429,01 | 397,14 | 365,27 | 333,39 | 301,52 | 269,65 | 258,39 | 258,47 |
| (тоже, в %) | 43,45% | 40,22% | 36,99% | 33,76% | 30,53% | 27,30% | 24,07% | 20,84% | 17,61% | 14,38% | 11,15% | 10,00% | 10,00% |
| Реализация воды потребителями, всего | 1 094,82 | 1 109,28 | 1 109,28 | 1 110,79 | 1 112,31 | 1 113,83 | 1 115,34 | 1 116,86 | 1 118,38 | 1 120,02 | 1 121,66 | 1 123,31 | 1 124,95 |
| Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологическая зона водоснабжения ПМУПМ "УТВС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подача воды на нужды питьевого водоснабжения | 1 495,43 | 1 338,94 | 1 338,94 | 1 320,40 | 1 301,87 | 1 283,33 | 1 264,79 | 1 246,25 | 1 227,71 | 1 209,29 | 1 190,88 | 1 185,40 | 1 187,05 |
| Структурный баланс реализации воды по группам абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация воды (полезный отпуск), всего | 1 094,82 | 1 109,28 | 1 109,28 | 1 110,79 | 1 112,31 | 1 113,83 | 1 115,34 | 1 116,86 | 1 118,38 | 1 120,02 | 1 121,66 | 1 123,31 | 1 124,95 |
| Реализация технической воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация питьевой воды для нужд холодного и горячего водоснабжения | 1 094,82 | 879,61 | 879,61 | 1 110,79 | 1 112,31 | 1 113,83 | 1 115,34 | 1 116,86 | 1 118,38 | 1 120,02 | 1 121,66 | 1 123,31 | 1 124,95 |
| - население | 553,50 | 617,13 | 617,13 | 617,98 | 618,82 | 619,66 | 620,51 | 621,35 | 622,19 | 623,11 | 624,02 | 624,94 | 625,85 |
| - бюджетные потребители | 60,92 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 80,75 |
| - прочие потребители, в т.ч. | 480,40 | 181,74 | 181,74 | 412,07 | 412,75 | 413,42 | 414,09 | 414,77 | 415,44 | 416,17 | 416,90 | 417,63 | 418,36 |

  - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

В настоящее время водозабор состоит из 17 водозаборных скважин подземного группового водозабора, расположенного в южной части населенного пункта, которые подают воду на водопроводные очистные сооружения (ВОС), и 3 одиночных водозаборных скважин, расположенных на территории промышленной зоны, которые подают воду в водовод, обеспечивающий водоснабжение объектов, расположенных в промышленной зоне. Установленная мощность водозаборов составляет 10,8 тыс. куб.м/сут.

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений представлена ниже в таблице.

Таблица 3-15. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя, тыс. м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | Водозабор (артезианские скважины) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мощность водозабора | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| 1.2. | Общий объем забираемой воды для нужд питьевого и технического водоснабжения (сут. макс.) | 4,78 | 4,81 | 4,83 | 4,71 | 4,59 | 4,19 | 4,19 | 4,14 | 4,09 | 4,03 | 3,98 | 3,93 | 3,88 | 3,83 | 3,78 | 3,76 | 3,77 |
| 1.3. | Резерв(+)/Дефицит(-) мощности | 6,02 | 5,99 | 5,97 | 6,09 | 6,21 | 6,61 | 6,61 | 6,66 | 6,71 | 6,77 | 6,82 | 6,87 | 6,92 | 6,97 | 7,02 | 7,04 | 7,03 |
| 1.4. | тоже в % | 55,7 | 55,5 | 55,3 | 56,4 | 57,5 | 61,2 | 61,2 | 61,7 | 62,2 | 62,6 | 63,1 | 63,6 | 64,1 | 64,5 | 65,0 | 65,2 | 65,1 |
| 2 | Водопроводные очистные сооружения (ВОС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мощность ВОС | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2.2. | Подача воды на ВОС | 3,39 | 3,53 | 3,58 | 3,69 | 3,63 | 3,31 | 3,31 | 3,27 | 3,23 | 3,19 | 3,15 | 3,11 | 3,07 | 3,03 | 2,99 | 2,98 | 2,98 |
| 2.3. | Резерв(+)/Дефицит(-) мощности | 1,61 | 1,47 | 1,42 | 1,31 | 4,37 | 4,69 | 4,69 | 4,73 | 4,77 | 4,81 | 4,85 | 4,89 | 4,93 | 4,97 | 5,01 | 5,02 | 5,02 |
| 2.4. | тоже в % | 32,2 | 29,4 | 28,4 | 26,2 | 54,6 | 58,6 | 58,6 | 59,1 | 59,6 | 60,1 | 60,6 | 61,1 | 61,6 | 62,1 | 62,7 | 62,8 | 62,8 |

  - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Закон №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 установил понятие «гарантирующая организация», которое назначает орган местного самоуправления из числа снабжающих организаций. Этим статусом снабжающая организация наделяется, если к ее сетям присоединено наибольшее по сравнению с остальными снабжающими организациями количество абонентов.

На гарантирующую организацию Закон возлагает дополнительные обязанности. Именно она должна обеспечивать холодное водоснабжение абонентов, присоединенных к централизованной системе водоснабжения, для чего ей надлежит заключить все необходимые договоры (п. 4 ст. 14 Закона). Кроме того, она обязана контролировать качество воды во всех сетях, входящих в централизованную систему водоснабжения, независимо от того, принадлежат ли они ей или иным организациям (п. 3 ст. 25 Закона).

Статус гарантирующего поставщика на момент разработки Схемы водоснабжения не присвоен.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

  - Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам

Развитие населенного пункта на расчетный срок требуют обязательного расширения водозабора, включающего строительство новых эксплуатационных скважин.

К показателям надежности системы водоснабжения относятся такие показатели как: аварийность, уровень потерь и неучтенных расходов, износ водопроводной сети, удельный вес аварийных и ветхих сетей, индекс реконструируемых сетей. Надежность системы водоснабжения г.п. Пойковский характеризуется как удовлетворительная.

Аварийность системы водоснабжения за 2022 год составляет – 0,49 ед./км при норме 0,1 - 0,2 ед./км. Уровень потерь и неучтенных расходов за 2022 год составил 43,45 %.

Износ водопроводных сетей также сравнительно высок 68 %.

Существующая технологическая схема не позволяет обеспечить качество воды по химическому составу в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Для решения проблемы необходимы реконструкция водопроводных очистных сооружений и строительство новых скважин для забора воды.

Для достижения нормативного качества очистки воды и увеличения производительности ВОС необходимо проведение реконструкции и расширения ВОС с применением современных технологий и оборудования. Проект реконструкции и расширения ВОС разработан и прошел экспертизу. В 2022 году началось строительство очистных сооружений с проектной мощность 8 тыс. куб. м/сут.

В целях реализации схемы водоснабжения на период до 2034 года, необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надежности системы водоснабжения, подключения новых абонентов и улучшение показателей качества очистки питьевой воды.

Перечень мероприятий по первому и второму варианту развития системы водоснабжения в таблицах ниже.

Таблица 4-1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения г.п. Пойковский, вариант №1

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Группа 1. Источники водоснабжения, водозаборные сооружения, насосные станции и т.д. |  |
| 1.1 | Приобретение и замена насосов ЭЦВ 8-40-40 на ВОС-8000, 4шт. | 2024 |
| 1.2 | Приобретение и замена насосов ЭЦВ 8-40-60 на ВОС-8000 4 шт. | 2024 |
| 1.3 | Приобретение и замена насосов ЭЦВ 8-25-70 на ВОС-8000 2 шт. | 2024 |
| 1.4 | Приобретение и замена насосов ЭЦВ 8-25-100 на ВОС-8000 2 шт. | 2024 |
| 2 | Группа 2. Реконструкция и строительство сетей водоснабжения для повышения надежности системы водоснабжения |  |
| 2.1 | Замена насосов ХВС на ЦТП №4, 1 шт. | 2024 |
| 2.2 | Замена насосов ХВС на ЦТП №2, 1 шт. | 2025 |
| 2.3 | Замена насосов ХВС на ЦТП №7, 1 шт. | 2026 |
| 2.4 | капитальный ремонт и модернизация (замена) водопроводных сетей, с применением пластмассовых труб, 60м | 2024-2026 |
| 2.5 | Демонтаж участка ХВС от ТК1-21 до ТК1-23, протяженностью 135 м, диаметр 150 | 2029-2030 |
| 2.6 | Демонтаж участка ХВС от ТК3-10 до ТК3-9, протяженностью 68 м, диаметр 150 | 2029-2030 |
| 2.7 | Демонтаж участка ХВС ТК3-8 - ТК3-4, протяженностью 50 м, диаметр 50 | 2029-2030 |
| 2.8 | Демонтаж участка ХВС ТК3-44 до подкл.к дому 68, протяженностью 25 м, диаметр 100 | 2029-2030 |
| 2.9 | Демонтаж участка ХВС ТК3-46а - ТК3-28, протяженностью 100 м, диаметр 150 | 2029-2030 |
| 2.10 | Демонтаж участка ХВС ТК3-34 - до подкл.к дому 73, протяженностью 50 м, диаметр 100 | 2029-2030 |
| 2.11 | Демонтаж участка ХВС ТК7-39 до ж.д. №17, протяженностью 75 м, диаметр 32 | 2029-2030 |
| 2.12 | Демонтаж участка ХВС ТК7-39 до ж.д. №11 + до ж.д. 13 и 15, протяженностью 180 м, диаметр 32 | 2029-2030 |
| 2.13 | Демонтаж участка ГВС от ТК1-21 до ТК1-23, протяженностью 135 м, диаметр 150/150 | 2029-2030 |
| 2.14 | Демонтаж участка ГВС от ТК3-10 до ТК3-9, протяженностью 68 м, диаметр 150/150 | 2029-2030 |
| 2.15 | Демонтаж участка ГВС ТК3-44 до подкл.к дому 68, протяженностью 25 м, диаметр 150/80 | 2029-2030 |
| 2.16 | Демонтаж участка ГВС ТК3-46а - ТК3-28, протяженностью 100 м, диаметр 150/80 | 2029-2030 |
| 2.17 | Демонтаж участка ГВС ТК3-34 - до подкл.к дому 73, протяженностью 50 м, диаметр 80/50 | 2029-2030 |
| 2.18 | Демонтаж участка ГВС ТК7-39 до ж.д. №17, протяженностью 75 м, диаметр 50/50 | 2029-2030 |
| 2.19 | Демонтаж участка ГВС ТК7-39 до ж.д. №11 + до ж.д. 13 и 15, протяженностью 180 м, диаметр 50/50 | 2029-2030 |
| 2.20 | Строительство участка ХВС от проект. ТК до ТК1-14 (которой нет), протяженностью 33 м, диаметр 150 | 2029-2030 |
| 2.21 | Строительство участка ХВС от ТК3а-7 до ТК3а-10, протяженностью 185 м, диаметр 100 | 2029-2030 |
| 2.22 | Строительство участка ХВС ТК3а-10 до узла, протяженностью 5 м, диаметр 50 | 2029-2030 |
| 2.23 | Строительство участка ХВС от узла возле ПГ43 до ТК3-8а, протяженностью 110 м, диаметр 150 | 2029-2030 |
| 2.24 | Строительство участка ХВС ТК3-8а ТК3-9, протяженностью 5 м, диаметр 100 | 2029-2030 |
| 2.25 | Строительство участка ХВС ТК3-8а ПГ42, протяженностью 10 м, диаметр 100 | 2029-2030 |
| 2.26 | Строительство участка ХВС ТК3-12а ТК3-14, протяженностью 90 м, диаметр 100 | 2029-2030 |
| 2.27 | Строительство участка ХВС ТК3-14 до ТК (проект), протяженностью 177 м, диаметр 100 | 2029-2030 |
| 2.28 | Строительство участка ХВС ТК (проект) до подкл.к ж.д.№68, протяженностью 6 м, диаметр 100 | 2029-2030 |
| 2.29 | Строительство участка ХВС СК-1 СК-2, протяженностью 64 м, диаметр 100 | 2029-2030 |
| 2.30 | Строительство участка ХВС СК-2 ТК3-28, протяженностью 139 м, диаметр 150 | 2029-2030 |
| 2.31 | Строительство участка ХВС СК-2 до подлк.к ж.д. 87, протяженностью 60 м, диаметр 100 | 2029-2030 |
| 2.32 | Строительство участка ХВС ТК 3-28 ТК3-34, протяженностью 80 м, диаметр 100 | 2029-2030 |
| 2.33 | Строительство участка ХВС ТК 3-28В подкл.к ж.д. 73 , протяженностью 25 м, диаметр 100 | 2029-2030 |
| 2.34 | Строительство участка ХВС ТК 7-30в ТК 7-30д , протяженностью 65 м, диаметр 63 | 2029-2030 |
| 2.35 | Строительство участка ХВС ТК 7-30д до ж.д.№17 , протяженностью 45 м, диаметр 32 | 2029-2030 |
| 2.36 | Строительство участка ХВС ТК 7-30д до ж.д.№15 , протяженностью 7 м, диаметр 32 | 2029-2030 |
| 2.37 | Строительство участка ХВС ТК 7-30г до ж.д.№13, протяженностью 7 м, диаметр 32 | 2029-2030 |
| 2.38 | Строительство участка ХВС ТК 7-30в до ж.д.№11 , протяженностью 7 м, диаметр 32 | 2029-2030 |
| 2.39 | Строительство участка ХВС ВК-7 ВК-2 (проект), протяженностью 96 м, диаметр 32 | 2029-2030 |
| 2.40 | Строительство участка ГВС от проект. ТК до ТК1-14 (которой нет), протяженностью 33 м, диаметр 150/150 | 2029-2030 |
| 2.41 | Строительство участка ГВС от ТК3а-7 до ТК3а-10, протяженностью 185 м, диаметр 50/50 | 2029-2030 |
| 2.42 | Строительство участка ГВС ТК3а-10 до узла, протяженностью 5 м, диаметр 50/50 | 2029-2030 |
| 2.43 | Строительство участка ГВС от узла возле ПГ43 до ТК3-8а, протяженностью 110 м, диаметр 50/50 | 2029-2030 |
| 2.44 | Строительство участка ГВС ТК3-8а ТК3-9, протяженностью 5 м, диаметр 50/50 | 2029-2030 |
| 2.45 | Строительство участка ГВС ТК3-8а ПГ42, протяженностью 10 м, диаметр 50/50 | 2029-2030 |
| 2.46 | Строительство участка ГВС ТК3-12а ТК3-14, протяженностью 90 м, диаметр 150/100 | 2029-2030 |
| 2.47 | Строительство участка ГВС ТК3-14 до подлк.к ж.д. 68, протяженностью 180 м, диаметр 110/90 | 2029-2030 |
| 2.48 | Строительство участка ГВС ТК (проект) до подкл.к ж.д.№68, протяженностью 6 м, диаметр 50/50 | 2029-2030 |
| 2.49 | Строительство участка ГВС СК-1 СК-2, протяженностью 64 м, диаметр 110/90 | 2029-2030 |
| 2.50 | Строительство участка ГВС СК-2 ТК3-28, протяженностью 139 м, диаметр 110/90 | 2029-2030 |
| 2.51 | Строительство участка ГВС СК-2 до подлк.к ж.д. 87, протяженностью 60 м, диаметр 50/40 | 2029-2030 |
| 2.52 | Строительство участка ГВС ТК 3-28 ТК3-34, протяженностью 80 м, диаметр 150/80 | 2029-2030 |
| 2.53 | Строительство участка ГВС ТК 3-28В подкл.к ж.д. 73 + к ж.д. 70, протяженностью 35 м, диаметр 80/50 | 2029-2030 |
| 2.54 | Строительство участка ГВС ТК 7-30в ТК 7-30д , протяженностью 65 м, диаметр 63/63 | 2029-2030 |
| 2.55 | Строительство участка ГВС ТК 7-30д до ж.д.№17 , протяженностью 45 м, диаметр 32/32 | 2029-2030 |
| 2.56 | Строительство участка ГВС ТК 7-30д до ж.д.№15 , протяженностью 7 м, диаметр 32/32 | 2029-2030 |
| 2.57 | Строительство участка ГВС ТК 7-30г до ж.д.№13, протяженностью 7 м, диаметр 32/32 | 2029-2030 |
| 2.58 | Строительство участка ГВС ТК 7-30в до ж.д.№11 , протяженностью 7 м, диаметр 32/32 | 2029-2030 |
| 2.59 | Строительство участка ГВС ВК-7 ВК-2 (проект), протяженностью 96 м, диаметр 32/32 | 2029-2030 |

Таблица 4-2. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения г.п. Пойковский, вариант №2

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Группа 1. Источники водоснабжения, водозаборные сооружения, насосные станции и т.д. |  |
| 1.1 | Приобретение и замена насосов ЭЦВ 8-40-40 на ВОС-8000, 4шт. | 2024 |
| 1.2 | Приобретение и замена насосов ЭЦВ 8-40-60 на ВОС-8000 4 шт. | 2024 |
| 1.3 | Приобретение и замена насосов ЭЦВ 8-25-70 на ВОС-8000 2 шт. | 2024 |
| 1.4 | Приобретение и замена насосов ЭЦВ 8-25-100 на ВОС-8000 2 шт. | 2024 |
| 2 | Группа 2. Реконструкция и строительство сетей водоснабжения для повышения надежности системы водоснабжения |  |
| 2.1 | Замена насосов ХВС на ЦТП №4, 1 шт. | 2024 |
| 2.2 | Замена насосов ХВС на ЦТП №2, 1 шт. | 2025 |
| 2.3 | Замена насосов ХВС на ЦТП №7, 1 шт. | 2026 |
| 2.4 | капитальный ремонт и модернизация (замена) водопроводных сетей, с применением пластмассовых труб, 60м | 2024-2026 |
| 2.5 | Демонтаж участка ХВС от ТК1-21 до ТК1-23, протяженностью 135 м, диаметр 150 | 2029-2030 |
| 2.6 | Демонтаж участка ХВС от ТК3-10 до ТК3-9, протяженностью 68 м, диаметр 150 | 2029-2030 |
| 2.7 | Демонтаж участка ХВС ТК3-8 - ТК3-4, протяженностью 50 м, диаметр 50 | 2029-2030 |
| 2.8 | Демонтаж участка ХВС ТК3-44 до подкл.к дому 68, протяженностью 25 м, диаметр 100 | 2029-2030 |
| 2.9 | Демонтаж участка ХВС ТК3-46а - ТК3-28, протяженностью 100 м, диаметр 150 | 2029-2030 |
| 2.10 | Демонтаж участка ХВС ТК3-34 - до подкл.к дому 73, протяженностью 50 м, диаметр 100 | 2029-2030 |
| 2.11 | Демонтаж участка ХВС ТК7-39 до ж.д. №17, протяженностью 75 м, диаметр 32 | 2029-2030 |
| 2.12 | Демонтаж участка ХВС ТК7-39 до ж.д. №11 + до ж.д. 13 и 15, протяженностью 180 м, диаметр 32 | 2029-2030 |
| 2.13 | Демонтаж участка ГВС от ТК1-21 до ТК1-23, протяженностью 135 м, диаметр 150/150 | 2029-2030 |
| 2.14 | Демонтаж участка ГВС от ТК3-10 до ТК3-9, протяженностью 68 м, диаметр 150/150 | 2029-2030 |
| 2.15 | Демонтаж участка ГВС ТК3-44 до подкл.к дому 68, протяженностью 25 м, диаметр 150/80 | 2029-2030 |
| 2.16 | Демонтаж участка ГВС ТК3-46а - ТК3-28, протяженностью 100 м, диаметр 150/80 | 2029-2030 |
| 2.17 | Демонтаж участка ГВС ТК3-34 - до подкл.к дому 73, протяженностью 50 м, диаметр 80/50 | 2029-2030 |
| 2.18 | Демонтаж участка ГВС ТК7-39 до ж.д. №17, протяженностью 75 м, диаметр 50/50 | 2029-2030 |
| 2.19 | Демонтаж участка ГВС ТК7-39 до ж.д. №11 + до ж.д. 13 и 15, протяженностью 180 м, диаметр 50/50 | 2029-2030 |
| 2.20 | Строительство участка ХВС от проект. ТК до ТК1-14 (которой нет), протяженностью 33 м, диаметр 150 | 2029-2030 |
| 2.21 | Строительство участка ХВС от ТК3а-7 до ТК3а-10, протяженностью 185 м, диаметр 100 | 2029-2030 |
| 2.22 | Строительство участка ХВС ТК3а-10 до узла, протяженностью 5 м, диаметр 50 | 2029-2030 |
| 2.23 | Строительство участка ХВС от узла возле ПГ43 до ТК3-8а, протяженностью 110 м, диаметр 150 | 2029-2030 |
| 2.24 | Строительство участка ХВС ТК3-8а ТК3-9, протяженностью 5 м, диаметр 100 | 2029-2030 |
| 2.25 | Строительство участка ХВС ТК3-8а ПГ42, протяженностью 10 м, диаметр 100 | 2029-2030 |
| 2.26 | Строительство участка ХВС ТК3-12а ТК3-14, протяженностью 90 м, диаметр 100 | 2029-2030 |
| 2.27 | Строительство участка ХВС ТК3-14 до ТК (проект), протяженностью 177 м, диаметр 100 | 2029-2030 |
| 2.28 | Строительство участка ХВС ТК (проект) до подкл.к ж.д.№68, протяженностью 6 м, диаметр 100 | 2029-2030 |
| 2.29 | Строительство участка ХВС СК-1 СК-2, протяженностью 64 м, диаметр 100 | 2029-2030 |
| 2.30 | Строительство участка ХВС СК-2 ТК3-28, протяженностью 139 м, диаметр 150 | 2029-2030 |
| 2.31 | Строительство участка ХВС СК-2 до подлк.к ж.д. 87, протяженностью 60 м, диаметр 100 | 2029-2030 |
| 2.32 | Строительство участка ХВС ТК 3-28 ТК3-34, протяженностью 80 м, диаметр 100 | 2029-2030 |
| 2.33 | Строительство участка ХВС ТК 3-28В подкл.к ж.д. 73 , протяженностью 25 м, диаметр 100 | 2029-2030 |
| 2.34 | Строительство участка ХВС ТК 7-30в ТК 7-30д , протяженностью 65 м, диаметр 63 | 2029-2030 |
| 2.35 | Строительство участка ХВС ТК 7-30д до ж.д.№17 , протяженностью 45 м, диаметр 32 | 2029-2030 |
| 2.36 | Строительство участка ХВС ТК 7-30д до ж.д.№15 , протяженностью 7 м, диаметр 32 | 2029-2030 |
| 2.37 | Строительство участка ХВС ТК 7-30г до ж.д.№13, протяженностью 7 м, диаметр 32 | 2029-2030 |
| 2.38 | Строительство участка ХВС ТК 7-30в до ж.д.№11 , протяженностью 7 м, диаметр 32 | 2029-2030 |
| 2.39 | Строительство участка ХВС ВК-7 ВК-2 (проект), протяженностью 96 м, диаметр 32 | 2029-2030 |
| 2.40 | Строительство участка ГВС от проект. ТК до ТК1-14 (которой нет), протяженностью 33 м, диаметр 150/150 | 2029-2030 |
| 2.41 | Строительство участка ГВС от ТК3а-7 до ТК3а-10, протяженностью 185 м, диаметр 50/50 | 2029-2030 |
| 2.42 | Строительство участка ГВС ТК3а-10 до узла, протяженностью 5 м, диаметр 50/50 | 2029-2030 |
| 2.43 | Строительство участка ГВС от узла возле ПГ43 до ТК3-8а, протяженностью 110 м, диаметр 50/50 | 2029-2030 |
| 2.44 | Строительство участка ГВС ТК3-8а ТК3-9, протяженностью 5 м, диаметр 50/50 | 2029-2030 |
| 2.45 | Строительство участка ГВС ТК3-8а ПГ42, протяженностью 10 м, диаметр 50/50 | 2029-2030 |
| 2.46 | Строительство участка ГВС ТК3-12а ТК3-14, протяженностью 90 м, диаметр 150/100 | 2029-2030 |
| 2.47 | Строительство участка ГВС ТК3-14 до подлк.к ж.д. 68, протяженностью 180 м, диаметр 110/90 | 2029-2030 |
| 2.48 | Строительство участка ГВС ТК (проект) до подкл.к ж.д.№68, протяженностью 6 м, диаметр 50/50 | 2029-2030 |
| 2.49 | Строительство участка ГВС СК-1 СК-2, протяженностью 64 м, диаметр 110/90 | 2029-2030 |
| 2.50 | Строительство участка ГВС СК-2 ТК3-28, протяженностью 139 м, диаметр 110/90 | 2029-2030 |
| 2.51 | Строительство участка ГВС СК-2 до подлк.к ж.д. 87, протяженностью 60 м, диаметр 50/40 | 2029-2030 |
| 2.52 | Строительство участка ГВС ТК 3-28 ТК3-34, протяженностью 80 м, диаметр 150/80 | 2029-2030 |
| 2.53 | Строительство участка ГВС ТК 3-28В подкл.к ж.д. 73 + к ж.д. 70, протяженностью 35 м, диаметр 80/50 | 2029-2030 |
| 2.54 | Строительство участка ГВС ТК 7-30в ТК 7-30д , протяженностью 65 м, диаметр 63/63 | 2029-2030 |
| 2.55 | Строительство участка ГВС ТК 7-30д до ж.д.№17 , протяженностью 45 м, диаметр 32/32 | 2029-2030 |
| 2.56 | Строительство участка ГВС ТК 7-30д до ж.д.№15 , протяженностью 7 м, диаметр 32/32 | 2029-2030 |
| 2.57 | Строительство участка ГВС ТК 7-30г до ж.д.№13, протяженностью 7 м, диаметр 32/32 | 2029-2030 |
| 2.58 | Строительство участка ГВС ТК 7-30в до ж.д.№11 , протяженностью 7 м, диаметр 32/32 | 2029-2030 |
| 2.59 | Строительство участка ГВС ВК-7 ВК-2 (проект), протяженностью 96 м, диаметр 32/32 | 2029-2030 |
| 3 | Группа 3. Реконструкция и строительство сетей водоснабжения для подключения к централизованной системе водоснабжения перспективных потребителей |  |
| 3.1 | Строительство участка ХВС ТК3а-10 до ж.д., протяженностью 17 м, диаметр 50 | 2029-2030 |
| 3.2 | Строительство участка ХВС ТК (проект) до подкл.к ж.д.№69, протяженностью 13 м, диаметр 100 | 2029-2030 |
| 3.3 | Строительство участка ХВС ТК 3-28В подкл.к к ж.д. №70, протяженностью 10 м, диаметр 100 | 2029-2030 |
| 3.4 | Строительство участка ГВС ТК3а-10 до ж.д., протяженностью 17 м, диаметр 50/50 | 2029-2030 |
| 3.5 | Строительство участка ГВС ТК (проект) до подкл.к ж.д.№69, протяженностью 13 м, диаметр 50/50 | 2029-2030 |
| 3.6 | Строительство участка ГВС ТК 3-28В подкл.к к ж.д. №70, протяженностью 10 м, диаметр 80/50 | 2029-2030 |

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

Таблица 4-3.Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Группа 1. Источники водоснабжения, водозаборные сооружения, насосные станции и т.д. |  |  |
| 1.1 | Приобретение и замена насосов ЭЦВ 8-40-40 на ВОС-8000, 4шт. | 2024 | снижение уровня износа оборудования |
| 1.2 | Приобретение и замена насосов ЭЦВ 8-40-60 на ВОС-8000 4 шт. | 2024 | снижение уровня износа оборудования |
| 1.3 | Приобретение и замена насосов ЭЦВ 8-25-70 на ВОС-8000 2 шт. | 2024 | снижение уровня износа оборудования |
| 1.4 | Приобретение и замена насосов ЭЦВ 8-25-100 на ВОС-8000 2 шт. | 2024 | снижение уровня износа оборудования |
| 2 | Группа 2. Реконструкция и строительство сетей водоснабжения для повышения надежности системы водоснабжения |  |  |
| 2.1 | Замена насосов ХВС на ЦТП №4, 1 шт. | 2024 | снижение уровня износа оборудования и трубопроводов |
| 2.2 | Замена насосов ХВС на ЦТП №2, 1 шт. | 2025 |  |
| 2.3 | Замена насосов ХВС на ЦТП №7, 1 шт. | 2026 |  |
| 2.4 | капитальный ремонт и модернизация (замена) водопроводных сетей, с применением пластмассовых труб, 60м | 2024-2026 |  |
| 2.5 | Демонтаж участка ХВС от ТК1-21 до ТК1-23, протяженностью 135 м, диаметр 150 | 2029-2030 | Техническим обоснованием для выполнения мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения является в первую очередь высокий уровень износа сетей: Выполнение мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения позволит: - Увеличить пропускную способность; - Снизить потери воды при её транспортировке, а так же снизить потери напора воды; - Снизить энергопотребление насосных станций; - Обеспечить стабильным водоснабжением потребителей; - Повысить надежность системы водоснабжения в целом |
| 2.6 | Демонтаж участка ХВС от ТК3-10 до ТК3-9, протяженностью 68 м, диаметр 150 | 2029-2030 |  |
| 2.7 | Демонтаж участка ХВС ТК3-8 - ТК3-4, протяженностью 50 м, диаметр 50 | 2029-2030 |  |
| 2.8 | Демонтаж участка ХВС ТК3-44 до подкл.к дому 68, протяженностью 25 м, диаметр 100 | 2029-2030 |  |
| 2.9 | Демонтаж участка ХВС ТК3-46а - ТК3-28, протяженностью 100 м, диаметр 150 | 2029-2030 |  |
| 2.10 | Демонтаж участка ХВС ТК3-34 - до подкл.к дому 73, протяженностью 50 м, диаметр 100 | 2029-2030 |  |
| 2.11 | Демонтаж участка ХВС ТК7-39 до ж.д. №17, протяженностью 75 м, диаметр 32 | 2029-2030 |  |
| 2.12 | Демонтаж участка ХВС ТК7-39 до ж.д. №11 + до ж.д. 13 и 15, протяженностью 180 м, диаметр 32 | 2029-2030 |  |
| 2.13 | Демонтаж участка ГВС от ТК1-21 до ТК1-23, протяженностью 135 м, диаметр 150/150 | 2029-2030 |  |
| 2.14 | Демонтаж участка ГВС от ТК3-10 до ТК3-9, протяженностью 68 м, диаметр 150/150 | 2029-2030 |  |
| 2.15 | Демонтаж участка ГВС ТК3-44 до подкл.к дому 68, протяженностью 25 м, диаметр 150/80 | 2029-2030 |  |
| 2.16 | Демонтаж участка ГВС ТК3-46а - ТК3-28, протяженностью 100 м, диаметр 150/80 | 2029-2030 |  |
| 2.17 | Демонтаж участка ГВС ТК3-34 - до подкл.к дому 73, протяженностью 50 м, диаметр 80/50 | 2029-2030 |  |
| 2.18 | Демонтаж участка ГВС ТК7-39 до ж.д. №17, протяженностью 75 м, диаметр 50/50 | 2029-2030 |  |
| 2.19 | Демонтаж участка ГВС ТК7-39 до ж.д. №11 + до ж.д. 13 и 15, протяженностью 180 м, диаметр 50/50 | 2029-2030 |  |
| 2.20 | Строительство участка ХВС от проект. ТК до ТК1-14 (которой нет), протяженностью 33 м, диаметр 150 | 2029-2030 |  |
| 2.21 | Строительство участка ХВС от ТК3а-7 до ТК3а-10, протяженностью 185 м, диаметр 100 | 2029-2030 |  |
| 2.22 | Строительство участка ХВС ТК3а-10 до узла, протяженностью 5 м, диаметр 50 | 2029-2030 |  |
| 2.23 | Строительство участка ХВС от узла возле ПГ43 до ТК3-8а, протяженностью 110 м, диаметр 150 | 2029-2030 |  |
| 2.24 | Строительство участка ХВС ТК3-8а ТК3-9, протяженностью 5 м, диаметр 100 | 2029-2030 |  |
| 2.25 | Строительство участка ХВС ТК3-8а ПГ42, протяженностью 10 м, диаметр 100 | 2029-2030 |  |
| 2.26 | Строительство участка ХВС ТК3-12а ТК3-14, протяженностью 90 м, диаметр 100 | 2029-2030 |  |
| 2.27 | Строительство участка ХВС ТК3-14 до ТК (проект), протяженностью 177 м, диаметр 100 | 2029-2030 |  |
| 2.28 | Строительство участка ХВС ТК (проект) до подкл.к ж.д.№68, протяженностью 6 м, диаметр 100 | 2029-2030 |  |
| 2.29 | Строительство участка ХВС СК-1 СК-2, протяженностью 64 м, диаметр 100 | 2029-2030 |  |
| 2.30 | Строительство участка ХВС СК-2 ТК3-28, протяженностью 139 м, диаметр 150 | 2029-2030 |  |
| 2.31 | Строительство участка ХВС СК-2 до подлк.к ж.д. 87, протяженностью 60 м, диаметр 100 | 2029-2030 |  |
| 2.32 | Строительство участка ХВС ТК 3-28 ТК3-34, протяженностью 80 м, диаметр 100 | 2029-2030 |  |
| 2.33 | Строительство участка ХВС ТК 3-28В подкл.к ж.д. 73 , протяженностью 25 м, диаметр 100 | 2029-2030 |  |
| 2.34 | Строительство участка ХВС ТК 7-30в ТК 7-30д , протяженностью 65 м, диаметр 63 | 2029-2030 |  |
| 2.35 | Строительство участка ХВС ТК 7-30д до ж.д.№17 , протяженностью 45 м, диаметр 32 | 2029-2030 |  |
| 2.36 | Строительство участка ХВС ТК 7-30д до ж.д.№15 , протяженностью 7 м, диаметр 32 | 2029-2030 |  |
| 2.37 | Строительство участка ХВС ТК 7-30г до ж.д.№13, протяженностью 7 м, диаметр 32 | 2029-2030 |  |
| 2.38 | Строительство участка ХВС ТК 7-30в до ж.д.№11 , протяженностью 7 м, диаметр 32 | 2029-2030 |  |
| 2.39 | Строительство участка ХВС ВК-7 ВК-2 (проект), протяженностью 96 м, диаметр 32 | 2029-2030 |  |
| 2.40 | Строительство участка ГВС от проект. ТК до ТК1-14 (которой нет), протяженностью 33 м, диаметр 150/150 | 2029-2030 |  |
| 2.41 | Строительство участка ГВС от ТК3а-7 до ТК3а-10, протяженностью 185 м, диаметр 50/50 | 2029-2030 |  |
| 2.42 | Строительство участка ГВС ТК3а-10 до узла, протяженностью 5 м, диаметр 50/50 | 2029-2030 |  |
| 2.43 | Строительство участка ГВС от узла возле ПГ43 до ТК3-8а, протяженностью 110 м, диаметр 50/50 | 2029-2030 |  |
| 2.44 | Строительство участка ГВС ТК3-8а ТК3-9, протяженностью 5 м, диаметр 50/50 | 2029-2030 |  |
| 2.45 | Строительство участка ГВС ТК3-8а ПГ42, протяженностью 10 м, диаметр 50/50 | 2029-2030 |  |
| 2.46 | Строительство участка ГВС ТК3-12а ТК3-14, протяженностью 90 м, диаметр 150/100 | 2029-2030 |  |
| 2.47 | Строительство участка ГВС ТК3-14 до подлк.к ж.д. 68, протяженностью 180 м, диаметр 110/90 | 2029-2030 |  |
| 2.48 | Строительство участка ГВС ТК (проект) до подкл.к ж.д.№68, протяженностью 6 м, диаметр 50/50 | 2029-2030 |  |
| 2.49 | Строительство участка ГВС СК-1 СК-2, протяженностью 64 м, диаметр 110/90 | 2029-2030 |  |
| 2.50 | Строительство участка ГВС СК-2 ТК3-28, протяженностью 139 м, диаметр 110/90 | 2029-2030 |  |
| 2.51 | Строительство участка ГВС СК-2 до подлк.к ж.д. 87, протяженностью 60 м, диаметр 50/40 | 2029-2030 |  |
| 2.52 | Строительство участка ГВС ТК 3-28 ТК3-34, протяженностью 80 м, диаметр 150/80 | 2029-2030 |  |
| 2.53 | Строительство участка ГВС ТК 3-28В подкл.к ж.д. 73 + к ж.д. 70, протяженностью 35 м, диаметр 80/50 | 2029-2030 |  |
| 2.54 | Строительство участка ГВС ТК 7-30в ТК 7-30д , протяженностью 65 м, диаметр 63/63 | 2029-2030 |  |
| 2.55 | Строительство участка ГВС ТК 7-30д до ж.д.№17 , протяженностью 45 м, диаметр 32/32 | 2029-2030 |  |
| 2.56 | Строительство участка ГВС ТК 7-30д до ж.д.№15 , протяженностью 7 м, диаметр 32/32 | 2029-2030 |  |
| 2.57 | Строительство участка ГВС ТК 7-30г до ж.д.№13, протяженностью 7 м, диаметр 32/32 | 2029-2030 |  |
| 2.58 | Строительство участка ГВС ТК 7-30в до ж.д.№11 , протяженностью 7 м, диаметр 32/32 | 2029-2030 |  |
| 2.59 | Строительство участка ГВС ВК-7 ВК-2 (проект), протяженностью 96 м, диаметр 32/32 | 2029-2030 |  |

  - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Проект планировки 7 микрорайон

Проектом предусматривается подключение нового дома к сетям водоснабжения по адресу 7-й микрорайон, земельный участок 122.

Источником холодного водоснабжения жилого дома являются существующие сети водопровода микрорайона 5, п.г. Пойковский, проложенные подземно. Подключение етей водоснабжения планируется произвести в проектируемом водопроводном колодце ВК-21-1.

Трубопроводы холодного водоснабжения предусмотрены из труб напорных полиэтиленовых ПЭ100-SDR13,6 по ГОСТ 18599-2001. Диаметр принят 63х4,7 мм.

Рисунок 4-1. План сетей проекта планировки 7 микрорайон

Сети водоснабжения до земельного участка с кадастровым номером 86:08:0020304:1629 в 7А микрорайоне

Проектом предусматривается подключение сети водоснабжения в существующем водопроводном колодце ВК-7, в существующий водопровод Ду 300 мм, глубина заложения которого составляет 3,0 м. Врезка в сеть водопровода Ду 300 осуществляется трубой стальной ∅57 с установкой запорного арматуры Ду 50 и последующим переходом на ∅32. Для наружной прокладки используются трубы ПЭ 100 SDR 13,6-32х2,4 по ГОСТ 18599- 2001 (питьевая).

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 95,9 м. Потребное количество воды - 5 м3 /сут.

Проектом предусматривается:

- подключение проектируемого водопровода ∅32 мм в существующий водопровод Ду 300 мм, глубина заложения которого составляет 3,0 м;

- устройство водопроводных колодцев ВК-1, ВК-2 с устройством врезок для подключения индивидуальных жилых домов с установкой запорной арматуры;

- устройство гильзы из трубы стальной при пересечении с проезжей частью

Рисунок 4-2. Схема прокладки трубопровода водоснабжения

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Одной из главных задач в развитии жилищно-коммунального хозяйства является рост уровня технической оснащенности инженерных объектов и использование современных информационных технологий для контроля их работы.

Автоматизация и диспетчеризация преследует несколько целей:

- комфорт потребителей;

- энергосбережение;

- технологическую безопасность;

- снижение расходов на эксплуатацию;

- коммерческий учет потребления ресурсов.

Современная система диспетчеризации объекта ЖКХ построена по следующей схеме: оператор на диспетчерском пункте, объекты управления, комплекс средств автоматизации, связи и управления, их объединяющий (сервер, компьютеры, средства связи).

Для успешного функционирования таких систем, объекты жилищно-коммунального хозяйства должны иметь современное насосное оборудование.

Ряд вопросов и проблем, которые можно решить при создании системы диспетчеризации:

1. Повышение эффективности работы службы главного инженера, которое заключается в получении оперативной информации о потреблении того или иного энергоресурса как в целом по объекту, так и отдельными «помещениями» (квартиры, нежилые помещения);

2. Оперативное получение информации из архива, за предыдущие промежутки времени для проведения анализа энергопотребления;

Нижним уровнем любых систем диспетчеризации является контрольно-измерительная аппаратура, устройства автоматизированного управления. Посредством каналов связи, которые могут иметь разную природу, осуществляется соединение устройств автоматики и операторских станций диспетчеризации.

Тенденция сегодняшнего дня – отказ от устройств локального регулирования с заранее заданной логикой работы и оснащение объектов универсальными программируемыми контроллерами. Универсальность обеспечивается поддержкой широкого набора стандартных типов сигналов и интерфейсов для подключения оборудования – исполнительных механизмов и измерительных датчиков.

В общем виде алгоритм функционирования системы диспетчеризации объектов ЖКХ выглядит следующим образом:

1. Функции контроля. Управление системой осуществляется с помощью определенной программы, установленной на компьютере диспетчера. Она с заданной периодичностью проводит опрос всех контроллеров, которые установлены на объектах ЖКХ. Те, в свою очередь, опрашивают приборы учета и датчики состояния объекта, анализируют приходящую информацию и преобразуют полученные сигналы в физические величины (мгновенные показатели энергопотребления, параметры состояния объекта), контролируя заданные предельные значения параметров.

2. Функции управления реализуются на объектах по командам управления, подаваемым с компьютера диспетчера на исполнительные устройства: насосы, выключатели, регуляторы и пр. Информация, поступающая на пульт в диспетчерскую, возвращается на объект в виде управляющей команды:

- перевести объект в тот или иной режим;

- сменить параметры;

- остановить работу (до приезда аварийной службы).

Очевидно, что подобную систему можно организовать только с использованием современного оборудования, позволяющего максимально автоматизировать процессы водоотведения.

Водопроводные насосные станции являются неизменным атрибутом как для жилищно-коммунального хозяйства, так и различных производств. Зачастую «человеческий фактор» играет большую роль на эффективность и безопасность работы таких объектов. Грамотно построенная система автоматизации ВНС позволяет не только уменьшить этот фактор, но и иногда практически исключить его из технологического цикла, что положительно влияет на качество работы и экономию ресурсов.

Основные функции автоматизации насосных станций:

- дистанционное и ручное управление работой насосов, задвижек;

- автоматическое поддержание заданного давления на выходе из насосной станции;

- автоматический контроль и управление оборудованием станции (насосами, задвижками и т.д.) по заданным алгоритмам;

- обработка и реакция на аварийные ситуации;

- передача в реальном времени сообщений об авариях ответственным лицам;

- вывод текущих параметров системы и задание необходимых установок;

- визуализация и управление технологическим процессом на рабочем месте оператора;

- сбор, обработка и архивация необходимых статистических данных;

- продление ресурса электродвигателей насосов;

- повышение надежности оборудования насосной станции;

- увеличение эффективности работы и снижение затрат на электроэнергию.

В перспективе предусматривается использование средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки.

Также в перспективе развития предусматривается полная автоматизация основных технологических процессов ВОС и артезианских скважин ВЗС (промывка фильтров, регулирование подачи воды на фильтр, поддержание установленного соотношения вода- воздух в сооружениях-реакторах, включение-выключение арт. скважин, поддержание требуемого давления на входе на станцию, в водоводе разводящей сети и т.п.). Внедрение АСУТП высшего уровня на базе ПЛК импортного производства с функцией диспетчеризации (ADSL или GSM).

  - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Сведения по приборному учету холодной воды на водозаборных и водоочистных сооружениях ПМУП «УТВС» представлены в п. 3.5.

Расчет за потребленную холодную и горячую воду осуществляется в соответствии с установленными тарифами.

Установка индивидуальных и общедомовых приборов учета воды, как в существующей застройке, так и на объектах нового строительства, является одним из основных направлений в области энергосбережения. Это позволит экономить ресурсы, как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления.

Таблица 4-4. Тарифы на холодную и горячую воду в г.п. Пойковский

| Наименование ресурсоснабжающей организации | Категория потребителей | Год | Тарифы |  | Документ основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С 1 января по 30 июня | С 01 июля по 31 декабря |  |
| тариф на питьевую воду (подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды), руб./куб.м | для прочих потребителей (без учета НДС) | 2021 | 61,07 | 62,72 | Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 61-нп (в ред. от 12.12.2019) |
|  | Для населения (с учетом НДС) |  | 73,28 | 75,26 |  |
|  | для прочих потребителей (без учета НДС) | 2022 | 62,72 | 64,3 |  |
|  | Для населения (с учетом НДС) |  | 75,26 | 77,16 |  |
|  | для прочих потребителей (без учета НДС) | 2023 | 64,3 | 66,19 |  |
|  | Для населения (с учетом НДС) |  | 77,16 | 79,43 |  |
| тариф горячую воду (компонент на теплоноситель), руб./куб.м | для прочих потребителей (без учета НДС) | 2021 | 43,4 | 44,89 | Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 108-нп от 13 декабря 2018 года |
|  | Для населения (с учетом НДС) |  | 52,08 | 53,87 |  |
|  | для прочих потребителей (без учета НДС) | 2022 | 44,89 | 46,45 |  |
|  | Для населения (с учетом НДС) |  | 53,87 | 55,74 |  |
|  | для прочих потребителей (без учета НДС) | 2023 | 46,45 | 48,06 |  |
|  | Для населения (с учетом НДС) |  | 55,74 | 57,67 |  |
| тариф горячую воду (компонент на тепловую энергию), руб./куб.м | для прочих потребителей (без учета НДС) | 2021 | 1337,79 | 1373,76 | Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 108-нп от 13 декабря 2018 года |
|  | Для населения (с учетом НДС) |  | 1605,35 | 1648,51 |  |
|  | для прочих потребителей (без учета НДС) | 2022 | 1373,76 | 1394,51 |  |
|  | Для населения (с учетом НДС) |  | 1648,51 | 1673,41 |  |
|  | для прочих потребителей (без учета НДС) | 2023 | 1394,51 | 1408,93 |  |
|  | Для населения (с учетом НДС) |  | 1673,41 | 1690,72 |  |

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения Пойковский

В данной схеме рассматривается два основных варианта развития системы водоснабжения г.п Пойковский. Оба варианта развития предполагают выполнение мероприятий по реконструкции существующих сооружений и сетей водоснабжения. Маршруты прохождения реконструируемых трубопроводов водоснабжения будут совпадать с их существующими местами прокладки.

Вариант развития №2 предполагает строительство новых трубопроводов водоснабжения для подключения к существующей централизованной системе водоснабжения перспективных потребителей.

Строящиеся трубопроводы водоснабжения будут проходить в границах данных кварталов вдоль существующих и планируемых улиц. Маршруты прохождения перспективных трубопроводов представлены на рисунках в п. 8.3 «Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения» и п. 8.9 «Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения».

  - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В настоящее время насосная станция подъем воды на водоснабжение жилой зоны г.п. Пойковский осуществляется насосной станцией второго подъема, расположенной на территории водопроводных очистных сооружений.

Таблица 4-5. Характеристика насосных станций городского поселения Пойковский

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию | Напор, м | Качество воды согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 | % износа, по данным бухгалтерии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНС первого подъема | 17 арт. скважин на групповом водозаборе и 3 одиночных арт. скважин на территории промзоны | групповой водозабор - 4 скв. - 1986г., 2 скв. - 1987г., 11скв. - 1990г.; одиночные 3скв. - 1980г. | 60-90 | не соответствует по цветности, железу | 70 |
| 2 | ВНС второго подъема | ВОС-8000 | 1995г. | 42-82 | не соответствует по цветности, железу | 70 |
| 3 | ПНС | ЦТП-1,1а,2,3а,4,5,7 | 1987-2011г.г. | 32-85 |  | 44 |

Насосная станция расположена на закрытой территории, что не нарушает требования нормативных документов в части организации и соблюдения зон санитарной охраны резервуаров чистой воды, расположенных вблизи насосной станции, а также транспортирующих водоводов.

Согласно п. 2.4.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строго режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен насосной станции – не менее 15 м;

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

Согласно п. 2.4.3. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Места размещения существующих насосных станций, резервуаров чистой воды, водонапорных башен, остаются без изменений.

  - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Перспективная жилая застройка в г.п Пойковский сосредоточена в центральной части города.

За счет подключения перспективной застройки к централизованным сетям водоснабжения, существующие границы зон размещения объектов водоснабжения будут меняться по ходу освоения данных территорий.

Планируемая граница размещения объектов водоснабжения к 2034 году представлена на рисунке ниже.

Рисунок 4-3 – Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоснабжения г.п Пойковский

  - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения

Рисунок 4-4. Карта существующего размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения г.п Пойковский

Рисунок 4-5. Карта существующего размещения объектов централизованной системы горячего водоснабжения г.п Пойковский

Рисунок 4-6. Карта планируемого размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения г.п Пойковский

Рисунок 4-7. Карта планируемого размещения объектов централизованной системы водоснабжения г.п Пойковский

  - Предложения по переходу на закрытую систему горячего водоснабжения

Подавляющая часть жилого фонда, а также объекты социального и общественного назначения г.п. Пойковский обеспечиваются горячим водоснабжением по закрытой схеме от центральных тепловых пунктов, расположенных на территории поселения. Объекты расположенные на промзоне и в мкр. "Дорожник" и "Бамовский" - непосредственно от котельных № 3 и мкр. Дорожник (открытый водоразбор из системы отопления).

Горячим водоснабжением жилой фонд г.п. Пойковский обеспечивается от семи центральных тепловых пунктов, расположенных на территории поселения (закрытая система ГВС). Объекты, расположенные в промзоне и в микрорайонах «Дорожник» и «Бамовский», - непосредственно от котельных № 3 и мкр. «Дорожник» (открытая система ГВС).

Потребителями технологической зоны водоснабжения ПМУП «УВТС» являются: население, бюджетные организации, промышленные предприятия и прочие потребители, расположенные на территории городского поселения.

Объекты, расположенные в промзоне и в микрорайонах «Дорожник» и «Бамовский», - непосредственно от котельных № 1 и мкр. «Дорожник» (открытая система ГВС).

В соответствии с п. 10. статьи 20 ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

При переводе потребителей горячего водоснабжения на закрытую схему возможны следующие варианты:

организация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у абонентов (установка теплообменного оборудования на контур ГВС);

строительство центральных тепловых пунктов в кварталах застройки (ЦТП);

организация четырехтрубной системы централизованного теплоснабжения от источников.

Схемой предусматривается постепенный перевод потребителей, получающих тепло на нужды горячего водоснабжения по открытой схеме, на горячее водоснабжение от индивидуальных электрических водонагревателей.

В рамках перехода на закрытую схему ГВС, рекомендуется модернизировать 105 ИТП.

При переходе на закрытую схему горячего водоснабжения, необходима проверка пропускной способности трубопроводов холодного водоснабжения на пропуск дополнительного объема воды подаваемого в сеть на нужды горячего водоснабжения.

Согласно действующей Схемы теплоснабжения, в настоящий момент еще не определены конкретные источники финансирования и сроки реализации мероприятий по переходу на закрытую систему ГВС.

Подключение новых потребителей будет осуществляться только по закрытой схеме присоединения.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

  - Сведения по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

С целью предотвращения вредного воздействия на водный бассейн на предлагаемой к строительству станции водоподготовки предусматриваются сооружения для обработки промывных вод. Состав сооружений должен быть определен при пуско-наладочных работах на станции водоподготовки в зависимости от качественного состава осадка и результатов технологических испытаний.

Осветленные промывные воды используются для повторной промывки фильтровальных сооружений. Осадок из сооружений обработки промывных вод далее подвергается механическому обезвоживанию и подлежит дальнейшей утилизации.

Складирование обезвоженного осадка должно производиться на площадках с искусственным основанием, не допускающих его попадания в почву и в дальнейшем в грунтовые воды.

Способ утилизации осадка промывных вод должен решаться при проектировании станции водоподготовки в зависимости от местных условий и его качественного состава

Основными направлениями утилизации осадков промывных вод станций подготовки питьевой воды из подземных источников являются следующие:

- использование для создания жаростойкого покрытия при изготовлении поддонов;

- использование при производстве строительных материалов;

- получение коагулянтов после обработки серной или соляной кислотой;

- получение пигментов для лаков и красок.

  - Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

На водопроводных очистных сооружениях применяется первичное и вторичное хлорирование воды жидким хлором. Жидкий хлор для дезинфекции воды применяется в газообразном виде и требует соблюдения строжайших мер безопасности.

Токсичность хлора связана с его высокой окислительной способностью – он входит в тройку самых сильных галогенов. Это в свою очередь означает, что хлор способен разрушать любую органику и создавать на ее основе хлорорганические соединения.

Для предотвращения вредного воздействия на окружающую среду, хранение жидкого хлора должно осуществляться под давлением в тщательно изолированных емкостях с целью защиты их от избыточного нагрева. Запрещается хранение жидкого хлора в железнодорожных цистернах на территории предприятия.

Данный реагент относительно безопасен при хранении и использовании. При получении на месте не требует транспортировки и хранения опасных химикатов.

Правила хранения:

- гипохлорит натрия хранят в специальных гуммированных или покрытых коррозионностойкими материалами емкостях, защищенных от солнечного света. Полиэтиленовые бочки хранят в закрытых складских не отапливаемых помещениях;

- максимальная температура хранения до 35°С;

- продукт является не стабильным и гарантийного срока хранения не имеет;

- допускается потеря активного хлора по истечении 10 суток со дня отгрузки не более 30 % первоначального содержания и изменение окраски до красновато-коричневого цвета;

- несовместимые при хранении вещества и материалы: органические продукты, горючие материалы и кислоты.

Данное мероприятие предусматривает отказ от использования хлора при обеззараживании воды и приведет к снижению рисков в части обеспечения безопасности производства и исключению водоочистных сооружений из перечня опасных производственных объектов.

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

  - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

Общий объем капитальных вложений, направленных на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения, составил:

- по варианту развития №1 – 58 780,22 тыс. рублей;

- по варианту развития №2 – 61 478,31 тыс. рублей.

Источники финансирования мероприятий по реализации схемы водоснабжения:

1. Бюджет ХМАО-Югра;

2. Бюджет городского поселения Пойковский;

3. Собственные средства ресурсоснабжающих организаций.

  - Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения выполненную на основании укрупненных сметных нормативов

В настоящее время, существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства. Изменчивость цен и их разнообразие, не позволяют на данном этапе работы, точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования, требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Определение стоимости на разных этапах проектирования, должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии, при обосновании инвестиций, определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства или реконструкции. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям.

Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи с чем, обеспечивается поэтапная её детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Объемы капитальных вложений для строительства сетей и сооружений водоснабжения были посчитаны по нормативным ценам строительства:

- НЦС 81-02-2023. Сборник №14 – «Сети водоснабжения и канализации»;

- НЦС 81-02-19-2023. Сборник №19 – «Здания и сооружения городской инфраструктуры».

Объемы капитальных вложений, направленных на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения представлены в таблицах ниже. Стоимость каждого мероприятия будет уточняться при разработке проектно-сметной документации.

Таблица 6-1. Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения г.п Пойковский, вариант №1

| № п/п | Краткое описание, технические параметры мероприятий | Всего капитальных вложений, тыс. руб. (без НДС) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Группа 1. Источники водоснабжения, водозаборные сооружения, насосные станции и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и замена насосов ЭЦВ 8-40-40 на ВОС-8000, 4шт. | 246,13 | 246,13 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Приобретение и замена насосов ЭЦВ 8-40-60 на ВОС-8000 4 шт. | 368,85 | 368,85 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Приобретение и замена насосов ЭЦВ 8-25-70 на ВОС-8000 2 шт. | 152,10 | 152,10 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Приобретение и замена насосов ЭЦВ 8-25-100 на ВОС-8000 2 шт. | 164,25 | 164,25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по группе 1 | 931,34 | 931,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Группа 2. Реконструкция и строительство сетей водоснабжения для повышения надежности системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена насосов ХВС на ЦТП №4, 1 шт. | 86,10 | 86,1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Замена насосов ХВС на ЦТП №2, 1 шт. | 94,10 |  | 94,1 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Замена насосов ХВС на ЦТП №7, 1 шт. | 69,10 |  |  | 69,10 |  |  |  |  |
| 2.4 | капитальный ремонт и модернизация (замена) водопроводных сетей, с применением пластмассовых труб, 60м | 391,10 | 124,1 | 130,3 | 136,7 |  |  |  |  |
| 2.5 | Демонтаж участка ХВС от ТК1-21 до ТК1-23, протяженностью 135 м, диаметр 150 | 839,18 |  |  |  |  |  | 839,18 |  |
| 2.6 | Демонтаж участка ХВС от ТК3-10 до ТК3-9, протяженностью 68 м, диаметр 150 | 422,70 |  |  |  |  |  | 422,70 |  |
| 2.7 | Демонтаж участка ХВС ТК3-8 - ТК3-4, протяженностью 50 м, диаметр 50 | 297,06 |  |  |  |  |  | 297,06 |  |
| 2.8 | Демонтаж участка ХВС ТК3-44 до подкл.к дому 68, протяженностью 25 м, диаметр 100 | 148,53 |  |  |  |  |  | 148,53 |  |
| 2.9 | Демонтаж участка ХВС ТК3-46а - ТК3-28, протяженностью 100 м, диаметр 150 | 621,61 |  |  |  |  |  | 621,61 |  |
| 2.10 | Демонтаж участка ХВС ТК3-34 - до подкл.к дому 73, протяженностью 50 м, диаметр 100 | 297,06 |  |  |  |  |  | 297,06 |  |
| 2.11 | Демонтаж участка ХВС ТК7-39 до ж.д. №17, протяженностью 75 м, диаметр 32 | 445,59 |  |  |  |  |  | 445,59 |  |
| 2.12 | Демонтаж участка ХВС ТК7-39 до ж.д. №11 + до ж.д. 13 и 15, протяженностью 180 м, диаметр 32 | 1 069,42 |  |  |  |  |  | 1 069,42 |  |
| 2.13 | Демонтаж участка ГВС от ТК1-21 до ТК1-23, протяженностью 135 м, диаметр 150/150 | 839,18 |  |  |  |  |  | 839,18 |  |
| 2.14 | Демонтаж участка ГВС от ТК3-10 до ТК3-9, протяженностью 68 м, диаметр 150/150 | 422,70 |  |  |  |  |  | 422,70 |  |
| 2.15 | Демонтаж участка ГВС ТК3-44 до подкл.к дому 68, протяженностью 25 м, диаметр 150/80 | 155,40 |  |  |  |  |  | 155,40 |  |
| 2.16 | Демонтаж участка ГВС ТК3-46а - ТК3-28, протяженностью 100 м, диаметр 150/80 | 621,61 |  |  |  |  |  | 621,61 |  |
| 2.17 | Демонтаж участка ГВС ТК3-34 - до подкл.к дому 73, протяженностью 50 м, диаметр 80/50 | 297,06 |  |  |  |  |  | 297,06 |  |
| 2.18 | Демонтаж участка ГВС ТК7-39 до ж.д. №17, протяженностью 75 м, диаметр 50/50 | 445,59 |  |  |  |  |  | 445,59 |  |
| 2.19 | Демонтаж участка ГВС ТК7-39 до ж.д. №11 + до ж.д. 13 и 15, протяженностью 180 м, диаметр 50/50 | 1 069,42 |  |  |  |  |  | 1 069,42 |  |
| 2.20 | Строительство участка ХВС от проект. ТК до ТК1-14 (которой нет), протяженностью 33 м, диаметр 150 | 683,78 |  |  |  |  |  | 683,78 |  |
| 2.21 | Строительство участка ХВС от ТК3а-7 до ТК3а-10, протяженностью 185 м, диаметр 100 | 3 663,75 |  |  |  |  |  | 3 663,75 |  |
| 2.22 | Строительство участка ХВС ТК3а-10 до узла, протяженностью 5 м, диаметр 50 | 99,02 |  |  |  |  |  | 99,02 |  |
| 2.23 | Строительство участка ХВС от узла возле ПГ43 до ТК3-8а, протяженностью 110 м, диаметр 150 | 2 279,25 |  |  |  |  |  | 2 279,25 |  |
| 2.24 | Строительство участка ХВС ТК3-8а ТК3-9, протяженностью 5 м, диаметр 100 | 99,02 |  |  |  |  |  | 99,02 |  |
| 2.25 | Строительство участка ХВС ТК3-8а ПГ42, протяженностью 10 м, диаметр 100 | 198,04 |  |  |  |  |  | 198,04 |  |
| 2.26 | Строительство участка ХВС ТК3-12а ТК3-14, протяженностью 90 м, диаметр 100 | 1 782,36 |  |  |  |  |  | 1 782,36 |  |
| 2.27 | Строительство участка ХВС ТК3-14 до ТК (проект), протяженностью 177 м, диаметр 100 | 3 505,32 |  |  |  |  |  | 3 505,32 |  |
| 2.28 | Строительство участка ХВС ТК (проект) до подкл.к ж.д.№68, протяженностью 6 м, диаметр 100 | 118,82 |  |  |  |  |  | 118,82 |  |
| 2.29 | Строительство участка ХВС СК-1 СК-2, протяженностью 64 м, диаметр 100 | 1 267,46 |  |  |  |  |  | 1 267,46 |  |
| 2.30 | Строительство участка ХВС СК-2 ТК3-28, протяженностью 139 м, диаметр 150 | 2 880,15 |  |  |  |  |  | 2 880,15 |  |
| 2.31 | Строительство участка ХВС СК-2 до подлк.к ж.д. 87, протяженностью 60 м, диаметр 100 | 1 188,24 |  |  |  |  |  | 1 188,24 |  |
| 2.32 | Строительство участка ХВС ТК 3-28 ТК3-34, протяженностью 80 м, диаметр 100 | 1 584,32 |  |  |  |  |  | 1 584,32 |  |
| 2.33 | Строительство участка ХВС ТК 3-28В подкл.к ж.д. 73 , протяженностью 25 м, диаметр 100 | 495,10 |  |  |  |  |  | 495,10 |  |
| 2.34 | Строительство участка ХВС ТК 7-30в ТК 7-30д , протяженностью 65 м, диаметр 63 | 1 287,26 |  |  |  |  |  | 1 287,26 |  |
| 2.35 | Строительство участка ХВС ТК 7-30д до ж.д.№17 , протяженностью 45 м, диаметр 32 | 891,18 |  |  |  |  |  | 891,18 |  |
| 2.36 | Строительство участка ХВС ТК 7-30д до ж.д.№15 , протяженностью 7 м, диаметр 32 | 138,63 |  |  |  |  |  | 138,63 |  |
| 2.37 | Строительство участка ХВС ТК 7-30г до ж.д.№13, протяженностью 7 м, диаметр 32 | 138,63 |  |  |  |  |  | 138,63 |  |
| 2.38 | Строительство участка ХВС ТК 7-30в до ж.д.№11 , протяженностью 7 м, диаметр 32 | 138,63 |  |  |  |  |  | 138,63 |  |
| 2.39 | Строительство участка ХВС ВК-7 ВК-2 (проект), протяженностью 96 м, диаметр 32 | 1 901,19 |  |  |  |  |  | 1 901,19 |  |
| 2.40 | Строительство участка ГВС от проект. ТК до ТК1-14 (которой нет), протяженностью 33 м, диаметр 150/150 | 683,78 |  |  |  |  |  | 683,78 |  |
| 2.41 | Строительство участка ГВС от ТК3а-7 до ТК3а-10, протяженностью 185 м, диаметр 50/50 | 3 663,75 |  |  |  |  |  | 3 663,75 |  |
| 2.42 | Строительство участка ГВС ТК3а-10 до узла, протяженностью 5 м, диаметр 50/50 | 99,02 |  |  |  |  |  | 99,02 |  |
| 2.43 | Строительство участка ГВС от узла возле ПГ43 до ТК3-8а, протяженностью 110 м, диаметр 50/50 | 2 178,45 |  |  |  |  |  | 2 178,45 |  |
| 2.44 | Строительство участка ГВС ТК3-8а ТК3-9, протяженностью 5 м, диаметр 50/50 | 99,02 |  |  |  |  |  | 99,02 |  |
| 2.45 | Строительство участка ГВС ТК3-8а ПГ42, протяженностью 10 м, диаметр 50/50 | 198,04 |  |  |  |  |  | 198,04 |  |
| 2.46 | Строительство участка ГВС ТК3-12а ТК3-14, протяженностью 90 м, диаметр 150/100 | 1 864,84 |  |  |  |  |  | 1 864,84 |  |
| 2.47 | Строительство участка ГВС ТК3-14 до подлк.к ж.д. 68, протяженностью 180 м, диаметр 110/90 | 3 729,69 |  |  |  |  |  | 3 729,69 |  |
| 2.48 | Строительство участка ГВС ТК (проект) до подкл.к ж.д.№68, протяженностью 6 м, диаметр 50/50 | 118,82 |  |  |  |  |  | 118,82 |  |
| 2.49 | Строительство участка ГВС СК-1 СК-2, протяженностью 64 м, диаметр 110/90 | 1 326,11 |  |  |  |  |  | 1 326,11 |  |
| 2.50 | Строительство участка ГВС СК-2 ТК3-28, протяженностью 139 м, диаметр 110/90 | 2 880,15 |  |  |  |  |  | 2 880,15 |  |
| 2.51 | Строительство участка ГВС СК-2 до подлк.к ж.д. 87, протяженностью 60 м, диаметр 50/40 | 1 188,24 |  |  |  |  |  | 1 188,24 |  |
| 2.52 | Строительство участка ГВС ТК 3-28 ТК3-34, протяженностью 80 м, диаметр 150/80 | 1 657,64 |  |  |  |  |  | 1 657,64 |  |
| 2.53 | Строительство участка ГВС ТК 3-28В подкл.к ж.д. 73 + к ж.д. 70, протяженностью 35 м, диаметр 80/50 | 693,14 |  |  |  |  |  | 693,14 |  |
| 2.54 | Строительство участка ГВС ТК 7-30в ТК 7-30д , протяженностью 65 м, диаметр 63/63 | 1 287,26 |  |  |  |  |  | 1 287,26 |  |
| 2.55 | Строительство участка ГВС ТК 7-30д до ж.д.№17 , протяженностью 45 м, диаметр 32/32 | 891,18 |  |  |  |  |  | 891,18 |  |
| 2.56 | Строительство участка ГВС ТК 7-30д до ж.д.№15 , протяженностью 7 м, диаметр 32/32 | 138,63 |  |  |  |  |  | 138,63 |  |
| 2.57 | Строительство участка ГВС ТК 7-30г до ж.д.№13, протяженностью 7 м, диаметр 32/32 | 138,63 |  |  |  |  |  | 138,63 |  |
| 2.58 | Строительство участка ГВС ТК 7-30в до ж.д.№11 , протяженностью 7 м, диаметр 32/32 | 138,63 |  |  |  |  |  | 138,63 |  |
| 2.59 | Строительство участка ГВС ВК-7 ВК-2 (проект), протяженностью 96 м, диаметр 32/32 | 1 901,19 |  |  |  |  |  | 1 901,19 |  |
|  | Итого по группе 2 | 57 848,88 | 210,20 | 224,40 | 205,80 | 0,00 | 0,00 | 57 208,48 | 0,00 |
|  | Всего по варианту 1 | 58 780,22 | 1 141,54 | 224,40 | 205,80 | 0,00 | 0,00 | 57 208,48 | 0,00 |

Таблица 6-2. Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения г.п Пойковский, вариант №2

| № п/п | Краткое описание, технические параметры мероприятий | Всего капитальных вложений, тыс. руб. (без НДС) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2030 | 2031-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Группа 1. Источники водоснабжения, водозаборные сооружения, насосные станции и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и замена насосов ЭЦВ 8-40-40 на ВОС-8000, 4шт. | 246,13 | 246,13 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Приобретение и замена насосов ЭЦВ 8-40-60 на ВОС-8000 4 шт. | 368,85 | 368,85 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Приобретение и замена насосов ЭЦВ 8-25-70 на ВОС-8000 2 шт. | 152,10 | 152,10 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Приобретение и замена насосов ЭЦВ 8-25-100 на ВОС-8000 2 шт. | 164,25 | 164,25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по группе 1 | 931,34 | 931,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Группа 2. Реконструкция и строительство сетей водоснабжения для повышения надежности системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена насосов ХВС на ЦТП №4, 1 шт. | 86,10 | 86,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Замена насосов ХВС на ЦТП №2, 1 шт. | 94,10 | 0 | 94,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Замена насосов ХВС на ЦТП №7, 1 шт. | 69,10 | 0 | 0 | 69,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | капитальный ремонт и модернизация (замена) водопроводных сетей, с применением пластмассовых труб, 60м | 391,10 | 124,1 | 130,3 | 136,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Демонтаж участка ХВС от ТК1-21 до ТК1-23, протяженностью 135 м, диаметр 150 | 839,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839,179671 | 0 |
| 2.6 | Демонтаж участка ХВС от ТК3-10 до ТК3-9, протяженностью 68 м, диаметр 150 | 422,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422,697908 | 0 |
| 2.7 | Демонтаж участка ХВС ТК3-8 - ТК3-4, протяженностью 50 м, диаметр 50 | 297,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297,060691 | 0 |
| 2.8 | Демонтаж участка ХВС ТК3-44 до подкл.к дому 68, протяженностью 25 м, диаметр 100 | 148,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,530346 | 0 |
| 2.9 | Демонтаж участка ХВС ТК3-46а - ТК3-28, протяженностью 100 м, диаметр 150 | 621,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621,614571 | 0 |
| 2.10 | Демонтаж участка ХВС ТК3-34 - до подкл.к дому 73, протяженностью 50 м, диаметр 100 | 297,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297,060691 | 0 |
| 2.11 | Демонтаж участка ХВС ТК7-39 до ж.д. №17, протяженностью 75 м, диаметр 32 | 445,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445,591037 | 0 |
| 2.12 | Демонтаж участка ХВС ТК7-39 до ж.д. №11 + до ж.д. 13 и 15, протяженностью 180 м, диаметр 32 | 1 069,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069,41849 | 0 |
| 2.13 | Демонтаж участка ГВС от ТК1-21 до ТК1-23, протяженностью 135 м, диаметр 150/150 | 839,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839,179671 | 0 |
| 2.14 | Демонтаж участка ГВС от ТК3-10 до ТК3-9, протяженностью 68 м, диаметр 150/150 | 422,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422,697908 | 0 |
| 2.15 | Демонтаж участка ГВС ТК3-44 до подкл.к дому 68, протяженностью 25 м, диаметр 150/80 | 155,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,403643 | 0 |
| 2.16 | Демонтаж участка ГВС ТК3-46а - ТК3-28, протяженностью 100 м, диаметр 150/80 | 621,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621,614571 | 0 |
| 2.17 | Демонтаж участка ГВС ТК3-34 - до подкл.к дому 73, протяженностью 50 м, диаметр 80/50 | 297,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297,060691 | 0 |
| 2.18 | Демонтаж участка ГВС ТК7-39 до ж.д. №17, протяженностью 75 м, диаметр 50/50 | 445,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445,591037 | 0 |
| 2.19 | Демонтаж участка ГВС ТК7-39 до ж.д. №11 + до ж.д. 13 и 15, протяженностью 180 м, диаметр 50/50 | 1 069,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069,41849 | 0 |
| 2.20 | Строительство участка ХВС от проект. ТК до ТК1-14 (которой нет), протяженностью 33 м, диаметр 150 | 683,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683,776028 | 0 |
| 2.21 | Строительство участка ХВС от ТК3а-7 до ТК3а-10, протяженностью 185 м, диаметр 100 | 3 663,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3663,74852 | 0 |
| 2.22 | Строительство участка ХВС ТК3а-10 до узла, протяженностью 5 м, диаметр 50 | 99,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,0202304 | 0 |
| 2.23 | Строительство участка ХВС от узла возле ПГ43 до ТК3-8а, протяженностью 110 м, диаметр 150 | 2 279,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2279,25343 | 0 |
| 2.24 | Строительство участка ХВС ТК3-8а ТК3-9, протяженностью 5 м, диаметр 100 | 99,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,0202304 | 0 |
| 2.25 | Строительство участка ХВС ТК3-8а ПГ42, протяженностью 10 м, диаметр 100 | 198,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,040461 | 0 |
| 2.26 | Строительство участка ХВС ТК3-12а ТК3-14, протяженностью 90 м, диаметр 100 | 1 782,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1782,36415 | 0 |
| 2.27 | Строительство участка ХВС ТК3-14 до ТК (проект), протяженностью 177 м, диаметр 100 | 3 505,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3505,31616 | 0 |
| 2.28 | Строительство участка ХВС ТК (проект) до подкл.к ж.д.№68, протяженностью 6 м, диаметр 100 | 118,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,824276 | 0 |
| 2.29 | Строительство участка ХВС СК-1 СК-2, протяженностью 64 м, диаметр 100 | 1 267,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267,45895 | 0 |
| 2.30 | Строительство участка ХВС СК-2 ТК3-28, протяженностью 139 м, диаметр 150 | 2 880,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880,14751 | 0 |
| 2.31 | Строительство участка ХВС СК-2 до подлк.к ж.д. 87, протяженностью 60 м, диаметр 100 | 1 188,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188,24276 | 0 |
| 2.32 | Строительство участка ХВС ТК 3-28 ТК3-34, протяженностью 80 м, диаметр 100 | 1 584,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584,32369 | 0 |
| 2.33 | Строительство участка ХВС ТК 3-28В подкл.к ж.д. 73 , протяженностью 25 м, диаметр 100 | 495,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495,101152 | 0 |
| 2.34 | Строительство участка ХВС ТК 7-30в ТК 7-30д , протяженностью 65 м, диаметр 63 | 1 287,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287,26299 | 0 |
| 2.35 | Строительство участка ХВС ТК 7-30д до ж.д.№17 , протяженностью 45 м, диаметр 32 | 891,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891,182073 | 0 |
| 2.36 | Строительство участка ХВС ТК 7-30д до ж.д.№15 , протяженностью 7 м, диаметр 32 | 138,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,628323 | 0 |
| 2.37 | Строительство участка ХВС ТК 7-30г до ж.д.№13, протяженностью 7 м, диаметр 32 | 138,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,628323 | 0 |
| 2.38 | Строительство участка ХВС ТК 7-30в до ж.д.№11 , протяженностью 7 м, диаметр 32 | 138,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,628323 | 0 |
| 2.39 | Строительство участка ХВС ВК-7 ВК-2 (проект), протяженностью 96 м, диаметр 32 | 1 901,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901,18842 | 0 |
| 2.40 | Строительство участка ГВС от проект. ТК до ТК1-14 (которой нет), протяженностью 33 м, диаметр 150/150 | 683,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683,776028 | 0 |
| 2.41 | Строительство участка ГВС от ТК3а-7 до ТК3а-10, протяженностью 185 м, диаметр 50/50 | 3 663,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3663,74852 | 0 |
| 2.42 | Строительство участка ГВС ТК3а-10 до узла, протяженностью 5 м, диаметр 50/50 | 99,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,0202304 | 0 |
| 2.43 | Строительство участка ГВС от узла возле ПГ43 до ТК3-8а, протяженностью 110 м, диаметр 50/50 | 2 178,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2178,44507 | 0 |
| 2.44 | Строительство участка ГВС ТК3-8а ТК3-9, протяженностью 5 м, диаметр 50/50 | 99,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,0202304 | 0 |
| 2.45 | Строительство участка ГВС ТК3-8а ПГ42, протяженностью 10 м, диаметр 50/50 | 198,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,040461 | 0 |
| 2.46 | Строительство участка ГВС ТК3-12а ТК3-14, протяженностью 90 м, диаметр 150/100 | 1 864,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1864,84371 | 0 |
| 2.47 | Строительство участка ГВС ТК3-14 до подлк.к ж.д. 68, протяженностью 180 м, диаметр 110/90 | 3 729,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3729,68742 | 0 |
| 2.48 | Строительство участка ГВС ТК (проект) до подкл.к ж.д.№68, протяженностью 6 м, диаметр 50/50 | 118,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,824276 | 0 |
| 2.49 | Строительство участка ГВС СК-1 СК-2, протяженностью 64 м, диаметр 110/90 | 1 326,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326,11108 | 0 |
| 2.50 | Строительство участка ГВС СК-2 ТК3-28, протяженностью 139 м, диаметр 110/90 | 2 880,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880,14751 | 0 |
| 2.51 | Строительство участка ГВС СК-2 до подлк.к ж.д. 87, протяженностью 60 м, диаметр 50/40 | 1 188,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188,24276 | 0 |
| 2.52 | Строительство участка ГВС ТК 3-28 ТК3-34, протяженностью 80 м, диаметр 150/80 | 1 657,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1657,63886 | 0 |
| 2.53 | Строительство участка ГВС ТК 3-28В подкл.к ж.д. 73 + к ж.д. 70, протяженностью 35 м, диаметр 80/50 | 693,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693,141613 | 0 |
| 2.54 | Строительство участка ГВС ТК 7-30в ТК 7-30д , протяженностью 65 м, диаметр 63/63 | 1 287,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287,26299 | 0 |
| 2.55 | Строительство участка ГВС ТК 7-30д до ж.д.№17 , протяженностью 45 м, диаметр 32/32 | 891,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891,182073 | 0 |
| 2.56 | Строительство участка ГВС ТК 7-30д до ж.д.№15 , протяженностью 7 м, диаметр 32/32 | 138,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,628323 | 0 |
| 2.57 | Строительство участка ГВС ТК 7-30г до ж.д.№13, протяженностью 7 м, диаметр 32/32 | 138,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,628323 | 0 |
| 2.58 | Строительство участка ГВС ТК 7-30в до ж.д.№11 , протяженностью 7 м, диаметр 32/32 | 138,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,628323 | 0 |
| 2.59 | Строительство участка ГВС ВК-7 ВК-2 (проект), протяженностью 96 м, диаметр 32/32 | 1 901,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901,18842 | 0 |
|  | Итого по группе 2 | 57 848,88 | 210,20 | 224,40 | 205,80 | 0,00 | 0,00 | 57 208,48 | 0,00 |
| 3 | Группа 3. Реконструкция и строительство сетей водоснабжения для подключения к централизованной системе водоснабжения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство участка ХВС ТК3а-10 до ж.д., протяженностью 17 м, диаметр 50 | 594,12 |  |  |  |  |  | 336,67 |  |
| 3.2 | Строительство участка ХВС ТК (проект) до подкл.к ж.д.№69, протяженностью 13 м, диаметр 100 | 455,49 |  |  |  |  |  | 257,45 |  |
| 3.3 | Строительство участка ХВС ТК 3-28В подкл.к к ж.д. №70, протяженностью 10 м, диаметр 100 | 550,29 |  |  |  |  |  | 198,04 |  |
| 3.4 | Строительство участка ГВС ТК3а-10 до ж.д., протяженностью 17 м, диаметр 50/50 | 621,61 |  |  |  |  |  | 352,25 |  |
| 3.5 | Строительство участка ГВС ТК (проект) до подкл.к ж.д.№69, протяженностью 13 м, диаметр 50/50 | 476,57 |  |  |  |  |  | 269,37 |  |
| 3.6 | Строительство участка ГВС ТК 3-28В подкл.к к ж.д. №70, протяженностью 10 м, диаметр 80/50 | 1 620,98 |  |  |  |  |  | 207,20 |  |
|  | Итого по группе 3 | 2 698,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 413,78 | 0,00 |
|  | Всего по варианту 2 | 61 478,31 | 1 141,54 | 224,40 | 205,80 | 0,00 | 0,00 | 58 622,26 | 0,00 |

- Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.1013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к плановым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показатели качества питьевой и горячей воды

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%);

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%);

в) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%);

г) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%).

Показатели качества воды см. в таблице 7.3.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

Таблица 7-1. Количество аварий на сетях водоснабжения

| Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество аварий, ед., в т.ч. | 142 | 114 | 161 | 185 | 181 |
| гвс | 66 | 63 | 82 | 104 | 106 |
| хвс | 76 | 51 | 79 | 81 | 75 |

Общая протяженность сетей водоснабжения, расположенных на территории г.п. Пойковский, составляет 88,4 км.

Удельное количество аварий на сетях водоснабжения в 2022 году 0,49 ед./км.

Во всех случаях отключение аварийного участка кольцевой водопроводной сети осуществлялось без прекращения подачи воды потребителям.

Показатели качества обслуживания абонентов

а) среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» (минут) – информация отсутствует;

б) доля заявок на подключение, исполненная по итогам года (%)– информация отсутствует.

Показатели качества обслуживания абонентов см. в таблице ниже.

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

а) доля потерь воды в системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть (%);

б) потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке;

в) удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/м3);

г) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поданной в сеть (кВт∙ч/м3);

д) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт∙ч/м3).

Показатели энергетической эффективности см. в таблице ниже.

Показатели соотношения цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды

Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации инвестиционной программы, определяются исходя из увеличения доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды, в результате реализации мероприятий инвестиционной программы. Показатель, определяется в расчете на 1 рубль инвестиционной программы.

Соотношение цены реализации мероприятий, предложенных схемой водоснабжения, и их эффективности возможно определить только после строительства и эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения.

Значение увеличения доли населения, которое получит улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий схемы водоснабжения составит 100%.

Таблица 7-2. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Базовый показатель, | Плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | Показатели качества питьевой и горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой вод | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельное количество аварий на сетях холодного водоснабжения | ед./км | 0,49 | 0,57 | 0,57 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,4 | 0,38 | 0,30 | 0,24 | 0,19 | 0,16 |
| 2.2. | Удельное количество аварий на сетях горячего водоснабжения | ед./км | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |  |  |  |
| 3 | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» | мин. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2. | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 69,7 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть | % | 43,4 | 40,2 | 37,0 | 33,8 | 30,5 | 27,3 | 24,1 | 20,8 | 17,6 | 14,4 | 11,1 | 10,0 | 10,0 |
| 4.2. | Потери тепловой энергии в составе горячей воды при транспортировке | Гкал | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 4.3. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/м3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поданной в сеть | кВт·ч/м3 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт·ч/м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 5 | Показатели соотношения цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией, либо организацией, которая осуществляет водоснабжение, и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В г.п. выявлено 6,847 км водопроводных бесхозяйных водопроводных сетей (вводные трубопроводы на МКД), обслуживание которых возложено на ПМУП"УТВС" Постановлением Администрации г.п. Пойковский от 28 .09.2020г. № 430-п «О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Пойковский от 17.07.2017 № 269-п».

Таблица 8-1. Перечень выявленных бесхозяйных сетей централизованных систем водоснабжения

| № | Наименование объекта | Ориентировочная протяженность, м | Техническое описание и местонахождение (адрес) объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Квартальные сети ТВС СУ-905 (От ТК 18 СУ-905) | 184 | г.п. Пойковский, СУ-905 |
| 2 | Квартальные сети ТВС СУ-905 (От ТК 19 СУ-905) | 198 | г.п. Пойковский, СУ-905 |
| 3 | Квартальные сети ТВС СУ-905 (От ТК 20 СУ-905) | 180 | г.п. Пойковский, СУ-905 |
| 4 | Квартальные сети ТВС СУ-905 (От ТК 21 СУ-905) | 395 | г.п. Пойковский, СУ-905 |
| 5 | Квартальные сети ТВС СУ-905 (От ТК 22 СУ-905) | 296 | г.п. Пойковский, СУ-905 |
| 6 | Квартальные сети ТВС СУ-905 (врезка у ТК 22 СУ-905) | 167 | г.п. Пойковский, СУ-905 |
| 7 | Квартальные сети ТВС СУ-905 (От ТК 24 СУ-905) | 226 | г.п. Пойковский, СУ-905 |
| 8 | Квартальные сети ТВС СУ-905 (врезка у ЦДНГ СУ-905) | 65 | г.п. Пойковский, СУ-905 |
| 9 | Сети ХВС от ТК-2 через ТК-21 до ТК-8 | 921 | г.п. Пойковский |
| 10 | Сети ТВС Котельная №1-до врезки №1 СУ-11 | 190 | г.п. Пойковский, СУ-11 |
| 11 | Сети ТВС от ТК-27 до врезки №1 СУ-11 | 628 | г.п. Пойковский, СУ-11 |
| 12 | Сети ТВС СУ-11 (балки) | 1295 | г.п. Пойковский, СУ-11 |
| 13 | Сети ТВС ТК от врезки-МНУ, УМР | 905 | г.п. Пойковский, ПДРСУ |
| 14 | Сети ТВС от врезки-ПДРСУ, Геофизиков | 1381 | г.п. Пойковский, ПДРСУ |

- Приложения

  - Технические характеристики сетей водоснабжения, находящихся в эксплуатации ПМУП «УТВС»

| № п/п | Наименование | Место расположения | Технические характеристики объекта |  |  |  | Дата принятия к учету | Источник создания (приобретения) имущества | Технико-экономические показатели объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Описание объекта | Состав объекта | Процент износа, % | Год постройки |  |  |  |
| 1 | Магистральные сети водоснабжения | г.п. Пойковский, мкр-н 3а | нежилое | сети водопроводные | 29 | нет данных | 31.03.2010 | Бюджет | 594 |
| 2 | Магистральные сети ХВС от ТК-3 до пав.МНУ | г.п. Пойковский | инженерные сети | сети водопроводные | 77 | нет данных | 01.07.1988 | Безвозмездно | 1376 |
| 3 | Магистральные сети ХВС от ТК-2 до ТК-8 | г.п. Пойковский | другие сооружения | сети водопроводные | 94 | нет данных | 01.04.1986 | Безвозмездно | 921 |
| 4 | Наружные сети водоснабжения протяженность 1255,48 | г.п. Пойковский, 7 мкр | наружные сети водоснабжения | сети водопроводные | 16 | нет данных | 20.10.2020 | Бюджет | 1255,48 |
| 5 | Сети ХВС от пав.3 до ЦТП-7 | г.п. Пойковский | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 01.04.1987 | Безвозмездно | 2448 |
| 6 | Сети ХВС от ВК 1 до ТК-2 | г.п. Пойковский | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 01.12.1985 | Безвозмездно | 274 |
| 7 | Сети ХВС от ЦТП-2 до ТК 2-8 | г.п. Пойковский | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 01.06.1989 | Безвозмездно | 310 |
| 8 | Наружные сети водоснабжения, 8 мкр. | г.п. Пойковский,8 мкр | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 4 | 2019 | 30.09.2019 | Бюджет | 1834 |
| 9 | Внутриквартальная трасса водоснабжения от теплокамеры ТК 6-19 до ВК в мкр. №6 | г.п. Пойковский, мкр 6 | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных | 30,09,2020 | Безвозмездно | 40 |
| 10 | 3х секционный жилой дом со встроенными помещениями, секц. А, Б в г.п. Пойковский,Н.р. Наружн.сети в. | г.п. Пойковский, мкр 7-й д 6б | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные |  | 2016 | 30,09,2021 | Безвозмездно | 66 |
| 11 | Внутриквартальная трасса водоснабжения от теплокамеры ТК 3-45 до ВК | г.п. Пойковский, мкр 3 | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных | 30,09,2020 | Безвозмездно | 60 |
| 12 | Сети ХВС ВЗС | г.п. Пойковский | инженерные сети |  | 85 | нет данных | 01.12.1988 | Безвозмездно | 1393 |
| 13 | Сети ХВС мкр. "Дорожник" | г.п. Пойковский, микрорайон Дорожник | сети водопроводные | сети водопроводные |  | нет данных | 01.12.1987 | Безвозмездно | 658 |
| 14 | Сети ХВС мкр. "Коржавино" | г.п. Пойковский, мкр. Коржавино | сооружения коммунального хоз-ва | сооружение ВС-1 | 66 | 2002г. | 01.10.2002 | Бюджет | 4051 |
| 15 | Сети магистральные ТВС мкр. «Дорожник" | г.п. Пойковский, микрорайон Дорожник, сооружения ТВС-1 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 59 | нет данных | 01.02.1989 | Безвозмездно | 380 |
| 16 | Водоснабжение в поселке СУ-905, инженерные сети | г.п. Пойковский, СУ-905 | инженерные сети | сети водопроводные | 44 | нет данных | 01.04.2006 | Бюджет | 1 558 |
| 17 | Сети ТВС | г.п. Пойковский мкр. "Бамовский" | инженерные сети | сети водопроводные | 91 | нет данных | 01.02.2000 | Бюджет | 2 050,00 |
| 18 | Магистральные сети ТВС от ТК-8 до ТК-14 | г.п. Пойковский | инженерные сети | сети водопроводные | 50 | нет данных | 01.03.1986 | Безвозмездно | 515 |
| 19 | Сети ТВС от ЦТП-7 до ТК 7-39 | г.п. Пойковский, мкр.7 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 76 | нет данных | 01.01.1996 | Безвозмездно | 684 |
| 20 | Магистральные сети ТВС от ТК-5 до ЦТП-7 | г.п. Пойковский | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 84 | нет данных | 01.09.1993 | Безвозмездно | 1019 |
| 21 | Магистральные сети ТВС от ТК-8 до ЦТП-1А | г.п. Пойковский | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 100 | нет данных | 01.11.1984 | Безвозмездно | 401 |
| 22 | Магистральные сети ТВС от ТК-6 до ЦТП-2 | г.п. Пойковский, мкр 2 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 100 | нет данных | 01.07.1990 | Безвозмездно | 72 |
| 23 | Магистральные сети ТВС от ТК-1А до ЦТП-4 | г.п. Пойковский, мкр 4 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 100 | нет данных | 01.09.1994 | Безвозмездно | 116 |
| 24 | Магистральные сети ТВС от ТК-8 до дисп. ПУТВС | г.п. Пойковский, промзона | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 82 | нет данных | 01.12.1978 | Безвозмездно | 669 |
| 25 | Сети ТВС от ЦТП-5 до ТК-24 | г.п. Пойковский, промзона | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 90 | нет данных | 01.04.1992 | Безвозмездно | 131 |
| 26 | Сети ТВС от ТК 3-54 до дома №50 мкр.3 | г.п. Пойковский, мкр 3 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 84 | нет данных | 01.12.1997 | Безвозмездно | 38 |
| 27 | Сети ТВС от ЦТП-1а до ТК 1а-11 | г.п. Пойковский | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 100 | нет данных | 01.12.1985 | Безвозмездно | 291 |
| 28 | Сети ТВС от ЦТП-1а до ТК 1а-40 | г.п. Пойковский, промзона | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 60 | нет данных | 01.05.1985 | Безвозмездно | 339 |
| 29 | Сети ТВС от ТК 3-49 до ТК 3-49А | г.п. Пойковский | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 84 | нет данных | 01.12.1997 | Безвозмездно | 18 |
| 30 | Сети ХВС от артезианских скважин №11 ,12, 13 до котельной №2 | г.п. Пойковский | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 263 |
| 31 | Сети ТВС от ТК 7-4 до 7-63 | г.п. Пойковский | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 71 | нет данных | 01.01.1997 | Безвозмездно | 498 |
| 32 | Сети ТВС от ТК 4-1а до ТК 4-11 | г.п. Пойковский, мкр 4 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.04.2004 | Бюджет | 689 |
| 33 | Сети ТВС от ЦТП-7 до ТК 7-44а | г.п. Пойковский, мкр.7 | инженерные сети | сети водопроводные | 65 | нет данных | 01.12.1995 | Бюджет | 430 |
| 34 | Сети ТВС от ТК 1-27 до ТК 1-31 А | г.п. Пойковский мкр 1, сооружение ТВС-2 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 26 | нет данных | 31.01.2008 | Безвозмездно | 95 |
| 36 | Магистральные сети ТВС от ТК-18 до ВОС-8000 | г.п. Пойковский, промзона | нежилое | сети водопроводные | 66 | нет данных | 01.02.2002 | Бюджет | 5743 |
| 37 | Сети ТВС от ТК 1 до ТК 1-44 | г.п. Пойковский | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 100 | нет данных | 01.09.1985 | Безвозмездно | 230 |
| 38 | Сети ТВС от Кот.№2 до БПО, СБН | г.п. Пойковский, промзона | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 01.12.1980 | Безвозмездно | 756 |
| 39 | Сети ТВС от ТК-17 до СУ-905 | г.п. Пойковский | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 50 | нет данных | 01.12.1994 | Безвозмездно | 485 |
| 40 | Магистральные сети ТВС от ТК-25 до ЦТП "ЦРБ" | г.п. Пойковский, промзона | назначение: промышленное | сети водопроводные | 69 | нет данных | 01.02.2002 | Бюджет | 678 |
| 41 | Сети ТВС от ТК 7-42 до "Плавательного бассейна" | г.п. Пойковский, мкр.7 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 87 | нет данных | 01.01.2003 | Бюджет | 140 |
| 43 | Сети ТВС от ЦТП-4 до ТК 4-7 | г.п. Пойковский | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 100 | нет данных | 01.01.1994 | Безвозмездно | 195 |
| 44 | Сети ТВС от ТК 3-57 до ТК 3-64,3-69 | г.п. Пойковский, мкр 3 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 26 | нет данных | 31.01.2008 | Безвозмездно | 407 |
| 46 | Сети ТС от ТК 1-5 до ТК 10-2 | г.п. Пойковский, промзона | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 53 | нет данных | 01.10.2002 | Бюджет | 434 |
| 47 | Магистральные сети ТВС от ТК-21 до ТК-25 | г.п. Пойковский, зона Промышленная | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 54 | нет данных | 01.01.2000 | Бюджет | 665 |
| 48 | Сети ТВС от ТК 3-12 до ТК 3-11А | г.п. Пойковский, мкр 3 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 58 | нет данных | 01.05.2001 | Бюджет | 42 |
| 49 | Сети ТВС от ТК 4-10 до ТК 4-17а | г.п. Пойковский, мкр 4 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 57 | 2000 | 01.04.2001 | Бюджет | 87 |
| 50 | Магистральные сети ТВС от ТК-20 до ТК 6-13 | г.п. Пойковский, промзона | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 52 | нет данных | 01.11.1991 | Безвозмездно | 1084 |
| 51 | Сети ТВС от ЦТП-1 до КНС-3 | г.п. Пойковский | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 99 | нет данных | 01.01.1984 | Безвозмездно | 366 |
| 52 | Сети ТВС от ТК 14 до ТК 3-82 | г.п. Пойковский | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 100 | нет данных | 01.10.1982 | Безвозмездно | 612 |
| 53 | Сети тепловодоснабжения от ТК 7-51 до ТК 7-60 | г.п. Пойковский, мкр.7, проезд № 6 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 237 |
| 54 | Сети тепловодоснабжения от ТК 6-13 до ТК 6-15 В | г.п. Пойковский, ул. Березовая, мкр.№ 6 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 241 |
| 55 | Сети тепловодоснабжения от ТК 7-21 до ТК 7-21 Б | г.п. Пойковский, мкр.7, проезд № 4 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 189 |
| 56 | Сети тепловодоснабжения от ТК 7-22 до ТК 7-29 | г.п. Пойковский, мкр.7, проезд № 5 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 195 |
| 57 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры ТК 1-5 до теплокамеры ТК 1-9, ТК 1-11 | г.п. Пойковский мкр 1 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 300 |
| 58 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры ТК 1-42А до теплокамеры ТК 1-39 | г.п. Пойковский мкр 1 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 6 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 140 |
| 59 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры ТК 1-18 до теплокамеры ТК 1-36 | г.п. Пойковский мкр 1 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 6 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 26 |
| 60 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры ТК 1-3 до теплокамеры ТК 1-4 | г.п. Пойковский мкр 1 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 6 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 102 |
| 61 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры ТК 1-1 до теплокамеры ТК 1-5 | г.п. Пойковский мкр 1 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 6 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 282 |
| 62 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры ТК 1-5 до теплокамеры ТК 1-13 | г.п. Пойковский мкр 1 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 6 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 350 |
| 63 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от ТК 1-45 до ТК 1-47 | г.п. Пойковский мкр 1 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 8 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 175 |
| 64 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от ТК 1-45 до ТК 1-48 | г.п. Пойковский мкр 1 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 8 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 110 |
| 65 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения- ответвление от магистральной ТВС до ТК 1-28 | г.п. Пойковский мкр 1 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 8 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 71 |
| 66 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от ЦТП 1А до 1А-32 до ТК 1А-15 | г.п. Пойковский мкр 1 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 7 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 226 |
| 67 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры ЦТП 1А до ТК 1А-2 | г.п. Пойковский мкр 1 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 7 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 89 |
| 68 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры ТК 1А-32 до ТК 1А-33 | г.п. Пойковский мкр 1 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 7 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 94 |
| 69 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от ТК 1А-19 до ТК 1А-37 | г.п. Пойковский мкр 1 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 7 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 156 |
| 70 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от ТК 1А-8 до ТК 1А-7 | г.п. Пойковский мкр 1 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 44 |
| 71 | Внутриканальная трасса тепловодоснабжения от ТК 1А-20 до ТК 1А-24Б | г.п. Пойковский мкр 1 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные |  | нет данных | 30.09.2020 |  | 118 |
| 72 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от ТК 1А-32 до ТК 1А-31А,ТК1А-35 | г.п. Пойковский мкр 1 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 7 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 420 |
| 73 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от ТК 1А-20А до ТК 1А-21 | г.п. Пойковский мкр 1 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 6 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 44 |
| 74 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры ТК1-20 до теплокамеры ТК1-33 | г.п. Пойковский мкр 1 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 6 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 494 |
| 75 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от ЦТП 2 до ТК 2-23 | г.п. Пойковский, мкр 2 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 5 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 96 |
| 76 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры ТК 2-9 до ТК 2-17 | г.п. Пойковский, мкр 2 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 6 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 147 |
| 77 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от ЦТП-2 до ТК 2-9 | г.п. Пойковский, мкр 2 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 6 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 48 |
| 78 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры ТК 2-18 до ТК 2-25А | г.п. Пойковский, мкр 2 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные |  | нет данных | 30.09.2020 |  | 99 |
| 79 | Внутриквартальная трасса теплоснабжения от теплокамеры ТК 2-14 до ТК 2-19 | г.п. Пойковский, мкр 2 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 6 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 307 |
| 80 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от ТК 2-9 до ТК 2-12 | г.п. Пойковский, мкр 2 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 6 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 333 |
| 81 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от ТК 2-9 до ТК 2-13 | г.п. Пойковский, мкр 2 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 24 |
| 82 | Внутриквартальная трасса теплоснабжения от ТК 3-28 до ТК 3-26А и ТК 3-29 | г.п. Пойковский, мкр 3 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные |  | нет данных | 30.09.2020 |  | 91 |
| 83 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры ТК 3-76 до ТК 3-78 | г.п. Пойковский, мкр 3 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 6 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 78 |
| 84 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры ТК 3-73 до ТК 3-75 | г.п. Пойковский, мкр 3 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 6 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 107 |
| 85 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры ТК 3-41 до ТК 3-43 | г.п. Пойковский, мкр 3 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 6 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 149 |
| 86 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры ТК 3-35 до ТК 3-35А | г.п. Пойковский, мкр 3 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 6 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 35 |
| 87 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры ТК 14 до ТК 3-54 | г.п. Пойковский, мкр 3 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 6 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 275 |
| 88 | Магистральная трасса тепловодоснабжения от ТК 3-90А до врезки№1 в мкр №3 | г.п. Пойковский, мкр 3 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 7 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 34 |
| 89 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от ТК 3-87 до ТК 3-89 | г.п. Пойковский, мкр 3 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 7 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 45 |
| 90 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры ТК 3А-1 до ТК 3А-7 | г.п. Пойковский, мкр 3 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 7 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 105 |
| 91 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения ТК 11 до ТК 3-20 | г.п. Пойковский, мкр 3 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные |  | нет данных | 30.09.2020 |  | 218 |
| 92 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от ТК 3-84 до КНС-4 | г.п. Пойковский, мкр 3 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 7 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 125 |
| 93 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры ТК 3-82 до ТК 3-34 | г.п. Пойковский, мкр 3 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 87 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 651 |
| 94 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от ТК 3-69 до ТК 3-72 | г.п. Пойковский, мкр 3 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 7 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 132 |
| 95 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от ТК 3-4 до водопроводного колодца ВК | г.п. Пойковский, мкр 3 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 50 |
| 96 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры ТК 3-10 до ТК 3-8 | г.п. Пойковский, мкр 3 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 7 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 92 |
| 97 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от ТК 25 до ТК 9-1 | г.п. Пойковский, мкр 3 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 6 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 238 |
| 98 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры ТК 20 до ТК 4-6 | г.п. Пойковский, мкр 4 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 6 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 110 |
| 99 | Магистральная трасса тепловодоснабжения от павильона №1 до теплокамеры ТК 20 | г.п. Пойковский, мкр 4 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 6 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 48 |
| 100 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от ЦТП-5 до ТК 5-4 | г.п. Пойковский, мкр 5 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 6 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 86 |
| 101 | Внутриквартальная трасса теплоснабжения от ТК 21А - 6-я улица | г.п. Пойковский, мкр 5 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные |  | нет данных | 30.09.2020 |  | 313 |
| 102 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры ТК6-5 по ул. Мира | г.п. Пойковский, мкр 6 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 6 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 229 |
| 103 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры ТК 19А до теплокамеры ТК 6-22 | г.п. Пойковский, мкр 6 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 6 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 471 |
| 104 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры ТК 7-16 до врезки №1 | г.п. Пойковский, ул. Транспортников мкр.7 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 6 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 338 |
| 105 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры ТК 7-15 до Врезки №2 в мкр.№7 | г.п. Пойковский, мкр.7 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 6 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 391 |
| 106 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры ТК 7-11 до теплокамеры ТК 7-19 | г.п. Пойковский, мкр.7 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 6 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 167 |
| 107 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры ТК 7-7 до теплокамеры ТК 7-11 | г.п. Пойковский, мкр.7 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 6 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 129 |
| 108 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры ТК 7-44А до ТК 7-45 в 7 мкр.№7 | г.п. Пойковский, мкр 6 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 6 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 40 |
| 109 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры ТК 2-9 до ТК 2-17 | г.п. Пойковский, мкр.7 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 7 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 70 |
| 111 | Магистральная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры Павильона №4 до врезки у котельной мкр "Дорожный» | г.п. Пойковский | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 6 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 917 |
| 112 | Магистральная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры ТК 14 до ЦТП №1 | г.п. Пойковский | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 6 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 512 |
| 113 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от ТК 3А до гаража Транспортного участка ПМУП "УТВС" | г.п. Пойковский, промзона | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 7 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 247 |
| 114 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры ТК 6-8 до теплокамеры ТК 6-8/7 | г.п. Пойковский ул. Транспортников мкр.6 (дома № 2-25 кроме 8,17,20) | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 6 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 279 |
| 115 | Магистральные сети ТВС от Кот.№1 до ТК-8 | г.п. Пойковский | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 68 | нет данных | 01.10.1979 | Безвозмездно | 668 |
| 116 | Магистральные сети ТВС от Кот.№1 до пав.МНУ | г.п. Пойковский, промзона | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 82 | нет данных | 01.12.1989 | Безвозмездно | 676 |
| 117 | Магистральные сети ТВС от пав.МНУ до Кот.с/з | г.п. Пойковский | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 77 | нет данных | 01.12.1985 | Безвозмездно | 2374 |
| 118 | Магистральные сети ТВС от Кот.с/з до ИНТРАС | г.п. Пойковский | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 67 | нет данных | 01.12.1997 | Безвозмездно | 195 |
| 119 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от теплокамеры ТК 13 до общежития ПССУ | г.п. Пойковский, промзона | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 6 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 98 |
| 120 | Магистральная трасса тепловодоснабжения от Котельной №1 (ТК-1) до ПФ ОАО "РТЦ" (связь, промзона 2А) | г.п. Пойковский | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 6 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 97 |
| 122 | Магистральная трасса тепловодоснабжения ТК-5 до врезки №1 в магистральную трассу (Котельная №1, пром | г.п. Пойковский, промзона | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 84 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 603 |
| 123 | Магистральная трасса тепловодоснабжения от врезки на ПФ ОАО "РТЦ" (Связь, промзона 2А) до врезки на общ. ВПЧ и ТК 17 СУ-905 | г.п. Пойковский, СУ-905 | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 1008 |
| 124 | Внутриквартальная трасса тепловодоснабжения от врезки на цех ЦДНГ до ТК-27 (Котельная №1, промзона) | г.п. Пойковский, промзона (котельная № 1) | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 7 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 67 |
| 125 | Сеть тепловодоснабжения от точки врезки у магазина "Араз" до врезки на спортклуб "Вираж" | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, г.п. Пойковский, промзона | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 4 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 241 |
| 126 | Вводной трубопровод сети ТВС (от врезки на ж/д до теплового узла спортклуба "Вираж") | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, г.п. Пойковский, промзона | сооружения коммунального хоз-ва | сети водопроводные | 100 | нет данных |  |  | 170 |
| 127 | Ввод ТВС от ТК-1- 9 до жилого дома № 2, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 9 |
| 129 | Ввод ТВС от ТК-1-10 до жилого дома № 5, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 8 |
| 130 | Ввод ТВС от ТК 1-11 до жилого дома № 6, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 8 |
| 131 | Ввод ТВС от ТК-1-10 до жилого дома № 7, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 9 |
| 132 | Ввод ТВС от ТК 1-13 до жилого дома № 8, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 47 |
| 133 | Ввод ТВС от ТК-1-13 до жилого дома № 9, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 11 |
| 134 | Ввод ТВС от ТК 1-12 до жилого дома №10, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 11 |
| 135 | Сети ТВС на жилой дом 1 мкр., д. 11 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 14 |
| 136 | Ввод ТВС от ТК-1-16 до жилого дома №14, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 13 |
| 137 | Ввод ТВС от ТК 1-15 до жилого дома №15, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 5 |
| 138 | Ввод ТВС от ТК 1-32 до жилого дома №16, мкр.1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 47 |
| 139 | Ввод ТВС от ТК 1-26 до жилого дома №18, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 13 |
| 140 | Ввод ТВС от ТК 1-26 до жилого дома №19, мкр.1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 3 |
| 142 | Ввод ТВС от ТК 1-28 до жилого дома №21, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 10 |
| 143 | Ввод ТВС от ТК 1-31 до жилого дома №22, мкр.1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 9 |
| 144 | Ввод ТВС от ТК 1-31 до жилого дома №23, мкр.1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 7 |
| 145 | Ввод ТВС от ТК 1-30а до жилого дома №24, мкр.1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 39 |
| 147 | Ввод ТВС от ТК 1-34 до жилого дома №26, мкр.1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 14 |
| 148 | Ввод ТВС от ТК 1-34 до жилого дома №27, мкр.1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 4 |
| 149 | Ввод ТВС от ТК 1-32А до жилого дома №29, мкр.1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 5 |
| 150 | Ввод ТВС от ТК 1-32 до жилого дома №30, мкр.1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 4 |
| 151 | Ввод ТВС от ТК 1-36 до жилого дома №32, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 10 |
| 152 | Ввод ТВС от ТК 1-6А до жилого дома №34, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 11 |
| 153 | Ввод ТВС от ТК 1-6А до жилого дома №35, мкр.1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 7 |
| 154 | Ввод ТВС от ТК 1-47 до жилого дома №38, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 17 |
| 155 | Ввод ТВС от ТК 1-46 до жилого дома №39, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 14 |
| 156 | Ввод ТВС от ТК 1-47 до жилого дома №40, мкр.1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 4 |
| 158 | Ввод ТВС от ТК 1-48 до жилого дома №45, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 22 |
| 159 | Ввод ТВС от ТК 1-43 до жилого дома №46, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 10 |
| 160 | Ввод ТВС от ТК 1-17 до жилого дома №47, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 8 |
| 161 | Ввод ТВС от ТК 1-17 до жилого дома №48, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 9 |
| 162 | Ввод ТВС от ТК 1-44 до жилого дома №49, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 15 |
| 163 | Ввод ТВС от ТК 1-44 до жилого дома №50, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 9 |
| 164 | Ввод ТВС от ЦТП-1 до жилого дома №52, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 13 |
| 165 | Ввод ТВС от ТК-1-39 до жилого дома №53, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 69 |
| 166 | Ввод ТВС от ТК-1-36 до жилого дома №54, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 63 |
| 167 | Ввод ТВС от ТК-1-37 до жилого дома №56, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 54 |
| 168 | Ввод ТВС от ТК-1-39 до жилого дома №59, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 7 |
| 169 | Ввод ТВС от ТК-1-38 до жилого дома №60, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 36 |
| 170 | Ввод ТВС от ТК-1а-34 до жилого дома №61, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 38 |
| 171 | Ввод ТВС от ТК-1а-35 до жилого дома №62, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 13 |
| 172 | Ввод ТВС от ТК 1а-31 до МКД №63, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 17 |
| 173 | Ввод ТВС от ТК 1а-31 до МКД №64, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 7 |
| 174 | Ввод ТВС от ТК-1а-30а, ТК 1а-30б до жилого дома №65, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 14 |
| 175 | Ввод ТВС от ТК-1а-30в до жилого дома №66, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 45 |
| 176 | Ввод ТВС от ТК-1а-35 до жилого дома №67, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 29 |
| 177 | Сети ТВС на жилой дом 1 мкр., д. 68 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных | 30.09.2020 |  | 10,84 |
| 178 | Ввод ТВС от ТК-1а-34 до жилого дома №70, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 55 |
| 179 | Ввод ТВС от ТК-1а-26 до жилого дома №73, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 72 |
| 180 | Ввод ТВС от ТК-1а-24 до жилого дома №75, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 97 |
| 181 | Ввод ТВС от ТК-1а-21 до жилого дома №76, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 45 |
| 182 | Ввод ТВС от ТК-1а-20а до жилого дома №77, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 6 |
| 183 | Ввод ТВС от ТК-1а-24 до жилого дома №78, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 26 |
| 184 | Ввод ТВС от ТК 1а-26 до МКД №79, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 28 |
| 185 | Ввод ТВС от ТК-1а-36 до жилого дома №81, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 52 |
| 186 | Ввод ТВС от ТК 1а-19 до жилого дома №82, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 11 |
| 187 | Ввод ТВС от ТК-1а-37 до жилого дома №84, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 60 |
| 188 | Ввод ТВС от ТК-1а-40 до жилого дома №85, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 30 |
| 189 | Ввод ТВС от ТК-1а-37 до жилого дома №88, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 9 |
| 190 | Ввод ТВС от ТК-1а-37 до жилого дома №91, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 52 |
| 191 | Ввод ТВС от ТК-1а-2 до жилого дома №94, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 14 |
| 192 | Ввод ТВС от ТК-1а-2 до жилого дома №95, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 13 |
| 193 | Ввод ТВС от ТК-1а-1а до жилого дома №96, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 67 |
| 194 | Ввод ТВС от ТК-1а-14 до жилого дома №98, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 20 |
| 195 | Ввод ТВС от Тк-1а-15 до жилого дома №99, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 12 |
| 196 | Ввод ТВС от ТК-1а-13 до жилого дома №100, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 46 |
| 197 | Ввод ТВС от ТК 1а-12 до жилого дома №101, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 6 |
| 198 | Ввод ТВС от ТК-1а-33 до жилого дома №102, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 17 |
| 199 | Ввод ТВС от ТК 1а-10 до жилого дома №103, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 68 |
| 200 | Ввод ТВС от ТК 1а-10 до жилого дома №104, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 15 |
| 202 | Ввод ТВС от ТК 1а-1 до жилого дома №114, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 20 |
| 203 | Ввод ТВС от ТК 1а-5 до жилого дома №117, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 10 |
| 204 | Ввод ТВС от ТК 1а-5 до жилого дома №118, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 50 |
| 205 | Ввод от ТК 2-6 до МКД №4 | г.п. Пойковский, мкр 2 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 31.03.2021 | Безвозмездно | 59,5 |
| 206 | Ввод ТВС от ТК 2- 8 до жилого дома №5, мкр. 2 | г.п. Пойковский, мкр 2 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 16 |
| 207 | Ввод ТВС от ТК 2-26 до жилого дома №6, мкр. 2 | г.п. Пойковский, мкр 2 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 17 |
| 208 | Ввод ТВС от ТК 2-12 до ж.д. №7 | г.п. Пойковский, мкр 2 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 31.03.2021 | Безвозмездно | 24 |
| 209 | Ввод ТВС от ТК 2-11а до МКД № 8 | г.п. Пойковский, мкр 2 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 18 |
| 210 | Ввод ТВС от ТК 2- 5 до МКД № 9, мкр.2 | г.п. Пойковский, мкр 2 | инженерные сети | сети водопроводные | 34 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 34 |
| 211 | Ввод ТВС от ТК 2- 6 до МКД №10, мкр.2 | г.п. Пойковский, мкр 2 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 14 |
| 212 | Ввод ТВС от ТК 2-11 до жилого дома №11, мкр. 2 | г.п. Пойковский, мкр 2 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 39 |
| 213 | Ввод ТВС от ТК 2-10 до жилого дома №13, мкр. 2 | г.п. Пойковский, мкр 2 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 70 |
| 214 | Ввод ТВС от ТК 2-10 до жилого дома №14, мкр. 2 | г.п. Пойковский, мкр 2 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 19 |
| 215 | Ввод ТВС от ТК 2-11 до МКД №15 | г.п. Пойковский, мкр 2 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 5 |
| 216 | Ввод ТВС от ТК 2- 2 до жилого дома №15а, мкр. 2 | г.п. Пойковский, мкр 2 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 14 |
| 217 | Ввод ТВС от ТК 2- 2 до жилого дома №16, мкр. 2 | г.п. Пойковский, мкр 2 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 11 |
| 218 | Ввод ТВС от ТК 2-13 до жилого дома №17, мкр. 2 | г.п. Пойковский, мкр 2 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 12 |
| 219 | Ввод ТВС от ТК 2-13 до жилого дома №18, мкр. 2 | г.п. Пойковский, мкр 2 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 29 |
| 220 | Ввод ТВС от ТК ЦТП- 2 до МКД №19, мкр.2 | г.п. Пойковский, мкр 2 | инженерные сети | сети водопроводные | 6 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 43 |
| 221 | Ввод ТВС от ТК 2-14а до ж.д. №20 | г.п. Пойковский, мкр 2 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 31.03.2021 | Безвозмездно | 39 |
| 222 | Ввод ТВС от ТК 2-14а до ж.д. №21 | г.п. Пойковский, мкр 2 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 31.03.2021 | Безвозмездно | 33 |
| 223 | Ввод ТВС от ТК 2-15 до жилого дома №22, мкр. 2 | г.п. Пойковский, мкр 2 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 20 |
| 224 | Ввод ТВС от ЦТП-2 до жилого дома №23, мкр. 2 | г.п. Пойковский, мкр 2 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 26 |
| 225 | Ввод ТВС от ТК 2-23 до МКД №24, мкр.2 | г.п. Пойковский, мкр 2 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 13 |
| 226 | Ввод ТВС от ТК 2-25 до МКД №25, мкр.2 | г.п. Пойковский, мкр 2 | инженерные сети | сети водопроводные | 30 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 45 |
| 227 | Ввод ТВС от ТК 2-17 до жилого дома №26, мкр. 2 | г.п. Пойковский, мкр 2 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 36 |
| 228 | Ввод ТВС от ТК 2-23 до жилого дома №28, мкр. 2 | г.п. Пойковский, мкр 2 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 56 |
| 229 | Ввод ТВС от ТК 2-25 до МКД №29, мкр.2 | г.п. Пойковский, мкр 2 | инженерные сети | сети водопроводные | 29 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 68 |
| 230 | Сети ТВС на жилой дом 2 мкр., д. 32 | г.п. Пойковский, мкр 2 | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 67 |
| 231 | Сети ТВС на жилой дом 2 мкр., д. 33 | г.п. Пойковский, мкр 2 | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 8 |
| 232 | Ввод ТВС от ТК 2-20 до жилого дома №34, мкр. 2 | г.п. Пойковский, мкр 2 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 40 |
| 233 | Ввод ТВС от ТК 2-21 до жилого дома №35, мкр. 2 | г.п. Пойковский, мкр 2 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 5 |
| 234 | Ввод ТВС от ТК 3-80 до жилого дома № 1, мкр. 1 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 10 |
| 235 | Сети ТВС на жилой дом 3 мкр., д. 2 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных | 30.09.2020 |  | 8 |
| 236 | Ввод ТВС от ТК 3-79 до жилого дома №3, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 8 |
| 237 | Ввод ТВС от ТК 3-81 до МКД № 4, мкр.3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 37 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 43 |
| 238 | Ввод ТВС от ТК 3-81 до жилого дома №5, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 11 |
| 239 | Ввод ТВС от ТК 3-82 до жилого дома №6, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 9 |
| 240 | Сети ТВС на жилой дом 3 мкр. д. 7 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 10 |
| 241 | Ввод ТВС от ТК 3-85 до жилого дома №8, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 9 |
| 242 | Ввод ТВС от ТК 3-42 до МКД № 9, мкр.3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 14 |
| 243 | Ввод ТВС от ТК 3-43а до жилого дома № 11, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 8 |
| 244 | Ввод ТВС от ТК 3-43 до жилого дома №12, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 12 |
| 245 | Ввод ТВС от ТК 3-38 до жилого дома №13, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 11 |
| 246 | Ввод ТВС от ТК 3-39 до жилого дома №14, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 10 |
| 249 | Ввод ТВС от ТК 3-89 до жилого дома №17, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 10 |
| 250 | Ввод ТВС от ТК 3-89 до жилого дома №18, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 8 |
| 251 | Ввод ТВС от ТК 3-85 до жилого дома №19, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 40 |
| 253 | Ввод ТВС от ТК 3-82 до жилого дома №21, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 9 |
| 254 | Ввод ТВС от ТК 3-69 до МКД №22, мкр.3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 5 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 32 |
| 255 | Ввод ТВС от ТК 3-69 до жилого дома №23, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 59 |
| 256 | Ввод ТВС от ТК 3-78 до жилого дома №24, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 13 |
| 257 | Ввод ТВС от ТК 3-77 до жилого дома №25, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 10 |
| 258 | Ввод ТВС от ТК 3-77 до жилого дома №26, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 5 |
| 260 | Ввод ТВС от ТК 3-74 до жилого дома №28, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 8 |
| 262 | Ввод ТВС от ТК 3-71 до жилого дома №30, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 16 |
| 263 | Ввод ТВС от ТК 3-69 до жилого дома №31, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 46 |
| 264 | Ввод ТВС от ТК 3-68 до жилого дома №32, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 27 |
| 265 | Ввод ТВС от ТК 3-70 до жилого дома №33, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 15 |
| 266 | Ввод ТВС от ТК 3-58 до жилого дома №34, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 10 |
| 267 | Ввод ТВС от ТК 3-56 до жилого дома №35, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 29 |
| 268 | Ввод ТВС от ТК 3-60 до жилого дома №37, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 12 |
| 269 | Ввод ТВС от ТК 3-62 до жилого дома №38, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 25 |
| 270 | Ввод ТВС от ТК 3-62 до жилого дома №39, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 14 |
| 271 | Ввод ТВС от ТК 3-63 до жилого дома №40, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 14 |
| 272 | Ввод ТВС от ТК 3-64 до жилого дома №41, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 13 |
| 273 | Ввод ТВС от ТК 3-66 до жилого дома №42, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 14 |
| 274 | Ввод ТВС от ТК 3-66 до жилого дома №43, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 65 |
| 275 | Ввод ТВС от ТК 3-37 до жилого дома №45, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 13 |
| 276 | Ввод ТВС от ТК 3-36 до жилого дома №46, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 3 |
| 277 | Сети ТВС на жилой дом 3 мкр., д. 48 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 64,2 |
| 278 | Сети ТВС на жилой дом 3 мкр., д. 52 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 16 |
| 279 | Ввод ТВС от ТК 3-35 до жилого дома №49, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 22 |
| 280 | Ввод ТВС от ТК 3-52 до жилого дома №54, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 21 |
| 281 | Ввод ТВС от ТК 3-51 до ж.д. №55 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных |  |  | 16,1 |
| 283 | Ввод ТВС от ТК 3-48 до МКД №58, мкр.3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 27 |
| 284 | Ввод ТВС от ТК 3-55 до жилого дома №62, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 38 |
| 285 | Ввод ТВС от ТК 3-49а до ж.д. №68 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных |  |  | 5 |
| 286 | Ввод ТВС от ТК 3-34 до МКД №73, мкр.3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 23 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 63 |
| 287 | Сети ТВС на жилой дом 3 мкр., д. 86 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 40 |
| 288 | Ввод ТВС от ТК 3-46а до жилого дома №87, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 2 |
| 289 | Ввод ТВС от ТК 3-11а до МКД №95, мкр.3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 23 |
| 290 | Ввод ТВС от ТК 11 до жилого дома №98, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 24 |
| 291 | Ввод ТВС от ТК 3-11а до МКД №99, мкр.3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 7 |
| 292 | Сети ТВС на жилой дом 3 мкр., д. 100 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 10 |
| 293 | Сети ТВС на жилой дом 3 мкр., д. 109 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 10 |
| 294 | Сети ТВС на жилой дом 3 мкр., д. 111 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 67 |
| 296 | Ввод ТВС от ТК 10 до жилого дома №119, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30,09,2020 | Безвозмездно | 22 |
| 297 | Ввод ТВС от ТК 3-14 до МКД №120 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 12 |
| 298 | Ввод ТВС от ТК 3а- 6 до МКД №123, мкр. 3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30,09,2020 | Безвозмездно | 31 |
| 299 | Сети ТВС на жилой дом 3а мкр., д. 13/14 | г.п. Пойковский мкр. 3а | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 105 |
| 300 | Ввод ТВС от ТК 4- 3 до жилого дома № 1, мкр. 4 | г.п. Пойковский, мкр. 4 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30,09,2020 | Безвозмездно | 7 |
| 301 | Ввод ТВС от ТК 4- 8 до жилого дома № 2, мкр. 4 | г.п. Пойковский, мкр. 4 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 10 |
| 302 | Ввод ТВС от ТК 4- 9 до жилого дома № 3, мкр. 4 | г.п. Пойковский, мкр. 4 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30,09,2020 | Безвозмездно | 13 |
| 303 | Ввод ТВС от ТК 4-11 до МКД № 4, мкр.4 | г.п. Пойковский, мкр. 4 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 15 |
| 304 | Ввод ТВС от ТК 4-13 до жилого дома № 6, мкр. 4 | г.п. Пойковский, мкр. 4 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 25 |
| 305 | Ввод ТВС от ТК 4-11а до МКД № 7, мкр.4 | г.п. Пойковский, мкр. 4 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 15 |
| 306 | Ввод ТВС от ТК 4-22 до жилого дома № 8, мкр. 4 | г.п. Пойковский, мкр. 4 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 7 |
| 307 | Ввод ТВС от ТК 4-22 до жилого дома № 9, мкр. 4 | г.п. Пойковский, мкр. 4 | инженерные сети | сети водопроводные | 5 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 41 |
| 308 | Ввод ТВС от ТК 4-19 до жилого дома №10, мкр. 4 | г.п. Пойковский, мкр. 4 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 9 |
| 309 | Ввод ТВС от ТК 4-17 до жилого дома № 11, мкр. 4 | г.п. Пойковский, мкр. 4 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30,09,2020 | Безвозмездно | 7 |
| 310 | Ввод ТВС от ТК 4-19 до жилого дома №12, мкр. 4 | г.п. Пойковский, мкр. 4 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 5 |
| 311 | Ввод ТВС от ТК 4-22а до жилого дома №13, мкр. 4 | г.п. Пойковский, мкр. 4 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 17 |
| 312 | Сети ТВС на жилой дом 4 мкр., д. 18 | г.п. Пойковский, мкр. 4 | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 5 |
| 313 | Сети ТВС на жилой дом 4 мкр., д. 19 | г.п. Пойковский, мкр. 4 | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 5 |
| 314 | Ввод ТВС от ТК 4-23 до МКД №22, мкр. 4 | г.п. Пойковский, мкр. 4 | инженерные сети | сети водопроводные | 8 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 25 |
| 315 | Ввод ТВС от ТК 4-24 до МКД №22, мкр.4 | г.п. Пойковский, мкр. 4 |  |  | #ДЕЛ/0! |  | 30.09.2020 | Безвозмездно | 20 |
| 316 | Ввод ТВС от ТК 4-25 до МКД №22 мкр.4 | г.п. Пойковский, мкр. 4 | инженерные сети | сети водопроводные | 8 |  | 30,09,2020 | Безвозмездно | 14 |
| 317 | Ввод ТВС от ТК 4-27 до жилого дома №20, мкр. 4 | г.п. Пойковский, мкр. 4 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30,09,2021 | Безвозмездно | 8 |
| 318 | Ввод ТВС от ТК 4-24 до МКД №23, мкр.4 | г.п. Пойковский, мкр. 4 | инженерные сети | сети водопроводные | 17 | нет данных | 30,09,2022 | Безвозмездно | 12 |
| 319 | Ввод ТВС от ТК 4-14 до МКД №24, мкр.4 | г.п. Пойковский, мкр. 4 | инженерные сети | сети водопроводные | 11 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 58 |
| 320 | Ввод ТВС от ТК 4-26 до ж.д. №27 | г.п. Пойковский, мкр. 4 | инженерные сети | сети водопроводные | 8 | нет данных | 31,03,2021 | Безвозмездно | 40 |
| 321 | Сети ТВС на жилой дом 5 мкр., д. 5 | г.п. Пойковский, мкр 5 | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 19 |
| 322 | Ввод ТВС от ТК 6-21 до МКД № 1, мкр.6 | г.п. Пойковский, мкр 6 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 2 |
| 323 | Ввод ТВС от ТК 6-22 до МКД №102, мкр.6 | г.п. Пойковский, мкр 6 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 3 |
| 324 | Ввод ТВС от ТК 7-44а до МКД №1/2, мкр.7 | г.п. Пойковский, мкр.7 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 15 |
| 325 | Ввод ТВС от ТК 7-44 до ж.д. №3 | г.п. Пойковский, мкр.7 | инженерные сети | сети водопроводные | 13 | нет данных | 31,03,2021 | Безвозмездно | 40 |
| 326 | Ввод ТВС от ТК 7-45 до МКД №8/9, мкр.7 | г.п. Пойковский, мкр.7 | инженерные сети | сети водопроводные | 13 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 56 |
| 327 | Ввод ТВС от ТК 7-45 до МКД №10/11/11А, мкр.7 | г.п. Пойковский, мкр.7 | инженерные сети | сети водопроводные | 20 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 50 |
| 328 | Ввод ТВС от ТК 7-42 до МКД №12/13, мкр.7 | г.п. Пойковский, мкр.7 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 15 |
| 329 | Ввод ТВС от ТК 7-44 до МКД №21/22, мкр.7 | г.п. Пойковский, мкр.7 | инженерные сети | сети водопроводные | 24 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 16 |
| 330 | Ввод ТВС от ТК 7-41 до МКД №25/26, мкр.7 | г.п. Пойковский, мкр.7 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 23 |
| 331 | Сети ТВС на жилой дом 7 мкр., д. 31 | г.п. Пойковский, мкр.7 | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 80 |
| 332 | Ввод ТВС от ТК 7-41 до МКД №30, мкр.7 | г.п. Пойковский, мкр.7 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30,09,2020 | Безвозмездно | 29 |
| 333 | Ввод ТВС от ТК 7-41 до МКД №32/33, мкр.7 | г.п. Пойковский, мкр.7 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 91 |
| 334 | Ввод ТВС от ТК 7-40 до МКД №34/35, мкр.7 | г.п. Пойковский, мкр.7 | инженерные сети | сети водопроводные | 20 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 90 |
| 335 | Сети ТВС на жилой дом 7 мкр., д. 36/37 | г.п. Пойковский, мкр.7 | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 97 |
| 336 | Сети ТВС на жилой дом 7 мкр., д. 6а | г.п. Пойковский, мкр.7 | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 11 |
| 337 | Ввод ТВС от ТК Точка № 2 до МКД №17/1, БСБ | г.п. Пойковский, мкр.БСБ | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 5 |
| 338 | Ввод ТВС от ТК Точка № 1 до МКД №17/2, БСБ | г.п. Пойковский, мкр.БСБ | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 5 |
| 339 | Сети ТВС на жилой дом мкр. Коржавино, д. 113 | г.п. Пойковский, мкр. Коржавино | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 7 |
| 340 | Сети ТВС на жилой дом мкр. Коржавино, д. 144 | г.п. Пойковский, мкр. Коржавино | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 7 |
| 342 | Ввод ТВС от ТК воздуш. до жилого дома №1, Русак | г.п. Пойковский | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 41 |
| 343 | Ввод ТВС от ТК воздуш. до жилого дома №2, Русак | г.п. Пойковский | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 64 |
| 344 | Ввод ТВС от ТК 6- 2 до жилого дома №36б, мкр. 6 | г.п. Пойковский | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 01.10.2020 | Безвозмездно | 85 |
| 345 | Ввод ТВС от ТК 6- 2 до жилого дома №36а, мкр. 6 | г.п. Пойковский |  |  | 100 |  | 02.10.2020 | Безвозмездно | 23 |
| 346 | Сети ТВС на жилой дом мкр. ВПЧ-10, д. 1 | г.п. Пойковский | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 25 |
| 347 | Сети ТВС на жилой дом мкр. ВПЧ, д. 18 | г.п. Пойковский | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 32,5 |
| 348 | Сети ТВС на жилой дом мкр. СУ-905, д. 44 | г.п. Пойковский | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 8,5 |
| 349 | Сети ТВС на жилой дом мкр. СУ 905 , д. 45(36а) | г.п. Пойковский | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 32,5 |
| 350 | Сети ТВС на жилой дом мкр. СУ-905, д. 47 | г.п. Пойковский | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 1,5 |
| 351 | Сети ТВС на жилой дом мкр. СУ-905, д. 48 | г.п. Пойковский | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 8 |
| 352 | Сети ТВС на жилой дом мкр. СУ 905 , д. 50(43б) | г.п. Пойковский | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 32,5 |
| 353 | Сети ТВС на жилой дом мкр. СУ-905, д. 56 | г.п. Пойковский | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 13 |
| 354 | Сети ТВС на жилой дом мкр. СУ-905, д. 61 | г.п. Пойковский | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 9 |
| 355 | Сети ТВС на жилой дом мкр. СУ-905, д. 70 | г.п. Пойковский | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 7 |
| 356 | Сети ТВС на жилой дом мкр. СУ-905, д. 85 | г.п. Пойковский | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 6,5 |
| 357 | Сети ТВС на жилой дом мкр. СМУ-5, д. 38 | г.п. Пойковский | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 41 |
| 358 | Ввод ТВС от ТК воздушн. до жилого дома №1, ПССУ | г.п. Пойковский | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 2 |
| 359 | Ввод ТВС от ТК воздушн. до жилого дома №2, ПССУ | г.п. Пойковский | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 6 |
| 360 | Ввод ТВС от ТК воздушн. до жилого дома №3, ПССУ | г.п. Пойковский | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 34 |
| 361 | Ввод ТВС от ТК воздушн. до жилого дома №17/1, СУБР | г.п. Пойковский | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 130 |
| 362 | Сети ТВС на жилой дом мкр. Дорожник, д. 1 | г.п. Пойковский мкр. Дорожник | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 30 |
| 363 | Сети ТВС на жилой дом мкр. Дорожник, д. 2 | г.п. Пойковский мкр. Дорожник | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 2,5 |
| 364 | Сети ТВС на жилой дом мкр. Дорожник, д. 3 | г.п. Пойковский микр. Дорожник | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 15 |
| 365 | Ввод ТВС от ТК 1 до жилого дома №4, мкр. Дорожник | г.п. Пойковский мкр. Дорожник | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 14 |
| 366 | Ввод ТВС от ТК 2 до МКД № 5, мкр. Дорожник | г.п. Пойковский мкр. Дорожник | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 17 |
| 367 | Ввод ТВС от ТК 3 до жилого дома №6, мкр. Дорожник | г.п. Пойковский мкр. Дорожник | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 3 |
| 368 | Ввод ТВС от ТК 4 до жилого дома №7, мкр. Дорожник | г.п. Пойковский мкр. Дорожник | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 4 |
| 369 | Сети ТВС на жилой дом мкр. Дорожник, д. 8 | г.п. Пойковский мкр. Дорожник | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 17 |
| 370 | Сети ТВС на жилой дом мкр. Дорожник, д. 11 | г.п. Пойковский мкр. Дорожник | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 6,5 |
| 371 | Сети ТВС на жилой дом ул. Байкальская, д. 6 | г.п. Пойковский мкр. Дорожник | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 10 |
| 372 | Сети ТВС на жилой дом ул. Байкальская, д. 7 | г.п. Пойковский мкр. Дорожник | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 12,5 |
| 373 | Сети ТВС на жилой дом ул. Байкальская, д. 10 | г.п. Пойковский мкр. Дорожник | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 11,5 |
| 374 | Сети ТВС на жилой дом ул. Байкальская, д. 14 | г.п. Пойковский мкр. Дорожник | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 7,5 |
| 375 | Сети ТВС на жилой дом ул. Бамовская, д. 1 | г.п. Пойковский мкр. Дорожник | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 13,5 |
| 376 | Сети ТВС на жилой дом ул. Бамовская, д. 8 | г.п. Пойковский мкр. Дорожник | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 6,5 |
| 377 | Сети ТВС на жилой дом ул. Бамовская, д. 11 | г.п. Пойковский мкр. Дорожник | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 10 |
| 378 | Сети ТВС на жилой дом ул. Бамовская, д. 12 | г.п. Пойковский мкр. Дорожник | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 12,75 |
| 379 | Сети ТВС на жилой дом ул. Бамовская, д. 14 | г.п. Пойковский мкр. Дорожник | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 8 |
| 380 | Квартальные сети ТВС СУ-905 (От ТК 18 СУ-905) | г.п. Пойковский | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 184 |
| 381 | Квартальные сети ТВС СУ-905 (От ТК 19 СУ-905) | г.п. Пойковский | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 198 |
| 382 | Квартальные сети ТВС СУ-905 (От ТК 20 СУ-905) | г.п. Пойковский | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 180 |
| 383 | Квартальные сети ТВС СУ-905 (ОтТК21 СУ-905) | г.п. Пойковский | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 395 |
| 384 | Квартальные сети ТВС СУ-905 (От ТК 22 СУ-905) | г.п. Пойковский | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 296 |
| 385 | Квартальные сети ТВС СУ-905 (врезка у ТК 22 СУ-905) | г.п. Пойковский | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 167 |
| 386 | ¦Квартальные сети ТВС СУ-905 (От ТК 24 СУ-905) | г.п. Пойковский | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 226 |
| 387 | Квартальные сети ТВС СУ-905 (врезка у ЦДНГ СУ-905) | г.п. Пойковский | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 65 |
| 388 | Сети ТВС ТК 1А-4 до ТК 1А-5 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 34 |
| 389 | Сети ТВС ТК3А-1 до ТК 3А-16 | г.п. Пойковский мкр 3а | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 200 |
| 390 | Сети ТВС ТК от ТК 3-64 до водопроводного колодца ВК в мкр.№3 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 137 |
| 391 | Сети ТВС ТК-7-42-КНС-7 | г.п. Пойковский, мкр.7 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 141 |
| 392 | Сети ТВС ТК-6а до ЦТП-2 | г.п. Пойковский, мкр 2 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 40 |
| 393 | Сети ТВС ТК-6а до ТК-8 | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 276 |
| 394 | Сети ТВС ТК 21а до ТК 21б (перемычка) | г.п. Пойковский | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 135 |
| 395 | Сети ТВС ТК 22-ТК5-6 (автовокзал) | г.п. Пойковский, мкр 5 | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 139 |
| 396 | Сети ТВС ТК 7-1 до ТК 7-4 | г.п. Пойковский, мкр.7 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 75 |
| 397 | Сети ТВС ТК7-46-ТК7-48 | г.п. Пойковский, мкр.7 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 60 |
| 398 | Сети ТВС ТК-7-4-ТК7-7 | г.п. Пойковский, мкр.7 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 116 |
| 399 | Сети Т ВС ТК7-64-ТК7-67 | г.п. Пойковский, мкр.7 | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 87 |
| 400 | Сети ТВС ТК7-30-ТК-ТК7-30Б | г.п. Пойковский, мкр.7 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 247 |
| 401 | Сети ТВС ТК3-41-ТК3-41а | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 37 |
| 402 | Сети ХВС ТК3-79А до ЦРБ | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 199 |
| 403 | Сети ТВС ТК4-1а-ТК4-13 | г.п. Пойковский, мкр 4 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 102 |
| 404 | Сети ТВС ТК4-2-ТК20 | г.п. Пойковский, мкр 4 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 337 |
| 405 | Сети ТВС ТК4-1-ТК4-1а | г.п. Пойковский, мкр 4 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 13 |
| 406 | Сети ТВС ТК4-18-ТК4-19 | г.п. Пойковский, мкр 4 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 16 |
| 407 | Сети ТВС ТК 4-22-ТК4-23 | г.п. Пойковский, мкр 4 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30,09,2020 | Бюджет | 45 |
| 408 | Сети ТВС ТК1-14-ТК10-1 | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные | 100 | нет данных | 30,09,2020 | Безвозмездно | 192 |
| 409 | Сети ХВС от ТК2 через ТК-21 до ТК-8 | г.п. Пойковский | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 921 |
| 410 | Сети ХВС от ТК-18 до ТК-ВК-1 от котельной №3 до ТК-1б | г.п. Пойковский, мкр 4 | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных | 30.09.2020 | Безвозмездно | 451 |
| 411 | Сети ТВС Котельная №1-до врезки №1 СУ-11 | г.п. Пойковский СУ-11 | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 190 |
| 412 | Сети ТВС от ТК-27 до врезки №1 CУ-11 | г.п. Пойковский СУ-11 | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 628 |
| 413 | Сети ТВС СУ-11 (балки) | г.п. Пойковский СУ-11 | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 1295 |
| 414 | Сети ТВС ТК от врезки-МНУ, УМР | г.п. Пойковский СУ-11 | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 905 |
| 415 | Сети ТВС от врезки-ПДРСУ, Геофизиков | г.п. Пойковский СУ-11 | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 1381 |
| 416 | Наружные сети водоснабжения г.п. Пойковский, 1 мкр. | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные |  | 2021 |  |  | 2318 |
| 417 | Сети водоснабжения г.п. Пойковский, 1 мкр. | г.п. Пойковский мкр 1 | инженерные сети | сети водопроводные |  | 2021 |  |  | 18 |
| 418 | Сети ТВС от ТК 13 до ТК 3-34 | г.п. Пойковский мкр. 2 | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 345 |
| 419 | Сети ТВС от ТК 3-28 до ТК 3-46 А | г.п. Пойковский мкр. 3 | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 78 |
| 420 | Наружные сети водоснабжения, 7 мкр., 57 м | г.п. Пойковский, мкр.7 | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 57 |
| 421 | Сети водоснабжения г.п. Пойковский 7 мкр. | г.п. Пойковский, мкр.8 | инженерные сети | сети водопроводные |  | нет данных |  |  | 357 |
|  | ИТОГО, м: |  |  |  |  |  |  |  | 74613,37 |

  - Сведения об оснащенности приборами учета

| № дог. | Наименования предприятия | Примечание | дата поверки | дата следующ. поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "РН-Юганск -Нефтегаз | ХВС | 21.11.2023 | 21.11.2028 |
|  | Су-11промзона ЦДНГ-9 | ХВС | 21.11.2022 | 21.11.2028 |
|  | ЦТОРТ-4 | ХВС | 04.08.2023 | 03.08.2029 |
|  | ЦППД-4 (БСТ) | ХВС | 03.07.2023 | 03.07.2025 |
|  | АБК ЦНИПР 11м-261 | ХВС | 17.04.2023 | 17.04.2029 |
|  | ЦМК СР-1 ЦЭЭО-2 | ХВС | 29.05.2023 | 29.05.2028 |
|  | НГДУ УППНиУСИНГ ПОВЕРКА ХВС 20.06.21 | ХВС | 20.06.2021 | 21.06.2027 |
|  | ООО "ЮНГ-ЭНЕРГОНЕФТЬ" ЦЭЭО-2 | ХВС-ГВС |  |  |
|  | АБК ЦЭЭО-2 | ХВС | 29.05.2023 | 29.05.2028 |
|  | ООО "ЮНГ-ТЕПЛОНЕФТЬ" ЦЭОТВС-2 промзона 6-а | ХВС | 09.03.2021 | 09.03.2027 |
|  |  | ХВС | 09.03.2021 | 09.03.2027 |
| 2 | Гончаров К. А. | хвс |  |  |
| 3 | Фатхлисламов Р. А. | хвс |  |  |
|  |  | хвс | 18.01.2021 | 18.01.2027 |
| 4 | Фил."Сибирь"ООО"РН-Пожарная безопасность" | ХВС | 02.12.2016 | 02.12.2022 |
| 6 | ООО "Промышленные технологии" | ХВС | 01.02.2015 | 01.02.2021 |
|  | основной | ХВС | 09.03.2017 | 09.03.2023 |
|  | резервный | ХВС | 09.03.2017 | 09.03.2023 |
|  |  | ХВС | 09.03.2017 | 09.03.2023 |
| 7 | ООО "ПКНМ" |  |  |  |
| 8 | ИП Тахиров А.З. автомойка | ХВС | 16.01.2019 | 16.01.2025 |
| 9 | ИП Гончаров | ХВС | 18.07.2022 | 18.07.2028 |
|  |  | ХВС | 01.03.2018 | 01.03.2024 |
|  |  | ХВС | 01.03.2018 | 01.03.2024 |
|  |  | ХВС | 03.01.2023 | 03.01.2029 |
| 9/1 | ООО " СТС" | ХВС | 02.08.2022 | 02.08.2028 |
|  |  | ХВС | 04.05.2022 | 04.05.2028 |
|  |  | ХВС | 04.05.2022 | 04.05.2028 |
|  | задвижка пожгидранта |  |  |  |
|  |  | ГВС | 04.05.2022 | 04.05.2028 |
| 10 | ООО "ДиЭлКом" | ХВС | 16.04.2015 | 16.04.2021 |
| 11 | ООО "МАГ" | ХВС | 01.04.2021 | 01.04.2027 |
| 12 | ИП Галеев Р. Р. Кристалл | ХВС | 05.04.2022 | 05.04.2028 |
|  |  | ГВС | 05.04.2022 | 05.04.2028 |
|  | Айсберг | ХВС | 01.04.2021 | 01.04.2027 |
| 13 | ИП Столярова | ГВС | 16Г | 22Г |
|  |  | ХВС | 2016 | 2022 |
| 14 | ООО "ИК СИБИНТЕК" | ХВС | 30.09.2012 | 30.09.2018 |
|  | ООО "ИК СИБИНТЕК" бывший ООО "РН-Автоматика" | ХВС | 11.01.2011 | 11.01.2017 |
| 15 | ООО СТРОЙМАРКЕТ | ХВС | 23.06.2022 | 23.06.2028 |
| 16 | ИП "Евдокименкова" | ХВС | 04.04.2022 | 04.04.2028 |
| 17 | ООО "Астория" | ХВС | 23.05.2019 | 23.05.2025 |
|  |  | ГВС |  |  |
|  |  | ГВС | 01.03.2021 | 01.03.2027 |
|  |  | ГВС | 02.02.2021 | 02.02.2027 |
| 18 | ООО "РН СЕРВИС" | ХВС б/сч |  |  |
| 19 | ООО "ФРАКТ" | ХВС | 01.09.2017 | 01.09.2023 |
|  | из отопления | ГВС | 13.12.2022 | 13.12.2028 |
|  | бывший "Борец сервис" | ХВС | 01.09.2017 | 01.09.2023 |
|  |  | ХВС | 2022г | 2028 |
| 20 | ООО РН Транспорт бывший "ЮганскАвтоТранс-1" | ХВС | 07.09.2021 | 07.09.2027 |
|  |  | ХВС | 01.11.2021 | 01.11.2027 |
|  |  | ХВС | 02.04.2018 | 02.01.2024 |
| 21 | Администрация Пойковский " Бомбоубежище" | ХВС | 14.04.2022 | 14.04.2028 |
| 22 | ИП Тихонов | ХВС | 24.09.2021 | 24.09.2027 |
|  |  | ГВС | 12.10.2010 | 12.10.2014 |
| 22/1 |  | ХВС | 02.08.2022 | 02.08.2028 |
| 24 | ООО "Здоровый малыш" | ХВС | 21.10.2020 | 21.10.2026 |
|  |  | ГВСп | 21.10.2020 | 21.10.2026 |
|  |  | ГВСо | 21.10.2020 | 21.10.2026 |
| 25 | ООО "ЗССК" | ХВС | 02.02.2020 | 02.02.2026 |
|  | бывший траст | ХВС | 28.08.2017 | 28.08.2023 |
| 26 | БУНР "Межпоселенческая библиотека" |  |  |  |
|  | 1-этаж | ХВС | 22.03.2023 | 22.03.2029 |
|  |  | ХВС | 20.06.2023 | 01.12.2023 |
|  |  | ГВС | 20.06.2023 | 20.06.2029 |
|  |  | ГВС | 22.03.2023 | 22.03.2029 |
|  | 2-этаж | ХВС | 22.03.2023 | 22.03.2029 |
|  |  | ХВС | 14.06.2023 | 14.06.2029 |
|  |  | ГВС | 22.03.2023 | 22.03.2029 |
|  |  | ГВС | 20.06.2023 | 20.06.2029 |
| 27 | БУНР "Межпоселенческая библиотека " | ХВС |  |  |
| 27 | ООО "Правдинка-плюс" АБК | ХВС | 15.03.2021 | 15.03.2027 |
|  | Ресторан Эдельвейс | ХВС | 01.03.2020 | 01.03.2026 |
|  |  | ГВС | 01.03.2020 | 01.03.2026 |
|  | маг. Камелия | ХВС | 15.03.2021 | 15.03.2027 |
|  |  | ГВС | 15.03.2021 | 15.03.2027 |
|  | база | ХВС | 15.03.2021 | 15.03.2027 |
|  | Маг товары для дома(маг. Эльдорадо) | ХВС | 01.09.2018 | 01.09.2024 |
|  | Кафе встреча | ХВС | 01.07.2020 | 01.07.2026 |
| 28 | ООО "Пойков-Торг" маг. Вираж | ХВС | 01.03.2017 | 01.03.2023 |
|  | маг. Метелица | ХВС | 15.03.2021 | 15.03.2027 |
|  |  | ГВС | 01.07.2020 | 01.07.2026 |
|  | маг. Каспий | ХВС | 2017 | 2023 |
|  |  | ГВС | 01.07.2020 | 01.07.2026 |
|  | Буфет в ЦРБ | ХВС | 11.08.2016 | 11.08.2022 |
|  |  | ГВС | 01.03.2017 | 01.03.2023 |
|  | маг. Лемпино | ХВС | 15.03.2021 | 15.03.2027 |
|  |  | ГВС | 15.03.2021 | 15.03.2027 |
| 29 | маг. Кристина 1мкр 82А | ХВС | 12.08.2019 | 12.08.2024 |
|  | Филиал ОАО"ВБРР" | ХВС | 09.03.2021 | 09.03.2027 |
|  |  | ГВС | 09.03.2021 | 09.03.2027 |
| 30 | МУ "Администрация Пойковский" | ХВС | 09.09.2021 | 09.09.2027 |
|  |  | ГВС | 09.09.2021 | 09.09.2027 |
|  | Гараж 1 | ХВС | 01.06.2020 | 01.06.2026 |
|  |  | ГВС | 01.06.2020 | 01.06.2026 |
|  | Гараж 2 | ХВС | 01.06.2020 | 01.06.2026 |
|  |  | ГВС | 01.06.2020 | 01.06.2026 |
|  | Гараж 11 | ХВС | 01.06.2020 | 01.06.2026 |
|  |  | ГВС | 12.02.2016 | 12.02.2022 |
|  | парк "Югра" 3-мик-он | ХВС | 01.06.2020 | 01.06.2026 |
|  | Детский центр 6-1-1 | ХВС | 22.05.2020 | 22.05.2026 |
|  |  | ГВС | 22.05.2020 | 22.05.2026 |
|  |  | ХВС | 22.05.2020 | 22.05.2026 |
|  |  | ГВС | 22.05.2020 | 22.05.2026 |
| 65 | ИП Пышная | ХВС | 01.04.2022 | 01.04.2028 |
|  |  | ГВС | 01.04.2022 | 01.04.2028 |
| 31 | ПАО "МТС" | ХВС | 02.07.2023 | 02.07.2028 |
|  | НРМБУ ДО"ДМШ" | ХВС | 01.08.2021 | 01.08.2027 |
| 32 | ИП Тагиров | ХВС | 02.10.2019 | 02.10.2025 |
| 34 | ООО" Араз" | ХВС | 01.09.2018 | 01.09.2024 |
|  |  | ГВС | 01.09.2018 | 01.09.2024 |
|  | Су-905 | ХВС | 02.07.2018 | 02.07.2024 |
|  |  | ГВС | 01.09.2018 | 01.09.2024 |
| 35 | ИП Репина | ХВС | 13.03.2018 | 13.03.2023 |
|  | реченька | ГВС | 13.03.2018 | 13.03.2023 |
|  |  | ГВС | 13.03.2018 | 13.03.2023 |
| 36 | ЗАО ТАНДЕР | ХВС | 05.04.2022 | 05.04.2028 |
| 37 | Сафаров(фруктовый рай) | ХВС | 03.08.2020 | 03.08.2026 |
| 38 | ЗАО ТАНДЕР | ХВС | 20.02.2021 | 20.02.2027 |
| 39 | Ф .АО"Россети Тюмень " нюэс | ХВС-ГВС | 07.08.2020 | 06.08.2026 |
| 40 | ООО "Сибирь" | ХВС | 08.06.2020 | 08.06.2026 |
|  |  | ГВС | 22.04.2021 | 22.04.2027 |
|  | база-диспетчерская | ХВС | 04.12.2016 | 04.12.2022 |
|  | транспортный цех | ХВС | 06.08.2019 | 06.08.2024 |
|  |  | ГВС | 03.05.2018 | 03.05.2024 |
|  |  | ГВС | 03.05.2018 | 03.05.2024 |
|  | Стройка 3-97 | ГВС | 01.11.2018 | 01.11.2024 |
|  | стройка 3-101 | ХВС | 22.05.2020 | 22.05.2026 |
|  |  | ГВСп | 08.02.2021 | 08.02.2027 |
|  |  | ГВСо | 22.05.2020 | 22.05.2026 |
| 41 | МОВО при ПОМ | ХВС | 21.09.2021 | 21.09.2026 |
| 42 | ГП ХМАО"Северавтодор" | ХВС | 10.07.2016 | 10.07.2022 |
| 43 | ИП Мужаровская | ХВС | 02.08.2017 | 02.08.2023 |
| 44/1 | ООО "Торгово-Сервисная компания" | ХВС | 26.04.2021 | 25.04.2027 |
|  | на хвс произв. поверка | ГВС | 02.01.2021 | 02.01.2027 |
|  |  | ГВС | 04.03.2021 | 04.03.2027 |
| 45 | ООО "Гриф" |  |  |  |
|  | маг. Смешанные товары 1-32а перешел в ИП Ганина в2022г | ХВС | 02.10.2019 | 02.10.2025 |
|  | кафе 1этаж | ХВС | 09.09.2018 | 09.09.2024 |
|  |  | ГВС | 03.12.2018 | 03.12.2024 |
|  |  | ГВС | 03.12.2018 | 03.12.2024 |
|  | кафе 2этаж | ХВС | 02.10.2019 | 02.10.2025 |
|  |  | ГВС | 20.12.2018 | 20.12.2024 |
|  |  | ГВС | 20.12.2018 | 20.12.2024 |
| 46 | ИП ФАТАЛИЕВ маг. Фортуна 3-25 "А" | ХВС | 02.05.2022 | 02.05.2028 |
|  | кафе "Маугли" | ХВС | 02.07.2020 | 02.07.2026 |
|  |  | ГВС | 02.07.2020 | 02.07.2026 |
|  | магаз. 4-11 Уют | ХВС | 02.05.2022 | 02.05.2028 |
| 47 | ИП Чикурова м-н Дельфин | ХВС | 13.10.2022 | 13.10.2028 |
| 48 | ИП УСЫНИН |  |  |  |
|  |  | ХВС | 01.03.2017 | 01.03.2023 |
|  | кафе "Автогриль" Бам. | ГВС | 17.01.2017 | 01.03.2023 |
|  | Кафе-ресторан (Бам.) | ХВС | 17.07.2017 | 17.07.2023 |
|  |  | ГВС | 01.03.2017 | 01.03.2023 |
|  | запчасти | ХВС | 01.11.2022 | 01.11.2027 |
|  |  | ГВС | 01.05.2022 | 01.05.2027 |
| 49 | Нефтеюганский лесхоз | ХВС | 19.02.2021 | 19.02.2027 |
|  |  | ГВС | 19.09.2011 | 19.09.2015 |
| 50 | Вохминцева С.В. | ХВС | 13.09.2022 | 13.09.2028 |
|  |  | ГВС | 13.09.2022 | 13.09.2028 |
| 51 | ИП Фалевич маг. Монетка 2-м-он | ХВС | 17.11.2021 | 17.11.2027 |
|  | установили водонагреватель | ГВС | 11.11.2016 | 11.11.2022 |
| 32 | ИП Тагиров "красное-белое" | ХВС | 02.10.2019 | 02.10.2024 |
| 52 | ИП Первушина |  |  |  |
|  | маг. Радуга 5-10 | ХВС | 03.01.2020 | 03.01.2026 |
| 53 | ООО КАРИ 5-мик 1 этаж в помещении | ХВС | 01.08.2022 | 01.08.2028 |
| 54 | "МУ "МФЦ" | ХВС | 17.06.2021 | 17.06.2027 |
|  |  | ГВС | 17.06.2021 | 17.06.2027 |
| 55 | ИП Юсифов | ХВС | 01.08.2019 | 01.08.2024 |
|  |  | ГВС | 01.08.2019 | 01.08.2024 |
| 56 | ИП Чазова маг "Фелина" 56 | ХВС | 02.09.2022 | 02.09.2028 |
|  |  | ГВС | 02.09.2022 | 02.09.2028 |
|  |  | ХВС | 12.04.2022 | 12.04.2028 |
|  |  | ГВС | 12.04.2022 | 12.04.2028 |
| 57 | НРМУП Аптека 57 2-38 | ХВС | 03.10.2022 | 03.10.2028 |
|  |  | ГВС | 03.10.2022 | 03.10.2028 |
|  |  | ХВС | 01.10.2018 | 01.10.2024 |
|  |  | ХВС | 01.10.2018 | 01.10.2024 |
|  |  | ГВС | 01.10.2018 | 01.10.2024 |
|  |  | ГВС | 01.10.2018 | 01.10.2024 |
| 58 | ИП Кихаев 58 | ХВС | 03.01.2020 | 03.01.2026 |
|  | маг. Солнышко | ГВС | 03.04.2017 | 03.04.2023 |
| 59 | ООО "РосТоргСервис" 59 | ХВС | 06.04.2021 | 06.04.2027 |
|  |  | байпас |  |  |
| 60 | Агроторг(пятёрочка 1 мкр) | ХВС |  |  |
|  | Пятёрочка 7 мкр | ХВС | 27.01.2020 | 27.01.2026 |
| 62 | ТО Культура д/к Галактика | ХВС | 01.10.2016 | 01.10.2022 |
| 61 | Комфорт-Югра | ХВС | 03.01.2020 | 03.01.2026 |
| 64 | ООО "СГС- ЮГРА" | ХВС | 17.11.2022 | 17.11.2028 |
|  | дом №-1 | ХВС | 24.07.2023 | 24.07.2028 |
|  | дом №-2 | ХВС | 16.06.2023 | 16.06.2028 |
|  | дом №-3 | ХВС | 16.06.2023 | 16.06.2028 |
|  | дом №-4 | ХВС | 24.07.2023 | 24.07.2028 |
|  | дом №-5 | ХВС | 24.07.2023 | 24.07.2028 |
|  | дом №-6 | ХВС | 24.07.2023 | 24.07.2028 |
| 65 | ИП Пышная Н.Н. | ХВС | 01.04.2022 | 01.04.2027 |
|  |  | ГВС | 01.04.2022 | 01.04.2027 |
| 66 | БУ ХМА-О югры ДЭСЗ суд | ХВС | 01.08.2022 | 01.08.2028 |
| 67 | ИП Гребенюк | ХВС | 17.01.2017 | 17.01.2023 |
|  |  | ГВС | 17.01.2017 | 17.01.2023 |
| 68 | ИП Сулейманов М.С. 4-мкр. | ХВС | 01.08.2022 | 01.08.2028 |
|  | бывший сбербанк | ГВС | 03.03.2022 | 03.03.2028 |
| 69 | ИП Гончаров А.В. Фикспрайс | ХВС | 21Г | 27Г |
| 70 | АО Почта России | ХВС | 2019 | 2024 |
|  |  | ГВС | 2019 | 2024 |
| 71 | ННОУ ИПК"НКИ" | ХВС | 10.02.2019 | 10.02.2025 |
| 72 | АО ГазпромЭнергосбыт Тюмень | ХВС | 02.04.2018 | 02.04.2024 |
|  |  | ГВС | 08.02.2021 | 08.02.2027 |
| 74 | ИП Абакарова | ХВС | 01.07.2022 | 01.07.2028 |
|  |  | ГВС | 13.04.2021 | 13.04.2027 |
| 73 | Какаев Х.Х. | ХВС | 01.12.2017 | 01.12.2022 |
| 73/1 | Какаев Х.Х. | ХВС | 03.02.2020 | 03.02.2026 |
| 75 | ООО "Южанка"- ип Кулиева | ГВС | 12.02.2022 | 12.02.2027 |
|  |  | ХВС | 12.02.2022 | 01.04.2027 |
| 76 | ООО Агроторг 5 мкр Пятёрочка | ХВС | 02.05.2023 | 02.05.2029 |
|  |  | ХВС | 06.04.2022 | 06.04.2022 |
| 78 | ИП Бабаев | ХВС | 02.10.2020 | 02.10.2026 |
| 80 | ИП Джафаров | ХВС | 02.02.2022 | 02.022028 |
| 81 | ООО "Коммунальные Транспорт.Услуги" | ХВС | 03.03.2019 | 03.03.2024 |
|  |  | ГВС | 31.12.2009 | 31.12.2013 |
| 82 | ООО "Содел" | ХВС | 01.04.2021 | 01.04.2027 |
|  | БАЗА ТО-1 | ХВС | 02.07.2023 | 02.07.2028 |
| 83 | ИП Поликарпов м-н Спутник | ХВС | 02.11.2022 | 02.11.2027 |
| 84 | ИП Гончарова | ХВС | 11.05.2021 | 11.05.2027 |
| 85 | ИП Шадрина А.А. | ХВС | 01.12.2021 | 01.12.2027 |
|  | бывший сибирь д у | ГВС | 01.12.2021 | 01.12.2027 |
| 86 | РОСГОССТРАХ | ХВС | 01.03.2019 | 01.03.2024 |
|  | 7-8/9-18 | ГВС | 01.03.2019 | 01.03.2024 |
| 87 | ООО "Элемент-трейд" | ХВС | 07.10.2019 | 07.10.2024 |
| 88 | ЦДОД Открытая гимназия | ХВС | 13.03.2018 | 13.03.2024 |
|  |  | ГВС | 13.03.2018 | 13.03.2024 |
|  |  | ГВС | 13.03.2018 | 13.03.2024 |
| 89 | ИП Ханларов шашлычная проминад | ХВС | 03.01.2021 | 03.01.2027 |
|  |  | ГВС | 03.01.2021 | 03.01.2027 |
| 91 | НРМУ "ТТП" | ХВС | 29.03.2013 | 29.03.2019 |
|  | автовокзал | ХВС | 01.06.2020 | 46174,00 |
| 95 | ИП Кузнецова ателье ЛИК | ХВС | 02.05.2022 | 02.05.2028 |
| 96 | Центр Социальной помощи "Дарина" | ХВС | 13.03.2018 | 13.03.2023 |
|  |  | ГВС | 13.03.2018 | 13.03.2023 |
|  |  | ГВС | 13.03.2018 | 13.03.2023 |
| 97 | ООО Вита плюс | ХВС | 01.05.2018 | 01.05.2024 |
|  |  | ГВС | 01.05.2028 | 01.05.2024 |
| 98 | ООО "Сервис Строй" | ХВС | 03.01.2023 | 03.01.2028 |
|  |  | ХВС | 01.04.2022 | 01.04.2028 |
|  | перед бердск базой | ХВС | 01.04.2022 | 01.04.2028 |
| 99 | ООО «Юганский медцентр» | ХВС | 21.07.2022 | 21.07.2027 |
|  |  | ГВС | 21.07.2022 | 21.07.2027 |
| 100 | ИП Сафаров | ХВС | 01.05.2015 | 01.05.2021 |
|  |  | ГВС | 01.05.2015 | 01.05.2021 |
| 101 | ИП Фатеева | ХВС | 01.08.2020 | 01.08.2026 |
|  | пром зона7а рядом с нами | ХВС | 01.11.2018 | 01.11.2024 |
|  | пром зона7а рядом с нами | ХВС | 2018 | 2024 |
|  | пром зона7а рядом с нами | ХВС | 2018 | 2024 |
|  | жасмин | ХВС | 2020 | 2026 |
| 116 | ооо "Новый мир" |  |  |  |
|  | м-н СИМ | ХВС | 03.01.2019 | 03.01.2024 |
|  | маг. Парфюм-лидер 5-1012345 | ХВС | 02.12.2022 | 02.12.2027 |
|  | маг. Дом-домыч | ХВС | 02.12.2022 | 02.12.2028 |
| 102 | ОАО "ПЭС" | ХВС | 14.02.2018 | 14.02.2023 |
|  |  | ХВС | 04.06.2020 | 04.06.2026 |
|  |  | ХВС | 20.04.2018 | 20.04.2023 |
|  |  | ХВС | 04.06.2020 | 04.06.2026 |
| 103 | ООО РИГЛА-ЮГРА 3 МКР | ХВС | 01.03.2018 | 01.03.2024 |
|  |  | ГВС | 01.03.2018 | 01.03.2024 |
|  | 7 МКР ПЯТЁРОЧКА | ХВС | 01.05.2020 | 01.05.2026 |
| 106 | ИП Фаттаев | ХВС | 02.08.2022 | 02.082028 |
|  |  | ГВС | 02.08.2022 | 02.082028 |
|  |  | ГВС | 13.09.2022 | 13.09.2028 |
|  | маг. Космос | ХВС | 02.08.2022 | 02.08.2028 |
|  |  | ГВС | 02.08.2022 | 02.08.2028 |
|  |  | ХВС | 01.08.2019 | 01.08.2024 |
| 107 | ИП Ширинов ( Петровский 4-19) | ХВС | 02.12.2022 | 01.12.2027 |
|  |  | ГВС | 02.12.2022 | 01.12.2027 |
|  |  | ХВС | 02.11.2022 | 02.11.2028 |
|  |  | ХВС | 07.09.2022 | 07.09.2028 |
|  |  | ГВС | 02.11.2022 | 02.11.2028 |
|  |  | ГВС | 02.11.2022 | 02.11.2028 |
| 108 | БУСО ХМАО-Югры "Реабилитац.Дельфин" | ХВС |  |  |
|  |  | ГВС |  |  |
| 109 | ИП Булах пиво 1 мкр. | хвс | 14.03.2023 | 14.03.2029 |
|  |  | гвс | 02.06.2021 | 02.06.2027 |
| 111 | ИП Бышов НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ | ХВС | 05.03.2015 | 05.03.2021 |
| 112 | ИП Каримов Б.З. | хвс | 02.08.2020 | 02.08.2026 |
|  |  | хвс | 02.08.2020 | 02.08.2026 |
| 113 | ООО "Север лес" | ХВС | 12.01.2021 | 12.01.2027 |
|  |  | ГВС | 12.01.2021 | 12.01.2027 |
| 114 | ООО Строй-холдинг | ХВС | 2022 | 2028 |
| 115 | ООО Эталонтранссервис | ХВС | 02.03.2022 | 02.03.2027 |
|  |  | ХВС | 02.05.2018 | 02.05.2024 |
| 117 | ооо "Холод сервис" Пойковский | ХВС | 10.11.2022 | 10.11.2028 |
| 118 | Аталикова З. А. | ХВСлев | 02.12.2022 | 02.12.2028 |
|  |  | ХВСправ | 02.12.2022 | 02.12.2028 |
| 119 | ООО НПЦ Пром Вод Очистка | ХВС |  |  |
|  | станция водоочистки | ХВС | 09.07.2017 |  |
| 125 | ИП Дюбанов | ХВС | 01.12.2020 | 01.12.2026 |
|  |  | ХВС | 09.01.2018 | 09.01.2024 |
| 126 | Ханты-Мансийский банк 4-9 | ХВС | 17г | 23г |
|  |  | ХВС | 12.02.2016 | 12.02.2022 |
|  |  | ГВС | 01.11.2017 | 01.11.2023 |
| 127 | УСО "Забота" | ХВС |  |  |
|  |  | ГВС |  |  |
|  | все электронные | ХВС |  |  |
|  |  | ГВС |  |  |
|  | 3 микр. | ХВС | 10.01.2011 | 10.01.2017 |
|  |  | ХВС | 10.01.2011 | 10.01.2017 |
|  |  | ГВС | 10.01.2011 | 10.01.2015 |
|  |  | ГВС | 10.01.2011 | 10.01.2015 |
| 128 | ИП ГАНИНА | ХВС | 24.10.2019 | 24.10.2025 |
|  |  | ХВС | 24.10.2019 | 24.10.2025 |
|  | маг. Смешанные товары 1-32а | ХВС | 02.10.2019 | 02.10.2025 |
| 129 | МУ г.п.Пойковский ЦКиД "Родники" | ХВС | 01.07.2022 | 01.07.2028 |
|  |  | ГВС |  |  |
| 137 | НРМУЗ "ЦРБ №1" |  |  |  |
|  | Взрослая поликл. № 1 | ХВС | 01.08.2010 | 01.08.2016 |
|  |  | ГВС | 01.08.2010 | 01.08.2014 |
|  |  | ГВС | 01.08.2010 | 01.08.2014 |
|  | Взрослая поликл. № 2 | ХВС | 01.08.2010 | 01.08.2016 |
|  |  | ГВС | 01.08.2010 | 01.08.2014 |
|  |  | ГВС | 01.08.2010 | 01.08.2014 |
|  | Взрослая поликл. № 3 | ХВС | 01.08.2010 | 01.08.2016 |
|  |  | ГВС | 01.08.2010 | 01.08.2014 |
|  | Молочная кухня | ХВС | 01.08.2010 | 01.08.2016 |
|  |  | ГВС | 01.08.2010 | 01.08.2014 |
|  | Детская поликлиника | ХВС | 01.08.2010 | 01.08.2016 |
|  |  | ГВС | 01.08.2010 | 01.08.2014 |
|  | НРМУЗ "ЦРБ №1" больница | ХВС |  |  |
|  | Больничный комплекс | ХВС | 27.11.2021 | 27.11.2027 |
|  | СТАЦИОНАР 6-АЯ УЛИЦА | ГВС П | 27.11.2021 | 27.11.2027 |
|  |  | ГВС О | 26.11.2021 | 26.11.2027 |
|  | НРМУЗ "ЦРБ №1" больница ФАП Лемпино | ХВС | 03.06.2014 | 03.06.2020 |
|  | ФАП п. Куть-ях | ХВС | 10.02.2022 | 10.02.2028 |
| 132 | ИП Усенко-Бичун общежитие | ХВС | 17.06.2021 | 17.06.2027 |
| 133 | НРОО "ВОИ" | ХВС | 22.03.2023 | 22.03.2029 |
|  |  | ХВС | 22.03.2023 | 22.03.2029 |
|  |  | ГВС | 22.03.2023 | 22.03.2029 |
|  |  | ГВС | 22.03.2023 | 22.03.2029 |
|  |  | ХВС | 03.01.2020 | 03.01.2026 |
| 134 | НРБОУ ДОД ДЮСШ "Нептун" | ХВС | 18.01.2010 | 18.01.2016 |
|  |  | ГВС |  |  |
|  |  | ХВС |  |  |
|  | Плавательный бассейн | ХВС |  |  |
| 135 | БУНР "Центр спорта и культуры" атлант | ХВС | 02.09.2020 | 02.09.2026 |
|  |  | ГВС | 03.01.2020 | 03.01.2026 |
|  |  | ХВС | 09.02.2018 | 09.02.2023 |
|  | Лыжная база У-Ю | ХВС | 11.01.2019 | 11.01.2024 |
|  | Лыжная база | ХВС | 03.10.2022 | 03.10.2027 |
| 138 | ОАО "Мегофон" | ХВС | 07.03.2017 | 07.02.2023 |
|  |  | ГВС | 21.02.2021 | 21.02.2027 |
| 139 | ИП Аливердиев | ХВС | 01.02.2022 | 01.02.2028 |
| 141 | ООО "Вираж" | ХВС | 15.09.2020 | 15.09.2026 |
| 143 | ИП Осадчая | ХВС | 01.04.2021 | 01.04.2027 |
|  |  | ХВС | 10.03.2015 | 10.03.2021 |
|  | ИП Самадова ЗООМИР | ХВС | 01.04.2023 | 01.04.2028 |
| 144 |  | ХВС | 03.10.2022 | 03.10.2028 |
|  |  | ХВС | 02.08.2020 | 02.08.2026 |
| 145 | ФКУЦХ и СО У МВД | ГВС | 06.09.2016 | 06.09.2022 |
|  |  | ХВС | 06.09.2016 | 06.09.2022 |
|  |  | ХВС | 01.07.2022 | 01.07.2028 |
|  |  | ГВС | 01.07.2022 | 01.07.2028 |
|  |  | ХВС | 01.07.2022 | 01.07.2028 |
|  |  | ХВС | 01.07.2022 | 01.07.2028 |
|  |  | ХВС | 01.07.2022 | 01.07.2028 |
| 146 | ИП Борисов | ХВС | 23.10.2019 | 23.10.2025 |
|  |  | ГВС | 23.10.2019 | 23.10.2025 |
| 147 | ИП Жаркова | ХВС | 18.09.2017 | 18.09.2023 |
|  |  | ГВС | 18.09.2017 | 18.09.2023 |
| 148 | ИП Тагиров | хвс | 01.05.2018 | 01.05.2024 |
|  |  | гвс | 01.05.2018 | 01.05.2024 |
| 148/1 | ИП Стипура О.Н. | ХВС | 01.09.2019 | 01.09.2025 |
|  | бывш Тагиров 3-58/1 | ГВС | 01.09.2019 | 01.09.2025 |
|  |  | ХВС | 2018 | 2024 |
|  |  | ГВС | 2018 | 2024 |
| 149 | ИП Клюйкова | ХВС | 01.04.2021 | 01.04.2027 |
|  | 4-13 | ГВС | 03.10.2022 | 03.10.2028 |
|  |  | ХВС | 01.09.2022 | 01.09.2028 |
|  |  | ГВС | 01.04.2022 | 01.09.2028 |
|  |  | ХВС | 15.04.2022 | 15.04.2028 |
|  |  | ГВС | 15.04.2022 | 15.04.2028 |
| 154 | ИП Зубко | ХВС | 03.08.2022 | 03.08.2028 |
| 156 | Гаджиева Р.М.К | ХВС | 01.12.2018 | 01.12.2024 |
| 157 | Ткачук О.В. | ХВС | 15.04.2021 | 15.04.2027 |
|  | бывш запсибсервис | ГВС | 15.04.2021 | 15.04.2027 |
| 157/1 | Катаев М.М. данных нет |  |  |  |
| 158 | Общественная организация ветеранов | ХВС | 30.09.2022 | 30.09.2028 |
|  |  | ГВС | 30.09.2022 | 30.09.2028 |
|  |  | ХВС | 01.03.2018 | 01.03.2024 |
|  |  | ГВС | 01.03.2018 | 01.03.2024 |
|  | "Айва" | ГВС | 03.09.2015 | 03.09.2021 |
| 160 | ИП Юсупов | ХВС | 15.04.2021 | 15.04.2027 |
| 161 | ИП Алиев Д.А. магазин | ХВС | 03.12.2021 | 03.12.2026 |
|  |  | ХВС | 03.12.2021 | 03.12.2026 |
|  |  | ХВС |  |  |
| 166 | ИП Седойкина м-н Подарки | ХВС | 01.08.2020 | 01.08.2026 |
|  |  | ГВС | 01.02.2017 | 01.02.2023 |
| 167 | ИП Атакишиев араз 4 ми-он | ХВС | 19.09.2022 | 19.09.2028 |
|  |  | ГВС | 19.09.2022 | 19.09.2028 |
| 170 | ООО Лидер-Сервис бывший ООО "СИБ"дог 170 | ХВС | 27.09.2021 | 27.09.2027 |
| 171 | ИП Мурару | ХВС | 16.08.2021 | 16.08.2027 |
| 173 | ИП Гнатовская" мамин хлеб" 1й мик-он | ХВС | 01.03.2019 | 01.03.2024 |
| 174 | ИП Бичун | ХВС | 12.10.2011 | 12.10.2017 |
|  |  | ГВСп | 22.04.2021 | 22.04.2027 |
|  |  | ГВСо | 22.04.2021 | 22.04.2027 |
| 175 | Дорожник земельный участок №8 | ХВС | 03.10.2022 | 03.10.2028 |
|  |  | ГВСп | 23.01.2023 | 23.01.2029 |
|  |  | ГВСо | 23.01.2023 | 23.01.2029 |
|  | Дор-11 | ХВС | 19.06.2018 | 19.06.2024 |
|  |  | ГВС | 19.06.2018 | 19.06.2024 |
|  |  | ХВС | 01.10.2018 | 01.10.2024 |
|  |  | ГВС | 01.10.2018 | 01.10.2024 |
|  |  | ХВС | 19.06.2018 | 19.06.2024 |
|  |  | ГВС | 01.10.2018 | 01.10.2024 |
|  | стройка 3-36 | ХВС | 01.11.2021 | 01.11.2027 |
|  |  | ГВСп | 19.06.2018 | 19.06.2024 |
|  |  | ГВСо | 09.09.2018 | 09.09.2024 |
|  | Местная православная организация | ХВС | 15.04.2021 | 15.04.2027 |
| 177 | ИП Андреев | ХВС | 11.07.2017 | 11.07.2023 |
| 187 | ООО "КАЛЬМИУС" | ХВС | 03.08.2012 | 03.08.2018 |
|  |  | ХВС | 03.08.2012 | 03.08.2018 |
|  |  | ХВС | 01.09.2017 | 01.09.2023 |
|  |  | ГВС | 16.03.2017 | 16.03.2023 |
| 189 | ТФ "Мостоотряд-15" контора | ХВС | 10.02.2020 | 10.02.2026 |
|  |  | ГВС | 14.02.2020 | 14.02.2026 |
|  |  | ГВС | 01.04.2021 | 01.04.2027 |
|  |  | ГВС | 19.04.2010 | 19.04.2014 |
| 190 | Антикор-м | хвс | 21.09.2017 | 20.09.2023 |
| 191 | ИП Алиев Ю-О | ХВС | 15.11.2015 | 15.11.2021 |
| 194 | ИП Робулец | ХВС | 03.02.2017 | 03.02.2023 |
| 197 | ООО"Оранд" кафе "Застольник" | ХВС | 01.03.2020 | 01.03.2026 |
|  |  | ХВС | 21г | 27г |
|  |  | ГВС | 01.03.2020 | 01.03.2026 |
|  |  | ГВС | 01.03.2020 | 01.03.2026 |
|  |  | ХВС | 01.04.2021 | 01.04.2027 |
| 199 | ООО "СпецЭнергоМонтаж" | ХВС | 15.04.2021 | 15.04.2027 |
| 200 | ИП Васильева цветы 2 мкр | ХВС | 06.02.2018 | 06.02.2024 |
|  |  | ГВС | 06.02.2018 | 06.02.2024 |
|  |  | ХВС | 01.03.2018 | 01.03.2024 |
|  |  | ГВС | 01.03.2018 | 01.03.2024 |
| 201 | ООО"Мегацентр" | ХВС | 01.05.2017 | 01.05.2023 |
|  |  | ХВС | 01.05.2017 | 01.05.2023 |
|  |  | ГВС | 15.03.2021 | 15.03.2027 |
|  |  | ХВС-ГВС |  |  |
| 203 | СРПК ВОЛНА | ХВС | 18.01.2017 | 18.01.2022 |
| 203 | ИП Ашуров | ХВС | 03.08.2020 | 03.08.2026 |
|  |  | ГВС | 03.08.2020 | 03.08.2026 |
| 216/1 | НРМУЗ "ЦРБ№1" станция | ХВС | 01.12.2019 | 01.12.2024 |
|  | Почта России Сентябрьский | ГВС | 01.12.2019 | 01.12.2024 |
| 223 | ооо "Домино" | ХВС | 21.04.2021 | 21.04.2027 |
|  |  | ГВС | 21.04.2021 | 21.04.2027 |
|  |  | ХВС | 21.04.2021 | 21.04.2027 |
|  |  | ГВС | 21.04.2021 | 21.04.2027 |
| 224 | ИП Бабаева | ХВС |  |  |
| 205 | ИП Наврузова позвонить поменять счетчики |  |  |  |
| 206 | ИП "Перемот" Ю-О | ХВС | 01.08.2017 | 01.08.2023 |
| 207 | Митрофанов водоочистка | ХВС | 01.06.2021 | 01.06.2026 |
|  |  | ХВС | 08.08.2022 | 08.08.2028 |
|  |  | ХВС | 04.06.2021 | 04.06.2026 |
|  |  | ХВС | 27.05.2021 | 27.05.2026 |
|  |  | ХВС | 22.10.2021 | 22.10.2026 |
|  |  | ХВС | 02.01.2022 | 02.01.2028 |
| 210 | МКУ НИКА | ХВС | 13.12.2021 | 13.12.2027 |
| 212 | д/с Буратино дсп бывш. | ХВС | 05.09.2019 | 05.09.2025 |
| 332 | Чесноков М.П. Водоочистка | ХВС | 01.12.2021 | 01.12.2027 |
|  |  | ХВС | 19.01.2022 | 19.01.2028 |
| 232 | ООО "РОССбилдинг" | ХВС | 04.03.2021 | 04.03.2027 |
| 233 | ООО "АСГРАПРО" | ХВС | 01.11.2022 | 01.11.2028 |
| 301 | ДК "Жемчужина Югры" | ХВС-ГВС |  |  |
| 301 | ООО"Строймаркет" | ХВС-ГВС |  |  |
| 302 | МОУ "СОШ № 1" | ХВС-ГВС |  |  |
| 303 | МОУ "СОШ № 2" | ХВС |  | 30.06.2025 |
|  |  | ГВС |  | 30.06.2025 |
|  |  | ГВС |  | 30.06.2025 |
|  | В гостях у сказки | ГВС | 01.04.2021 | 01.04.2027 |
|  |  | ГВС | 01.04.2021 | 01.04.2027 |
| 307 |  | ХВС-ГВС |  |  |
| 308 | НРМ ДОУ "ЦРР-д/с№22 "Родничок" | ХВС | 09.11.2022 | 08.11.2028 |
|  |  | ГВС | 01.11.2022 | 01.11.2028 |
|  |  | ГВС | 01.11.2022 | 01.11.2028 |
|  | НРМ ДОУ "ЦРР-д/с№24 "Теремок" | ГВСп | 19.12.2022 | 19.12.2027 |
|  |  | ГВСо | 19.12.2022 | 19.12.0227 |
| 309 |  | ХВС-ГВС | 02.06.2022 | 02.06.2027 |
| 310 | НРМДОБУ"д/с комбин.вида"Солнышко" | ХВС | 25.04.2011 | 25.04.2017 |
|  | НРМДОУ"д/с № 23"Капелька" | ГВС |  |  |
| 312 |  | ХВС-ГВС |  |  |
| 319 | НРМДУ ДО "ЦРТДиЮ" | ГВС | 01.10.2019 | 01.10.2022 |
|  |  | ХВС | 28.10.2019 | 28.10.2022 |
|  | НРМДУ ЖО "ЦРТДиЮ" | ХВС | 14.02.2023 | 14.02.2029 |
| 320 | Д/С Жемчужинка | ХВС | 02.12.2022 | 02.12.2028 |
|  | МАУ НР "Перспектива" | ГВС | 03.08.2022 | 03.08.2028 |
|  | 06.01.2001 | ХВС | 22.05.2020 | 22.05.2026 |
|  |  | ГВС | 22.05.2020 | 22.05.2026 |
|  |  | ХВС | 01.10.2018 | 01.10.2024 |
|  | 4-123-44 | ГВС | 01.10.2018 | 01.10.2024 |
|  |  | ХВС | 01.10.2018 | 01.10.2024 |
|  |  | ГВС | 01.10.2018 | 01.10.2024 |
| 322 | ООО Агроторг пятёрочка 2 мкр | ХВС | 01.02.2018 | 01.02.2023 |
|  |  | ГВС | 01.02.2018 | 01.02.2023 |
| 328 | ооо СибирьСтрой Плюс | ХВС | 01.07.2022 | 01.07.2028 |
|  | ооо Добро магазин |  |  |  |
| 333 | ИП Мамаев | ХВС | 18.09.2017 | 18.09.2023 |
|  |  | ХВС | 02.10.2017 | 02.10.2023 |
|  |  | ХВС | 02.08.2020 | 02.08.2026 |
|  |  | ХВС | 02.08.2020 | 02.08.2026 |
| 343 | ООО ДНС Ритейл | ХВС | 02.08.2020 | 02.08.2026 |
|  |  | ХВС | 02.10.2017 | 02.10.2023 |
| 332 | Гончаров С.В. | ХВС | 01.10.2018 | 01.10.2023 |
|  |  | ХВС | 01.12.2021 | 01.12.2026 |
|  | Чесноков М.П. | ХВС | 19.12.2022 | 19.12.2027 |
|  |  | ХВС | 27.06.2023 | 27.06.2028 |
|  |  | ХВС | 28.06.2023 | 28.06.2028 |
| 335 | ИП Винокуров | ХВС | 03.01.2019 | 03.01.2025 |
|  |  | ХВС | 03.01.2019 | 03.01.2025 |
|  |  | ГВС | 03.01.2019 | 03.01.2025 |
|  |  | ГВС | 2017 | 2023 |
| 336 | ООО ТРАСТ | ХВС | 28.08.2017 | 28.08.2023 |
| 340 | Мечеть | ХВС | 09.01.2018 | 09.01.2024 |
| 344 | ИП Керимов (маг. Молоко) | ХВС | 01.07.2022 | 01.07.2028 |
| 346 | ИП Грищенко Нотариус | ГВС | 03.01.2022 | 03.01.2028 |
|  |  | ХВС | 10.11.2022 | 10.11.2027 |
| 355 | ООО ТКС | ХВС | 01.04.2021 | 01.04.2027 |
|  |  | ГВС | 01.04.2021 | 01.04.2027 |
| 364 | ИП Ткачук | ХВС | 04.06.2020 | 04.06.2026 |
|  |  | ГВС | 01.05.2020 | 01.05.2026 |
|  | Карноухов А.Г. Сивыс-ях | ХВС | 03.06.2022 | 03.06.2028 |
| 395 | ООО Завод нефтяного оборудования" | ХВС | 29.07.2021 | 29.07.2027 |
| 396 | ООО "СТРОЙИНВЕСТГРУПП | ХВС | 01.04.2022 | 01.04.2028 |

синий - участки ХВС в эксплуатации  ПМУМ «УТВС» ПУТВС;

серый- частные сети;

голубой - сети технической воды;

черный -  бесхозяйный участок ХВС;

красный внизу - отключенный участок ХВС

зеленый – открытая система ГВС;

розовый – планируемые к строительству сети водоснабжения

красный – планируемые к строительству сети горячего водоснабжения