ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

«КОМПЛЕКСНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ»

г. Москва

УТВЕРЖДАЮ

Глава

городского поселения Пойковский

____________ А.А. Бочко

«_____» ______________ 2014 г.

м.п.

Схема_ТС_УЧ.15.1.1 СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЙКОВСКИЙ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

Книга 1. Утверждаемая часть

- Москва

2014

- Состав работы

| Книга 1 | Схема теплоснабжения |
| --- | --- |
| Книга 2 | Обосновывающие материалы |

- СОДЕРЖАНИЕ

Введение	9

1	Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения	12

а) Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	12

б) Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	18

в) Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе	28

2	Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	29

а) Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии	29

б) Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	31

в) Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	34

г) Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	36

3	Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя	42

а) Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	42

б) Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	46

4	Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	47

а) Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения	47

б) Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	47

в) Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	47

г) Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	50

д) Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	50

е) Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	50

ж) Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	52

з) Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения	52

и) Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	52

5	Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	56

а) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	56

б) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку	56

в) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в  целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	57

г) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте "г" раздела 4 настоящего документа	58

д) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти	58

6	Раздел 6. Перспективные топливные балансы	62

7	Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	64

а) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	64

б) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	64

в) Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	64

8	Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	70

9	Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	72

10	Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	73

Заключение	76

- Таблицы

Таблица 1.1 – Сводные данные по изменению численности населения, объемам нового жилищного строительства и сносу жилья	12

Таблица 1.2 - Прогнозы приростов и сносов жилого фонда по элементам территориального деления г.п. Пойковский по годам и этапам Схемы	13

Таблица 1.3 – Перечень запланированных к строительству общественных объектов	16

Таблица 1.4 – Базовые тепловые нагрузки жилого района г.п. Пойковский	19

Таблица 1.5 – Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в сетевой воде новыми многоквартирными, жилыми домами и общественными зданиями с разделением по видам теплопотребления и по микрорайонам по этапам расчетного периода	20

Таблица 1.6 – Снижение тепловой нагрузки в сетевой воде жилищно-коммунального сектора за счет сноса с разделением по видам теплопотребления и по микрорайонам на конец этапа расчетного периода	22

Таблица 1.7 – Изменение спроса на тепловую энергию на теплоисточниках г.п. Пойковский	23

Таблица 1.8 – Прогноз перспективного потребления тепловой энергии в сетевой воде в г.п. Пойковский с разбивкой по видам теплопотребления, по этапам расчетного периода и по планировочным районам	25

Таблица 1.9 - Прогноз перспективного потребления тепловой энергии в сетевой воде в г.п. Пойковский в годовом разрезе в зоне централизованного теплоснабжения	26

Таблица 1.10 – Тепловая нагрузка в сетевой воде в промзоне на 2012 г. и на перспективу	28

Таблица 2.1 – Исходные данные для расчета радиуса эффективного  теплоснабжения	29

Таблица 2.2 – Результаты  расчета радиуса эффективного   теплоснабжения	30

Таблица 2.3 – Прирост тепловой нагрузки в сетевой воде потребителей в районах застройки малоэтажными жилыми домами, обеспечиваемая от ИТГ	35

Таблица 2.4 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 1	37

Таблица 2.5 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 3	38

Таблица 2.6 - Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия котельной «Дорожник»	39

Таблица 2.7 - Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия новой котельной в восточном районе г.п. Пойковский	40

Таблица 3.1- Баланс производительности водоподготовительных  установок и максимально-часовых технологических потерь теплоносителя тепловых сетей котельной № 1	43

Таблица 3.2 - Баланс производительности водоподготовительных  установок и максимально-часовых технологических потерь теплоносителя тепловых сетей котельных № 3А, 3Б	44

Таблица 3.3 - Баланс производительности водоподготовительных  установок и максимально-часовых технологических потерь теплоносителя тепловых сетей котельной «Дорожник»	45

Таблица 4.1 – Сводные данные по предлагаемому составу основного оборудования централизованных теплоисточников г.п. Пойковский по рекомендуемому варианту, а также требуемые капиталовложения в его реализацию	49

Таблица 4.2 – Распределение тепловой нагрузки между теплоисточниками г.п. Пойковский на каждом этапе Схемы по рекомендуемому варианту	51

Таблица 4.3 – Перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии с указанием резерва тепловой мощности и аварийного резерва	53

Таблица 5.1 - Мероприятия и ориентировочные капиталовложения в тепловые сети для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	56

Таблица 5.2 - Характеристика участков тепловых сетей, реконструкция которых требуется для повышения надежности системы теплоснабжения, и капиталовложения в них	58

Таблица 6.1 – Перспективные топливные балансы по теплоисточникам г.п. Пойковский по рекомендуемому варианту	62

Таблица 7.1- Объемы инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла	65

Таблица 7.2 – Объемы инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых сетей	66

Таблица 7.3 - Суммарные объемы инвестиций в теплоисточники и тепловые сети	69

Таблица 8.1 – Установленная и располагаемая тепловая мощность теплоисточников, а также материальная характеристика тепловых сетей в зонах действия теплоснабжающей организации	71

Таблица 9.1 – Распределение тепловой нагрузки между теплоисточниками г.п. Пойковский на каждом этапе Схемы	72

Таблица 10.1 - Перечень и характеристика бесхозяйных тепловых сетей	74

- Рисунки

Рисунок 1.1 - Картограмма спроса на тепловую энергию по микрорайонам г.п. Пойковский	27

Рисунок 2.1 – Схема радиуса эффективного теплоснабжения теплоисточников г.п. Пойковский	30

Рисунок 2.2 – Существующие зоны действия систем теплоснабжения и теплоисточников г.п. Пойковский	32

Рисунок 2.3 – Перспективные зоны действия теплоисточников г.п. Пойковский	33

Рисунок 2.4 – Картограммы тепловых нагрузок и тепловой мощности нетто централизованных источников тепловой энергии г.п. Пойковский по этапам Схемы по рекомендуемому варианту	41

Рисунок 5.1 – Участки тепловых сетей, реконструкция которых намечается для повышения надежности котельной №1	60

Рисунок 5.2 - Участки тепловых сетей, реконструкция которых намечается для повышения надежности теплоснабжения котельной №3	61

- Термины и сокращения

| Аббревиатура | Определение |
| --- | --- |
| ВПУ | Водоподготовительная установка |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ГПА | Газопоршневой агрегат |
| ГТУ | Газотурбинная установка |
| ЖКС | Жилищно-коммунальный сектор |
| ИТГ | Индивидуальный теплогенератор |
| ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| ППУ | Пенополиуретановая изоляция и полиэтиленовая оболочка |
| ТК | Тепловая камера |
| ТП | Тепловой пункт |
| ТЭР | Топливно-энергетические ресурсы |
| ХВО | Химическая водоочистка |
| ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| ЭМСТ | Электронная модель системы теплоснабжения |

## Введение

Настоящая работа выполнена по договору № 52п от 25.10.2013 г. между Автономной некоммерческой организацией «Центр энергосбережения Югры» и Обществом с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Комплексные энергетические решения» на основании технического задания, являющегося неотъемлемой частью договора.

Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства города. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей.

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

- Генеральный план, совмещенный с проектом планировки г.п. Пойковский Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, разработанный ООО «Град-информ» в 2006 году;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, насосным станция, тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

- материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска тепла, топлива;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, потери);

- статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

В качестве расчетного года Схемы в соответствии с заданием принят 2028 г., отчетного года -  2012 г. с выделением первого пятилетнего периода и 2023 г.

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

-  Постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- «Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения», утвержденными приказом Минэнерго России и Минрегиона России № 565/667 от 29.12.2012.

Г.п. Пойковский входит в состав Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа и расположен в 60 км от Нефтеюганска районного центра, в 120 км от г. Сургута и в 180 км от столицы округа. Связь с наиболее крупными городами округа осуществляется посредством автодорог. По касательной к поселку проходит автомагистраль федерального значения г. Ханты-Мансийск - Сургут — Нижневартовск.

На начало 2013 года численность населения составила около  26,021 тыс.чел.

Г.п. Пойковский занимает ровную заболоченную территорию, которую с северной стороны ограничивают старицы и протоки Большая Юганская, с востока - небольшая речка Мушкинская и зеленые массивы лесотундры, с запада - река Пойк, с юга - автомагистраль г.Нефтеюганск - г. Ханты-Мансийск.

Г.п. Пойковский начал строиться в 1966 году в связи с началом освоения «Правдинского» нефтяного месторождения. Рост населения начался с 1970 года, в связи с ростом и расширением территории Правдинского месторождения нефти и освоением новых месторождений нефти и газодобычи. В этот же период началось строительство 2-х этажных домов из бруса с печным отоплением. Первые жилые каменные многоквартирные дома начали строить в конце 80-х годов.

Основная градообразующая деятельность предприятий  г.п. Пойковский -  нефте- и газодобыча, обслуживание перекачивающих и дожимных станций. Крупнейшим из них является  ОАО "Юганскнефтегаз", на котором работают 7,4 тыс. человек, а также крупное транспортное предприятие ООО "Пойковспецавтотранс-2". Помимо основной деятельности имеются вспомогательные муниципальные организации, обеспечивающие техническое обслуживание жилищно-коммунального хозяйства городского поселения, объекты соцкульбыта и ряд малых частных предприятий.

Общая площадь жилищного фонда г.п. Пойковский составляет около 403 тыс. кв.м.

В рамках выполнения Схемы разработана электронная модель схемы теплоснабжения г.п. Пойковский с использованием программы ГИС «Zulu-Thermo», которая позволяет выполнять:

а) гидравлический расчет тепловых сетей различной степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

б) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

в) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

г) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

д) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения.

Проведенный анализ существующего положения в системе централизованного теплоснабжения г.п. Пойковский показал, что практически все котельное оборудование существующих котельных выработало свой ресурс, а при  существующих теплогидравлических режимах в тепловых сетях (разладка систем теплопотребления)  невозможно подключение перспективных тепловых потребителей.

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей г.п. Пойковский Схемой рассмотрены три варианта развития его системы теплоснабжения:

Вариант 0 (базовый) -  подключение всех новых тепловых потребителей к ближайшим тепловым камерам существующих теплоисточников с сохранением существующих теплогидравлических режимов отпуска тепла.

Вариант 1 – наладка систем теплопотребления с сохранением существующих теплоисточников.

Вариант 1 рассмотрен в двух подвариантах:

Вариант 1.1. - наладка  на проектный температурный график 95/70 оС.

Вариант 1.2.- наладка на температурный график 115/70 оС.

Вариант 2  - строительство нового источника тепла по улице №6  с передачей на него теплоснабжения микрорайонов 1, 3б, 5, 7, 9, 10, 11 и всей зоны теплоснабжения котельной «Дорожник» с переводом котельной в режим ЦТП.

Также по всем вариантам предусматривается реконструкция ЦТП №№ 1, 1А, 2, 3А, 4, 5 и строительство новых ЦТП №№ 3Б, 6, 7, 7Б.

Учитывая протокол публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения г.п. Пойковский от 02.06.2014 г. и проведенный финансовый анализ (книга 2 глава 10), принят оптимальный вариант 2, который предусматривает строительство нового теплоисточника в восточной части поселения (по улице №6) с передачей на него теплоснабжения микрорайонов 1, 3б, 5, 7, 9, 10, 11 и всей зоны теплоснабжения котельной «Дорожник» с переводом котельной в режим ЦТП. Температурный график отпуска тепла на рассматриваемую перспективу  - 115/70 оС.

Далее в Схеме (книга 1) приведены данные по рекомендуемому варианту.

# Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения

## а) Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Сводные данные по изменению численности населения и объемам нового жилищного строительства в г.п. Пойковский приведены в таблице 1.1, данные по размещению объемов новой жилой застройки по планировочным районам и этапам расчетного периода – в таблице 1.2. Прогнозы приростов и сносов жилого фонда по элементам территориального деления г.п. Пойковский по годам и этапам Схемы, принятые для ее разработки, согласованы Администрацией городского поселения письмом № 706 от 13.02.2014.

Как видно из таблицы 1.2, новое жилищное строительство предусматривается во всех микрорайонах  на месте сносимого существующего жилого фонда, за исключением микрорайонов 4, 6, 7, 8, 9  и микрорайона «Дорожник», застройка которых ведется на свободных территориях.

Таблица 1.1 – Сводные данные по изменению численности населения, объемам нового жилищного строительства и сносу жилья

| Наименование показателей | Периоды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее состояние на 1.01.2013 | 2013-2018 гг. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| Численность населения к концу периода, тыс.чел. | 26,0 | 28,2 | 30,5 | 32,7 |
| Жилой фонд к концу периода, тыс.м2 общей площади | 402,3 | 415,5 | 547,4 | 715,8 |
| Обеспеченность жил. фондом к концу периода, м2/чел. | 15,5 | 14,7 | 18,0 | 21,9 |
| Объем нового жилищного строительства, тыс.м2, всего, | - | 61,0 | 216,0 | 218,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - многоквартирные дома | - | 55,3 | 212,9 | 215,8 |
| - индивидуальные жилые дома | - | 5,6 | 3,1 | 3,1 |
| Среднегодовой объем жилищного строительства, тыс.м2/год | - | 12,2 | 43,2 | 43,8 |
| Снос жилья всего, тыс.м2 | - | 47,7 | 84,2 | 50,5 |

Таблица 1.2 - Прогнозы приростов и сносов жилого фонда по элементам территориального деления г.п. Пойковский по годам и этапам Схемы

| Наименование расчетно-планировочных образований | Всего за период 2013-2028 гг. |  |  |  |  | 2013 г. |  |  |  |  | 2014 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Снос | Ввод |  |  |  | Снос | Ввод |  |  |  | Снос | Ввод |  |  |  |
|  |  | жилые дома | многоквартирные дома |  | Всего |  | жилые дома | многоквартирные дома |  | Всего |  | жилые дома | многоквартирные дома |  | Всего |
|  |  |  | 2-4 эт. | 5 эт. и выше |  |  |  | 2-4 эт. | 5 эт. и выше |  |  |  | 2-4 эт. | 5 эт. и выше |  |
| 1 микрорайон, всего | 41,56 | 0,00 | 0,00 | 105,92 | 105,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1А микрорайон, всего | 32,24 | 0,00 | 0,00 | 100,15 | 100,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 микрорайон, всего | 19,39 | 0,00 | 17,06 | 15,17 | 32,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 микрорайон, всего | 45,36 | 0,00 | 11,02 | 94,73 | 105,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3А микрорайон, всего | 5,56 | 0,00 | 36,57 | 0,00 | 36,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 2,44 |
| 4 микрорайон, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 микрорайон, всего | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 37,88 | 37,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 микрорайон, всего | 0,72 | 0,00 | 4,72 | 0,00 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 микрорайон, всего | 0,24 | 3,50 | 0,00 | 57,35 | 60,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,94 | 0,00 | 2,87 | 3,81 |
| 8 микрорайон, всего | 0,00 | 7,77 | 0,00 | 0,00 | 7,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 9 микрорайон, всего | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 микрорайон, всего | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон "Бамовский", всего | 0,11 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон "Дорожник", всего | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 0,00 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промзона, всего | 28,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г.п.Пойковский | 182,41 | 11,82 | 72,86 | 411,20 | 495,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 1,02 | 2,44 | 2,87 | 6,33 |

Продолжение таблицы 1.2

| Наименование расчетно-планировочных образований | 2015 г. |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Снос | Ввод |  |  |  | Снос | Ввод |  |  |  | Снос | Ввод |  |  |  |
|  |  | жилые дома | многоквартирные дома |  | Всего |  | жилые дома | многоквартирные дома |  | Всего |  | жилые дома | многоквартирные дома |  | Всего |
|  |  |  | 2-4 эт. | 5 эт. и выше |  |  |  | 2-4 эт. | 5 эт. и выше |  |  |  | 2-4 эт. | 5 эт. и выше |  |
| 1 микрорайон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1А микрорайон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 микрорайон | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 микрорайон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3А микрорайон | 0,92 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 2,44 | 0,65 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 2,44 | 0,40 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 2,44 |
| 4 микрорайон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 микрорайон | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 2,71 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 2,71 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 2,71 |
| 6 микрорайон | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 микрорайон | 0,05 | 1,04 | 0,00 | 2,87 | 3,91 | 0,07 | 0,73 | 0,00 | 1,83 | 2,56 | 0,05 | 0,26 | 0,00 | 5,52 | 5,78 |
| 8 микрорайон | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| 9 микрорайон | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 микрорайон | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон "Бамовский" | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон "Дорожник" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 1,16 |
| Промзона | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г.п. Пойковский | 5,63 | 1,31 | 2,44 | 5,58 | 9,32 | 7,28 | 1,40 | 2,44 | 4,54 | 8,37 | 13,49 | 0,74 | 3,60 | 8,23 | 12,57 |

Окончание таблицы 1.2

| Наименование расчетно-планировочных образований | 2018 г. |  |  |  |  | 2019-2023 гг. |  |  |  |  | 2024-2028 гг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Снос | Ввод |  |  |  | Снос | Ввод |  |  |  | Снос | Ввод |  |  |  |
|  |  | жилые дома | многоквартирные дома |  | Всего |  | жилые дома | многоквартирные дома |  | Всего |  | жилые дома | многоквартирные дома |  | Всего |
|  |  |  | 2-4 эт. | 5 эт. и выше |  |  |  | 2-4 эт. | 5 эт. и выше |  |  |  | 2-4 эт. | 5 эт. и выше |  |
| 1 микрорайон | 3,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,01 | 0,00 | 0,00 | 52,96 | 52,96 | 10,88 | 0,00 | 0,00 | 52,96 | 52,96 |
| 1А микрорайон | 5,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,34 | 0,00 | 0,00 | 50,07 | 50,07 | 11,58 | 0,00 | 0,00 | 50,07 | 50,07 |
| 2 микрорайон | 1,68 | 0,00 | 1,55 | 1,38 | 2,93 | 14,11 | 0,00 | 7,76 | 6,90 | 14,65 | 0,75 | 0,00 | 7,76 | 6,90 | 14,65 |
| 3 микрорайон | 4,42 | 0,00 | 1,00 | 8,61 | 9,61 | 21,23 | 0,00 | 5,01 | 43,06 | 48,07 | 16,81 | 0,00 | 5,01 | 43,06 | 48,07 |
| 3А микрорайон | 0,00 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 2,44 | 1,75 | 0,00 | 12,19 | 0,00 | 12,19 | 1,33 | 0,00 | 12,19 | 0,00 | 12,19 |
| 4 микрорайон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 микрорайон | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 2,71 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 13,53 | 13,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,53 | 13,53 |
| 6 микрорайон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,72 | 0,00 | 4,72 |
| 7 микрорайон | 0,02 | 0,40 | 0,00 | 5,52 | 5,92 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 20,28 | 20,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,46 | 18,46 |
| 8 микрорайон | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 2,83 | 0,00 | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 2,83 |
| 9 микрорайон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 микрорайон | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Микрорайон "Бамовский" | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| Микрорайон "Дорожник" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 1,16 |
| Промзона | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г.п Пойковский | 19,49 | 1,17 | 4,99 | 18,22 | 24,38 | 84,21 | 3,12 | 26,12 | 186,80 | 216,05 | 50,48 | 3,07 | 30,84 | 184,97 | 218,88 |

Также на территории г.п. Пойковский предполагается разместить ряд общественных объектов, представленных в таблице 1.3, прирост площади которых составит около 54,8 тыс. м2.

Таблица 1.3 – Перечень запланированных к строительству общественных объектов

| № | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин-ателье 1 эт. | 01:01:02 на месте ветхих жилых домов (1 микрорайон) | Sзастр = 227,5 м2 Sобщ = 182,0 м2 | 2015-2025 |
| 2 | Военно-патриотический центр «Кросс», казачий штаб станицы Пойковский 2 эт. | 01:01:02 (1 микрорайон) | Sзастр = 696,5 м2 Sобщ = 1114,4 м2 | 2016-2025 |
| 3 | Здание финансовых учреждений (Сбербанк, налоговая инспекция) 1 эт | 01:01:02 на месте ветхих жилых домов (1 микрорайон) | Sзастр = 781,4 м2 Sобщ = 1250,2 м2 | 2016-2025 |
| 4 | Магазин 1 эт. | 01:01:02 на территории сложившейся застройки (1 микрорайон) | Sзастр = 177,7 м2 Sобщ = 142,2 м2 | 2016-2025 |
| 5 | Автомагазин 1 эт. | 01:01:04 на месте ветхих жилых домов (Коржавино) | Sзастр = 106,8 м2 Sобщ = 85,4 м2 | 2016-2025 |
| 6 | Станция технического обслуживания 1 эт. | 01:01:04 на месте ветхих жилых домов (Коржавино) | Sзастр = 408,8 м2 Sобщ = 327,0 м2 | 2016-2025 |
| 7 | Автозаправочная станция 1 эт. | 01:01:12 на месте ветхих жилых домов (Коржавино) | Sзастр = 53,4 м2 Sобщ = 42,7 м2 | 2016-2025 |
| 8 | Лодочная станция 1 эт. | 01:01:12 на свободной территории (Коржавино) | Sзастр = 121,0 м2 Sобщ = 97,0 м2 | 2016-2025 |
| 9 | Кафе-ресторан 1 эт. | .01:01:12 на месте ветхих жилых домов (Коржавино) | Sзастр = 404,5 м2 Sобщ = 323,6 м2 | 2016-2025 |
| 10 | Кафе 1 эт. 2 здания | 01:01:12 на месте ветхих жилых домов (Коржавино) | Sзастр = 117,6 м2 Sобщ = 94,0 м2 | 2016-2025 |
| 11 | Магазин -1 эт. | 01:02:01 На свободной территории (3 микрорайон западная часть) | Sзастр = 55,6 м2 Sобщ =44,5 м2 | 2015-2016 |
| 12 | Магазин 1 эт. 2 здания | 01:02:01 На свободной территории (3 микрорайон западная часть) | Sзастр всех зданий = 305,3 м2 Sобщ всех зданий =244,2 м2 | 2015-2016 |
| 13 | Кафе на 25 пос. мест и КБО 1 эт. 2 здания | 01:02:01 на территории сложившейся застройки (3 микрорайон западная часть) | Sзастр всех зданий = 1039,0 м2 Sобщ всех зданий =831,2 м2 | 2015-2026 |
| 14 | Здание Нефтеюганского корпоративного института 2 эт. | 01:02:02 на месте ветхих жилых домов (3 микрорайон восточная часть) | Sзастр = 365,0 м2 Sобщ = 584,0 м2 | 2018-2025 |
| 15 | Магазин 1 эт. | 01:02:02 на свободной территории (3 микрорайон восточная часть) | Sзастр = 98,0 м2 Sобщ = 78,4 м2 | 2018-2025 |
| 16 | Центр образования 2 эт. 2 здания с переходом | 01:02:03 на месте ветхих жилых домов (5 микрорайон) | Sзастр всех зданий = 935,7 м2 Sобщ всех зданий = 1497,3 м2 | 2018-2025 |
| 17 | Строительство ФОК (физкультурно-оздоровительного комплекса) | 01:02:03 на свободной территории (5 микрорайон) | Sзастр = 1980,9 м2 Sобщ = 3169,4 м2 | 2014-2015 |
| 18 | Пожарное депо на 4 автомобиля 1 эт. (в стадии строительства) | 01:02:03 на месте ветхих жилых домов (5 микрорайон) | Sзастр = 1356 М2 Sобщ = 1085,0 м2 | 2008-2014 |
| 19 | Здание командного пункта пожарного депо 1 эт. | 01:02:03 на месте ветхих жилых домов (5 микрорайон) | Sзастр = 58,6 М2 Sобщ = 46,9 м2 | 2008-2014 |
| 20 | Дом инвалидов 1 эт. | 01:02:03 на свободной территории (5 микрорайон) | Sзастр = 898,8 м2 Sобщ = 719,0 м2 | 2019-2025 |
| 21 | СФОРМИРОВАН УЧАСТОК ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЛИКЛИННИКИ | 01:02:03 на свободной территории (5 МИКРОРАОН) | нет проекта площадь участка 17400 кв.м. | 2014-2015 |
| 22 | Детский сад 2эт. (возможно рассмотреть вариант школы) | 01:03:02 на свободной территории (7 микрорайон) | Sзастр = 2060,0 м2 Sобщ = 3296,0 м2 | 2016-2025 |
| 23 | Универсам 2 эт. | 01:03:03 на свободной территории (7 микрорайон) | Sзастр = 729,0 м2 Sобщ = 1166,4 м2 | 2016-2025 |
| 24 | Мотель (гостиница, администрация) 1 -2 эт. | 01:03:21 на свободной территории (7 микрорайон) | Sзастр = 3305,6 м2 Sобщ = 2644,6 м2 | 2015-2017 |
| 25 | Станция технического обслуживания 1 эт. | 01:03:21 на свободной территории (7 микрорайон) | Sзастр = 408,8 м2 Sобщ = 327,0 м2 | 2016-2017 |
| 26 | Автозаправочная станция 1 эт. | 01:03:21 на свободной территории (7 микрорайон) | Sзастр =106,8 м2 Sобщ = 85,4 м2 | 2016-2017 |
| 27 | Кафе-ресторан 1 эт. | 01:03:23 на свободной территории (Бамовский) | Sзастр = 367,0 М2 Sобщ = 293,6 м2 | 2016-2025 |
| 28 | Магазин 1 -2 эт. 2 здания | 01:03:24 на свободной территории (Бамовский) | Sзастр = 305,6 М2 Sобщ = 244,5 м2 | 2016-2025 |
| 29 | Магазин 1 эт. | 01:03:24 на свободной территории (Бамовский) | Sзастр = 302,5 м2 Sобщ = 242,0 м2 | 2016-2025 |
| 30 | Центр бытового обслуживания 1 эт. | 01:03:24 на свободной территории (Бамовский) | Sзастр = 406,0 м2 Sобщ = 324,8 м2 | 2016-2025 |
| 31 | Магазин с блоком бытового обслуживания 1 -2 эт. | 01:03:33 на свободной территории (8 микрорайон) | Sзастр = 699,0 м2 Sобщ = 559,2 м2 | 2016-2025 |
| 32 | Спортивно-досуговый центр 1 -2 эт. | 01:03:34 на свободной территории (8 микрорайон) | Sзастр = 1902,0 м2 Sобщ = 1521,6 м2 | 2016-2025 |
| 33 | Детский сад 2 эт. | 01:03:40 на свободной территории (8 микрорайон) | Sзастр = 687,0 м2 Sобщ = 1099,2 м2 | 2016-2025 |
| 34 | Культурно-досуговый центр 1-2 эт. | 01:04:01 на свободной территории (6 микрорайон) | Sзастр = 4226,0 м2 Sобщ = 3380,8 м2 | 2014-2016 |
| 35 | Магазин 1 эт | 01:04:02 (6 микрорайон) | Sзастр = 241,8 м2 Sобщ = 193,4 м2 | 2014-2015 |
| 36 | Пекарня 1 эт. | 01:05:01 на территории сложившейся застройки (2 микрорайон) | Sзастр = 331,0 м2 Sобщ = 264,8 м2 | 2018-2025 |
| 37 | Магазин пристройка к жилому дому 1 эт. | 01:05:01 | Sзастр = 312,0 м2 Sобщ = 249,6 м2 | 2015-2025 |
| 38 | Магазин в жилом доме 1 эт. | 01:05:01 (2 микрорайон) | Sзастр = 312,0 м2 Sобщ = 249,6 м2 | 2016-2025 |
| 39 | Ветеринарная лечебница 1 эт. | 01:05:02 на свободной территории (4 микрорайон) | Sзастр = 105,0 м2 Sобщ = 84,0 м2 | 2015-2025 |
| 40 | Банно-прачечный комбинат 1 эт. | 01:05:03 на месте ветхих жилых домов (балочный массив СУ-17) | Sзастр = 779,5 м2 Sобщ = 623,6 м2 | 2016-2025 |
| 41 | Лыжная база 1 эт. | 01:08:01 на территории сложившейся застройки | Sзастр = 257,9 м2 Sобщ = 206,3 м2 | 2015-2025 |
| 42 | Гаражи 2 эт. | 01:01:04 на месте ветхих жилых домов (Коржавино) | Sзастр = 6970,2 м2 Sобщ = 10752,8 м2 | 2015-2025 |
| 43 | Гаражи 2 эт. | 01:02:01 на свободной территории (3 микрорайон западная часть) | Sзастр = 605,8 м2 Sобщ = 2210,5 м2 | 2016-2025 |
| 44 | Гаражи 2 эт. | 01:03:10 на свободной территории (7 микрорайон) | Sзастр = 984,0 м2 Sобщ = 1715,0 м2 | 2016-2025 |
| 45 | Гаражи 2 эт. на 50 м/м | 01:03:17 на свободной территории (7 микрорайон) | Sзастр = 984,0 м2 Sобщ = 1715,0 м2 | 2016-2017 |
| 46 | Гаражи 2 эт. с пунктом охраны | 01:05:03 на месте ветхих жилых домов (балки СУ-17) | Sзастр = 5839,5 м2 Sобщ = 9343,2 м2 | 2017-2025 |

Анализ вышеприведенных данных показал, что за период реализации Схемы в г.п. Пойковский ожидается новое строительство общей площадью порядка 550,6 тыс. м2, в том числе:

- многоквартирных домов					- 484,1 тыс. м2;

- индивидуальных жилых домов  				- 11,82  тыс. м2;

- общественных зданий						-  54,8 тыс. м2.

Снос ветхого жилья запланирован в размере 182,4 тыс. м2.

Строительство производственных зданий на территории г.п. Пойковский на рассматриваемый период не предусматривается.

## б) Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Расчет тепловых нагрузок г.п. Пойковский выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:

- «Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения», утвержденными приказом Минэнерго России и Минрегиона России № 565/667 от 29.12.2012, и регламентирующими, что в качестве базового уровня теплопотребления на цели теплоснабжения должны быть приняты нагрузки, определенные на стадии существующего положения;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» актуализированная редакция, СП 124.13330.2012, регламентирующим, что расчет оборудования и диаметров тепловых сетей осуществляется с учетом среднечасовой нагрузки горячего водоснабжения.

В соответствии с п. 92 «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах рекомендуется разрабатывать в случае участия источника теплоснабжения, расположенного на территории производственной зоны, в теплоснабжении жилищной сферы.

С учетом вышесказанного, в качестве базового уровня теплопотребления приняты фактические, приведенные к расчетным условиям для систем отопления (минус 43 оС), тепловые нагрузки системы централизованного теплоснабжения со среднечасовой нагрузкой горячего водоснабжения, приведенные в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Базовые тепловые нагрузки жилого района г.п. Пойковский

| Теплоисточник | Фактическое теплопотребление, приведенное к расчетным условиям, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление и вентиляция | среднечасовое ГВС | всего | потери | итого с учетом потерь |
| Котельная № 1 | 24,7 | 0,0 | 24,7 | 2,3 | 27 |
| Котельная № 3 | 60,2 | 8,1 | 68,3 | 5 | 73,3 |
| Котельная «Дорожник» | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 0,1 | 2,4 |
| Итого в зоне централизованного теплоснабжения | 87,2 | 8,1 | 95,3 | 7,4 | 102,7 |
| ИТГ, всего, в том числе | 3,4 | 0,4 | 3,8 | - | 3,8 |
| Всего | 90,6 | 8,5 | 99,1 | 7,4 | 106,5 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в сетевой воде новыми многоквартирными домами, индивидуальными жилыми домами и общественными зданиями с разделением по видам теплопотребления и по микрорайонам по этапам расчетного периода представлены в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии в сетевой воде новыми многоквартирными, жилыми домами и общественными зданиями с разделением по видам теплопотребления и по микрорайонам по этапам расчетного периода

| Наименование планировочных районов | Прирост тепловой нагрузки в сетевой воде на конец расчетного периода, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019-2023 годы |  |  | 2024-2028 годы |  |  |
|  | отопление и вентиляция | ГВС | всего | отопление и вентиляция | ГВС | всего | отопление и вентиляция | ГВС | всего | отопление и вентиляция | ГВС | всего | отопление и вентиляция | ГВС | всего | отопление и вентиляция | ГВС | всего | отопление и вентиляция | ГВС | всего |
| 1 микрорайон, всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 2,84 | 0,93 | 3,77 | 5,49 | 1,51 | 7,00 |
| - многоквартирные дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,92 | 3,56 | 5,28 | 1,51 | 6,79 |
| - общественные здания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,20 | 0,00 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,21 |
| 1А микрорайон, всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,87 | 3,37 | 4,99 | 1,43 | 6,42 |
| - многоквартирные дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,87 | 3,37 | 4,99 | 1,43 | 6,42 |
| - общественные здания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 микрорайон, всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,06 | 0,24 | 1,00 | 0,31 | 1,31 | 1,82 | 0,46 | 2,28 |
| - многоквартирные дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,06 | 0,22 | 0,97 | 0,31 | 1,27 | 1,77 | 0,46 | 2,23 |
| - общественные здания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| 3 микрорайон, всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,58 | 0,21 | 0,79 | 3,23 | 1,01 | 4,24 | 5,68 | 1,51 | 7,19 |
| - многоквартирные дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,21 | 0,69 | 2,94 | 1,01 | 3,94 | 5,38 | 1,51 | 6,89 |
| - общественные здания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,29 | 0,00 | 0,30 | 0,29 | 0,00 | 0,30 |
| 3А микрорайон, всего, в т.ч.: | 0,16 | 0,05 | 0,21 | 0,32 | 0,10 | 0,42 | 0,46 | 0,15 | 0,62 | 0,61 | 0,21 | 0,82 | 0,75 | 0,26 | 1,01 | 1,48 | 0,43 | 1,91 | 2,21 | 0,52 | 2,73 |
| - многоквартирные дома | 0,16 | 0,05 | 0,21 | 0,32 | 0,10 | 0,42 | 0,46 | 0,15 | 0,62 | 0,61 | 0,21 | 0,82 | 0,75 | 0,26 | 1,01 | 1,48 | 0,43 | 1,91 | 2,21 | 0,52 | 2,73 |
| - общественные здания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 микрорайон, всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| - многоквартирные дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - общественные здания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 5 микрорайон, всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,06 | 0,20 | 0,28 | 0,11 | 0,39 | 0,41 | 0,17 | 0,59 | 1,13 | 0,28 | 1,41 | 1,81 | 0,48 | 2,28 | 2,63 | 0,60 | 3,24 |
| - многоквартирные дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,06 | 0,20 | 0,28 | 0,11 | 0,39 | 0,41 | 0,17 | 0,59 | 0,55 | 0,23 | 0,78 | 1,22 | 0,42 | 1,65 | 1,90 | 0,54 | 2,44 |
| - общественные здания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,05 | 0,63 | 0,58 | 0,05 | 0,63 | 0,74 | 0,06 | 0,80 |
| 6 микрорайон, всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,42 | 0,05 | 0,47 | 0,42 | 0,05 | 0,47 | 0,42 | 0,05 | 0,47 | 0,42 | 0,05 | 0,47 | 0,70 | 0,12 | 0,82 |
| - многоквартирные дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,07 | 0,35 |
| - общественные здания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,42 | 0,05 | 0,47 | 0,42 | 0,05 | 0,47 | 0,42 | 0,05 | 0,47 | 0,42 | 0,05 | 0,47 | 0,42 | 0,05 | 0,47 |
| 7 микрорайон, всего, в т.ч.: | 0,23 | 0,08 | 0,30 | 0,46 | 0,16 | 0,62 | 0,60 | 0,22 | 0,82 | 1,04 | 0,34 | 1,38 | 1,53 | 0,51 | 2,04 | 3,06 | 0,79 | 3,85 | 3,98 | 0,92 | 4,90 |
| - многоквартирные дома | 0,15 | 0,06 | 0,21 | 0,31 | 0,12 | 0,43 | 0,40 | 0,16 | 0,56 | 0,67 | 0,28 | 0,95 | 0,95 | 0,40 | 1,35 | 1,96 | 0,68 | 2,64 | 2,88 | 0,82 | 3,70 |
| - жилые дома | 0,07 | 0,02 | 0,09 | 0,15 | 0,04 | 0,19 | 0,20 | 0,06 | 0,26 | 0,22 | 0,06 | 0,29 | 0,25 | 0,07 | 0,32 | 0,26 | 0,06 | 0,32 | 0,26 | 0,05 | 0,31 |
| - общественные здания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,33 | 0,04 | 0,37 | 0,84 | 0,05 | 0,89 | 0,84 | 0,05 | 0,89 |
| 8 микрорайон, всего, в т.ч.: | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,09 | 0,10 | 0,03 | 0,13 | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,49 | 0,09 | 0,58 | 0,93 | 0,14 | 1,07 |
| - жилые дома | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,09 | 0,10 | 0,03 | 0,13 | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,35 | 0,09 | 0,44 | 0,56 | 0,11 | 0,67 |
| - общественные здания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,14 | 0,37 | 0,03 | 0,40 |
| 9 микрорайон (условный), всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| - многоквартирные дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - общественные здания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| 10 микрорайон (условный), всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| - многоквартирные дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - общественные здания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| Микрорайон "Бамовский", всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,10 | 0,01 | 0,11 |
| - жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
| - общественные здания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
| Микрорайон "Дорожник", всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,02 | 0,09 | 0,07 | 0,02 | 0,09 | 0,14 | 0,04 | 0,18 | 0,21 | 0,05 | 0,26 |
| - многоквартирные дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,02 | 0,09 | 0,07 | 0,02 | 0,09 | 0,14 | 0,04 | 0,18 | 0,21 | 0,05 | 0,26 |
| - общественные здания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промзона, всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,70 | 0,00 | 0,70 |
| - многоквартирные дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - общественные здания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,70 | 0,00 | 0,70 |
| Всего, в т.ч.: | 0,39 | 0,13 | 0,52 | 0,96 | 0,32 | 1,29 | 1,92 | 0,56 | 2,48 | 2,74 | 0,84 | 3,58 | 4,90 | 1,45 | 6,35 | 17,10 | 5,00 | 22,10 | 30,25 | 7,27 | 37,53 |
| - жилые дома | 0,08 | 0,02 | 0,10 | 0,18 | 0,05 | 0,23 | 0,28 | 0,08 | 0,36 | 0,33 | 0,10 | 0,43 | 0,41 | 0,12 | 0,53 | 0,64 | 0,15 | 0,79 | 0,85 | 0,17 | 1,02 |
| - многоквартирные дома | 0,31 | 0,11 | 0,42 | 0,77 | 0,28 | 1,04 | 1,14 | 0,43 | 1,56 | 1,76 | 0,69 | 2,45 | 2,97 | 1,18 | 4,15 | 13,84 | 4,68 | 18,52 | 24,91 | 6,90 | 31,81 |
| - общественные здания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,51 | 0,05 | 0,56 | 0,65 | 0,05 | 0,70 | 1,51 | 0,15 | 1,66 | 2,62 | 0,17 | 2,79 | 4,49 | 0,21 | 4,70 |

Кроме планируемого нового строительства, намечается снос существующего жилого фонда в объеме 182,4 тыс.м2 общей площади. Ветхий и фенольный фонд по городскому поселению составляет 48 % общей площади жилого фонда.

Все намечаемые к сносу многоквартирные дома в настоящее время обеспечиваются теплом от системы централизованного теплоснабжения (котельные №№ 1,  3).

Снижение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора в сетевой воде за счет сноса жилого фонда с разделением по видам теплопотребления и по микрорайонам на конец этапа расчетного периода представлено в таблице 1.6.

С учетом представленных в таблицах 1.5 и 1.6 данных по приросту и снижению тепловых нагрузок в зонах действия теплоисточников определены величины изменения спроса на тепловую энергию от них, которые приведены в таблице 1.7.

В итоге за период реализации Схемы  ожидается прирост тепловых нагрузок  в размере  7,14 Гкал/ч (без учета тепловых потерь), из них:

- 1) прирост тепловых нагрузок в размере 37,5 Гкал/ч, в том числе:

- многоквартирных домов						- 31,8 Гкал/ч;

- индивидуальных жилых домов 					- 1,02  Гкал/ч;

- общественных зданий  	                				- 4,70 Гкал/ч;

- 2) снижение тепловой нагрузки за счет сноса жилья в размере  30,4 Гкал/ч (без учета тепловых потерь).

Таблица 1.6 – Снижение тепловой нагрузки в сетевой воде жилищно-коммунального сектора за счет сноса с разделением по видам теплопотребления и по микрорайонам на конец этапа расчетного периода

| Наименование планировочных районов | Снижение тепловой нагрузки в сетевой воде за счет сноса жилого фонда (без учета тепловых потерь), Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019-2023 годы |  |  | 2024-2028 годы |  |  |
|  | отопление и вентиляция | ГВС | всего | отопление и вентиляция | ГВС | всего | отопление и вентиляция | ГВС | всего | отопление и вентиляция | ГВС | всего | отопление и вентиляция | ГВС | всего | отопление и вентиляция | ГВС | всего | отопление и вентиляция | ГВС | всего |
| 1 микрорайон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,09 | 0,35 | 0,71 | 0,24 | 0,94 | 1,18 | 0,39 | 1,57 | 3,73 | 1,25 | 4,98 | 5,05 | 1,45 | 6,50 |
| 1А микрорайон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,22 | 0,86 | 2,51 | 0,84 | 3,35 | 3,92 | 1,13 | 5,04 |
| 2 микрорайон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,08 | 0,03 | 0,11 | 0,35 | 0,12 | 0,46 | 0,55 | 0,18 | 0,74 | 2,27 | 0,76 | 3,02 | 2,36 | 0,68 | 3,03 |
| 3 микрорайон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,12 | 0,47 | 0,89 | 0,30 | 1,19 | 3,47 | 1,16 | 4,63 | 5,51 | 1,59 | 7,10 |
| 3А микрорайон | 0,08 | 0,02 | 0,10 | 0,19 | 0,06 | 0,25 | 0,27 | 0,08 | 0,36 | 0,32 | 0,10 | 0,42 | 0,32 | 0,10 | 0,42 | 0,53 | 0,17 | 0,71 | 0,70 | 0,19 | 0,89 |
| 4 микрорайон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 микрорайон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,02 | 0,10 | 0,11 | 0,04 | 0,15 | 0,21 | 0,07 | 0,28 | 0,31 | 0,10 | 0,41 | 0,37 | 0,12 | 0,49 | 0,37 | 0,11 | 0,47 |
| 6 микрорайон | 0,05 | 0,01 | 0,07 | 0,10 | 0,03 | 0,13 | 0,10 | 0,03 | 0,13 | 0,10 | 0,03 | 0,13 | 0,10 | 0,03 | 0,13 | 0,10 | 0,03 | 0,13 | 0,10 | 0,02 | 0,13 |
| 7 микрорайон | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
| 8 микрорайон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 микрорайон (условный) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,06 | 0,11 | 0,04 | 0,14 | 0,13 | 0,04 | 0,16 |
| 10 микрорайон (условный) | 0,07 | 0,02 | 0,09 | 0,13 | 0,04 | 0,17 | 0,27 | 0,08 | 0,35 | 0,40 | 0,13 | 0,53 | 0,53 | 0,17 | 0,70 | 0,59 | 0,19 | 0,78 | 0,60 | 0,17 | 0,77 |
| Микрорайон "Бамовский" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| Микрорайон "Дорожник" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промзона | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 1,74 | 0,00 | 1,74 | 2,25 | 0,00 | 2,25 | 4,28 | 0,00 | 4,28 | 6,22 | 0,00 | 6,22 |
| Всего, из них | 0,32 | 0,06 | 0,38 | 1,27 | 0,17 | 1,44 | 2,41 | 0,36 | 2,77 | 4,27 | 0,82 | 5,08 | 6,86 | 1,52 | 8,38 | 18,00 | 4,56 | 22,56 | 25,00 | 5,38 | 30,38 |
| - в зоне котельной №1 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 1,74 | 0,00 | 1,74 | 2,25 | 0,00 | 2,25 | 4,28 | 0,00 | 4,28 | 6,22 | 0,00 | 6,22 |
| - в зоне котельных №№3А,3Б | 0,22 | 0,06 | 0,27 | 0,57 | 0,17 | 0,74 | 1,14 | 0,36 | 1,50 | 2,51 | 0,82 | 3,33 | 4,59 | 1,52 | 6,11 | 13,71 | 4,56 | 18,26 | 18,76 | 5,38 | 24,14 |
| - в зоне котельной "Дорожник" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |

- Таблица 1.7 – Изменение спроса на тепловую энергию на теплоисточниках г.п. Пойковский

| Наименование планировочных районов | Прирост тепловой нагрузки в сетевой воде на конец расчетного периода (без учета тепловых потерь), Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019-2023 годы |  |  | 2024-2028 годы |  |  |
|  | отопление и вентиляция | ГВС | всего | отопление и вентиляция | ГВС | всего | отопление и вентиляция | ГВС | всего | отопление и вентиляция | ГВС | всего | отопление и вентиляция | ГВС | всего | отопление и вентиляция | ГВС | всего | отопление и вентиляция | ГВС | всего |
| Котельная №1, всего, в т.ч.: | -0,10 | 0,00 | -0,10 | -0,68 | 0,00 | -0,68 | -1,25 | 0,00 | -1,25 | -1,74 | 0,00 | -1,74 | -2,25 | 0,00 | -2,25 | -4,25 | 0,00 | -4,25 | -5,53 | 0,00 | -5,53 |
| - жилые здания | -0,10 | 0,00 | -0,10 | -0,68 | 0,00 | -0,68 | -1,25 | 0,00 | -1,25 | -1,74 | 0,00 | -1,74 | -2,25 | 0,00 | -2,25 | -4,28 | 0,00 | -4,28 | -6,22 | 0,00 | -6,22 |
| - общественные здания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,70 | 0,00 | 0,70 |
| Котельная №3, всего, в т.ч.: | 0,09 | 0,05 | 0,15 | 0,21 | 0,10 | 0,32 | 0,51 | 0,12 | 0,63 | -0,17 | -0,10 | -0,27 | -0,18 | -0,21 | -0,39 | 2,55 | 0,25 | 2,80 | 9,68 | 1,67 | 11,35 |
| - жилые здания | 0,09 | 0,05 | 0,15 | 0,20 | 0,10 | 0,30 | 0,00 | 0,06 | 0,07 | -0,81 | -0,16 | -0,97 | -1,69 | -0,36 | -2,05 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 5,94 | 1,47 | 7,41 |
| - общественные здания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,51 | 0,05 | 0,56 | 0,65 | 0,05 | 0,70 | 1,51 | 0,15 | 1,66 | 2,55 | 0,17 | 2,72 | 3,74 | 0,20 | 3,94 |
| Котельная "Дорожник", всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,17 | 0,04 | 0,21 | 0,25 | 0,05 | 0,30 |
| - жилые здания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | -0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,12 | 0,04 | 0,16 | 0,19 | 0,05 | 0,24 |
| - общественные здания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
| ИТГ (жилые дома) | 0,08 | 0,02 | 0,10 | 0,18 | 0,05 | 0,23 | 0,28 | 0,08 | 0,36 | 0,33 | 0,10 | 0,43 | 0,41 | 0,12 | 0,53 | 0,64 | 0,15 | 0,79 | 0,85 | 0,17 | 1,02 |
| Всего по г.п. Пойковский | 0,07 | 0,08 | 0,14 | -0,31 | 0,15 | -0,16 | -0,48 | 0,20 | -0,29 | -1,52 | 0,02 | -1,51 | -1,96 | -0,07 | -2,03 | -0,90 | 0,44 | -0,46 | 5,25 | 1,89 | 7,14 |

Перспективное теплопотребление определено как сумма базовых тепловых нагрузок и их приростов на перспективу.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии в сетевой воде в г.п. Пойковский с разбивкой по видам теплопотребления, по этапам расчетного периода и по планировочным районам в часовом разрезе представлено в таблице 1.8, в годовом разрезе в зоне централизованного теплоснабжения - в таблице 1.9.

Как видно из таблицы 1.8, на конец расчетного период тепловая нагрузка г.п. Пойковский с учетом системы децентрализованного теплоснабжения увеличится на 7,14 Гкал/ч от существующего теплопотребления и составит 106,24 Гкал/ч (без учета тепловых потерь).

Картограмма потребления тепловой энергии по микрорайонам г.п. Пойковский представлена на рисунке 1.1.

Таблица 1.8 – Прогноз перспективного потребления тепловой энергии в сетевой воде в г.п. Пойковский с разбивкой по видам теплопотребления, по этапам расчетного периода и по планировочным районам

| Наименование планировочных районов | Тепловая нагрузка в сетевой воде (без учета тепловых потерь), Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019-2023 годы |  |  | 2024-2028 годы |  |  |
|  | отопление и вентиляция | ГВС | всего | отопление и вентиляция | ГВС | всего | отопление и вентиляция | ГВС | всего | отопление и вентиляция | ГВС | всего | отопление и вентиляция | ГВС | всего | отопление и вентиляция | ГВС | всего | отопление и вентиляция | ГВС | всего |
| 1 микрорайон | 8,02 | 1,14 | 9,16 | 8,02 | 1,14 | 9,16 | 7,76 | 1,06 | 8,81 | 7,31 | 0,91 | 8,22 | 6,92 | 0,75 | 7,68 | 7,13 | 0,82 | 7,95 | 8,46 | 1,20 | 9,66 |
| 1А микрорайон | 6,55 | 0,93 | 7,48 | 6,55 | 0,93 | 7,48 | 6,55 | 0,93 | 7,48 | 6,55 | 0,93 | 7,48 | 5,90 | 0,71 | 6,61 | 6,54 | 0,96 | 7,50 | 7,63 | 1,23 | 8,85 |
| 2 микрорайон | 4,86 | 0,70 | 5,57 | 4,82 | 0,69 | 5,51 | 4,78 | 0,68 | 5,46 | 4,52 | 0,59 | 5,10 | 4,48 | 0,58 | 5,07 | 3,60 | 0,25 | 3,85 | 4,32 | 0,49 | 4,81 |
| 3 микрорайон | 9,56 | 1,38 | 10,94 | 9,56 | 1,38 | 10,94 | 9,65 | 1,38 | 11,03 | 9,30 | 1,26 | 10,56 | 9,25 | 1,29 | 10,54 | 9,32 | 1,23 | 10,55 | 9,72 | 1,30 | 11,02 |
| 3А микрорайон | 3,54 | 0,57 | 4,10 | 3,58 | 0,58 | 4,16 | 3,65 | 0,61 | 4,26 | 3,75 | 0,65 | 4,39 | 3,89 | 0,70 | 4,59 | 4,41 | 0,79 | 5,20 | 4,97 | 0,87 | 5,84 |
| 4 микрорайон | 12,07 | 2,11 | 14,18 | 12,07 | 2,11 | 14,18 | 12,07 | 2,11 | 14,18 | 12,07 | 2,11 | 14,18 | 12,07 | 2,11 | 14,18 | 12,07 | 2,11 | 14,18 | 12,07 | 2,11 | 14,19 |
| 5 микрорайон | 1,74 | 0,04 | 1,78 | 1,81 | 0,07 | 1,88 | 1,91 | 0,11 | 2,02 | 1,95 | 0,14 | 2,09 | 2,57 | 0,22 | 2,78 | 3,18 | 0,39 | 3,57 | 4,01 | 0,53 | 4,54 |
| 6 микрорайон | 1,91 | 0,13 | 2,04 | 1,88 | 0,11 | 1,99 | 2,28 | 0,16 | 2,45 | 2,28 | 0,16 | 2,45 | 2,28 | 0,16 | 2,45 | 2,28 | 0,16 | 2,45 | 2,56 | 0,24 | 2,80 |
| 7 микрорайон | 8,89 | 0,86 | 9,75 | 9,12 | 0,94 | 10,06 | 9,26 | 0,99 | 10,25 | 9,68 | 1,12 | 10,80 | 10,17 | 1,28 | 11,46 | 11,71 | 1,56 | 13,27 | 12,63 | 1,69 | 14,32 |
| 8 микрорайон (ИТГ) | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,09 | 0,10 | 0,03 | 0,13 | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,49 | 0,09 | 0,58 | 0,93 | 0,14 | 1,07 |
| 9 микрорайон (условный) | 2,61 | 0,15 | 2,75 | 2,59 | 0,14 | 2,73 | 2,58 | 0,14 | 2,72 | 2,56 | 0,13 | 2,69 | 2,56 | 0,13 | 2,69 | 2,52 | 0,12 | 2,63 | 2,50 | 0,12 | 2,61 |
| 10 микрорайон (условный) | 0,62 | 0,17 | 0,79 | 0,57 | 0,15 | 0,72 | 0,43 | 0,11 | 0,53 | 0,30 | 0,06 | 0,36 | 0,17 | 0,02 | 0,19 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,89 | 0,02 | 0,91 |
| Микрорайон "Бамовский" | 1,42 | 0,00 | 1,42 | 1,41 | 0,00 | 1,41 | 1,41 | 0,00 | 1,42 | 1,41 | 0,00 | 1,42 | 1,42 | 0,00 | 1,42 | 1,47 | 0,01 | 1,48 | 1,51 | 0,01 | 1,51 |
| Микрорайон "Дорожник" | 0,87 | 0,00 | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 0,87 | 0,94 | 0,02 | 0,97 | 0,94 | 0,02 | 0,97 | 1,01 | 0,04 | 1,05 | 1,08 | 0,05 | 1,13 |
| Промзона | 24,60 | 0,00 | 24,60 | 24,02 | 0,00 | 24,02 | 23,45 | 0,00 | 23,45 | 22,96 | 0,00 | 22,96 | 22,45 | 0,00 | 22,45 | 20,45 | 0,00 | 20,45 | 19,17 | 0,00 | 19,17 |
| ИТГ (жилые дома) | 3,42 | 0,38 | 3,80 | 3,42 | 0,38 | 3,80 | 3,42 | 0,38 | 3,80 | 3,42 | 0,38 | 3,80 | 3,42 | 0,38 | 3,80 | 3,42 | 0,38 | 3,80 | 3,42 | 0,38 | 3,80 |
| Всего, в т.ч.: | 90,69 | 8,56 | 99,24 | 90,31 | 8,63 | 98,94 | 90,14 | 8,68 | 98,81 | 89,10 | 8,50 | 97,59 | 88,66 | 8,41 | 97,07 | 89,72 | 8,92 | 98,64 | 95,87 | 10,37 | 106,24 |

Таблица 1.9 - Прогноз перспективного потребления тепловой энергии в сетевой воде в г.п. Пойковский в годовом разрезе в зоне централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Годы реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Годовая выработка тепла, тыс. Гкал | 215,44 | 215,49 | 216,19 | 227,75 | 234,89 | 240,36 | 250,70 | 261,04 | 271,38 | 281,71 | 292,04 | 298,24 | 304,43 | 310,61 | 316,80 | 323,00 |
| 2 | Годовой расход тепла на собственные нужды, тыс. Гкал | 9,30 | 9,30 | 9,26 | 9,24 | 9,11 | 9,05 | 9,08 | 9,10 | 9,13 | 9,16 | 9,18 | 9,33 | 9,47 | 9,62 | 9,76 | 9,91 |
| 2.1 | в % к выработке тепловой энергии | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| 3 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, тыс. Гкал | 206,15 | 206,19 | 206,93 | 218,52 | 225,77 | 231,31 | 241,62 | 251,94 | 262,24 | 272,55 | 282,86 | 288,91 | 294,95 | 300,99 | 307,04 | 313,09 |
| 4 | Покупная тепловая энергия, тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расход энергии на хозяйственные нужды, тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Полезный отпуск тепловой энергии | 206,15 | 206,19 | 206,93 | 218,52 | 225,77 | 231,31 | 241,62 | 251,94 | 262,24 | 272,55 | 282,86 | 288,91 | 294,95 | 300,99 | 307,04 | 313,09 |
| 7 | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе | 21,75 | 21,77 | 21,68 | 21,60 | 21,24 | 21,05 | 21,11 | 21,17 | 21,22 | 21,28 | 21,34 | 21,70 | 22,06 | 22,42 | 22,79 | 23,15 |
| 7.1 | Через изоляцию | 20,71 | 20,73 | 20,65 | 20,57 | 20,23 | 20,05 | 20,10 | 20,16 | 20,21 | 20,27 | 20,32 | 20,67 | 21,01 | 21,36 | 21,70 | 22,05 |
| 7.2 | С потерями теплоносителя | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,05 | 1,07 | 1,09 | 1,10 |
| 7.3 | - в % к отпуску тепловой энергии | 11% | 11% | 10% | 10% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% |
| 8 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети, в т.ч. | 184,4 | 184,42 | 185,25 | 196,92 | 204,53 | 210,26 | 220,51 | 230,77 | 241,02 | 251,27 | 261,52 | 267,21 | 272,89 | 278,57 | 284,25 | 289,94 |
| 8.1 | - собственное потребление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | - иные потребители, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | - бюджетные потребители | 29,70 | 29,66 | 29,88 | 31,84 | 33,60 | 34,82 | 36,77 | 38,74 | 40,73 | 42,74 | 44,77 | 45,20 | 45,63 | 46,06 | 46,48 | 46,90 |
| 8.2.2 | - население | 148,58 | 148,55 | 148,96 | 158,06 | 163,92 | 168,24 | 176,19 | 184,13 | 192,08 | 200,03 | 207,97 | 212,36 | 216,75 | 221,14 | 225,53 | 229,92 |
| 8.2.3 | - прочие | 215,44 | 215,49 | 216,19 | 227,75 | 234,89 | 240,36 | 250,70 | 261,04 | 271,38 | 281,71 | 292,04 | 298,24 | 304,43 | 310,61 | 316,80 | 323,00 |

- Рисунок 1.1 - Картограмма спроса на тепловую энергию по микрорайонам г.п. Пойковский

## в) Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

Производственная территория в г.п. Пойковский представлена промзоной, в которой тепловая нагрузка потребителей обеспечивается котельной №1 ПМУП «УТВС». Также котельная №1 снабжает тепловой энергией балочный массив в северной части поселения.

По предоставленным ПМУП «УТВС» сведениям количественного развития промышленных предприятий в промзоне не планируется. Их потребление тепловой энергии сохраняется на существующем уровне.

Схемой предусматривается снижение тепловой нагрузки котельной №1 на 2028 год за счет сноса балочных массивов, расположенных в северной части г.п. Пойковский.

Распределение тепловой нагрузки в сетевой воде  в промзоне на 2012 год и на перспективу представлено в таблице 1.9.

Таблица 1.10 – Тепловая нагрузка в сетевой воде в промзоне на 2012 г. и на перспективу

| Наименование | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. ГВС | всего | в т.ч. ГВС | всего | в т.ч. ГВС | всего | в т.ч. ГВС | всего | в т.ч. ГВС |
| Промзона | 24,70 | 0,00 | 24,70 | 0,00 | 24,60 | 0,00 | 24,02 | 0,00 | 23,45 | 0,00 |

Окончание таблицы 1.9

| Наименование | 2017 год |  | 2018 год |  | 2023 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. ГВС | всего | в т.ч. ГВС | всего | в т.ч. ГВС | всего | в т.ч. ГВС |
| Промзона | 22,96 | 0,00 | 22,45 | 0,00 | 20,45 | 0,00 | 19,17 | 0,00 |

# Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## а) Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения котельных №№ 1, 3, «Дорожник»  г.п. Пойковский выполнен в соответствии с имеющимися рекомендациями специалистов, приведенными в изданиях по данной тематике и в книге Соколова Е.Я. «Теплофикация и тепловые сети» с использованием электронной модели Схемы теплоснабжения, разработанной в рамках настоящей работы.

Исходные данные для расчета радиуса эффективного  теплоснабжения котельных г. п. Пойковский приведены в таблице 2.1, результаты расчета -  в таблице 2.2.

Таблица 2.11 – Исходные данные для расчета радиуса эффективного  теплоснабжения

| Параметр | Ед. изм. | Котельная № 1 | Котельная № 3 | Котельная «Дорожник» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км2 | 2,3 | 3,5 | 0,2678 |
| Количество абонентов в зоне действия источника | - | 171 | 715 | 52 |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч | 13,75 | 58,00 | 2,95 |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали | км | 2,1 | 3,5 | 1,6 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | оС | 95 | 95 | 95 |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | оС | 70 | 70 | 70 |
| Потери давления в тепловой сети | м вод. ст. | 30 | 30 | 24 |
| Среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника | 1/км2 | 74,3 | 204,3 | 194,2 |
| Теплоплотность района | Гкал/ч·км2 | 6 | 16,6 | 11 |
| Удельная стоимость материальной характеристики тепловых сетей | тыс.руб./м2 | 104721,5 | 594911,9 | 13562,1 |
| Поправочный коэффициент |  | 1 | 1 | 1 |
| Эффективный радиус теплоснабжения | км | 3,2 | 5,9 | 2,5 |

Таблица 2.12 – Результаты  расчета радиуса эффективного   теплоснабжения

| Теплоисточник | Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали, км | Эффективный радиус теплоснабжения, км | Отклонение радиуса эффективного теплоснабжения от расстояния до наиболее удаленного потребителя, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 2,1 | 3,2 | 1,1 |
| Котельная № 3 | 3,5 | 5,9 | 2,4 |
| Котельная «Дорожник» | 1,6 | 2,5 | 0,9 |

Результаты расчетов показали, что существующие зоны теплоснабжения  котельных №№ 1, 3, «Дорожник» по размеру меньше территорий, определяемых их радиусами эффективного теплоснабжения.  Следовательно, при необходимости, возможно расширение их зон теплоснабжения за счет подключения новых потребителей.

Схема радиусов эффективного теплоснабжения теплоисточников г.п. Пойковский приведена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.2 – Схема радиуса эффективного теплоснабжения теплоисточников г.п. Пойковский

## б) Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

От централизованной системы теплоснабжения обеспечивается 96,4 % всей тепловой нагрузки жилого района.

Котельная № 3 обеспечивает тепловые нагрузки основной части селитебной территории.

От котельной «Дорожник» осуществляется теплоснабжение частного жилого сектора в микрорайонах «Бамовский», «Дорожник».

Котельная №1 обеспечивает тепловые нагрузки промзоны, а также и балочных массивов СУ-11, СУ-17, СУ-905 и СМУ-5.

В перспективе зоны теплоснабжения котельных №1 и «Дорожник» сохраняются в существующих границах. Зона теплоснабжения котельной №3 уменьшается за счет передачи нагрузки микрорайонов 1А, 3Б, 5, 7 на новую котельную в восточной части поселения. Новые жилые и общественные объекты строятся в пределах радиуса эффективного теплоснабжения теплоисточников на месте сносимых зданий, за исключением микрорайонов 5 и 7, застройка которых ведется на свободных территориях.

Зона действия индивидуального теплоснабжения расширяется за счет строительства новых жилых домов в микрорайоне 8.

Существующие и перспективные зоны действия централизованной (котельных №№ 1, 3, «Дорожник», Новой котельной) и децентрализованной систем теплоснабжения г.п. Пойковский представлены соответственно на рисунках 2.2-2.3.

- Рисунок 2.3 – Существующие зоны действия систем теплоснабжения и теплоисточников г.п. Пойковский

- Рисунок 2.4 – Перспективные зоны действия теплоисточников г.п. Пойковский

## в) Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В настоящее время в г.п. Пойковский часть жилых домов обеспечиваются теплом от индивидуальных газовых котлов. Их суммарная тепловая нагрузка составляет 3,8 Гкал/ч.

Новые индивидуальные жилые дома в соответствии с информацией о перспективной застройке будут размещаться в микрорайонах 7, 8, «Бамовский». Учитывая низкую плотность их тепловой нагрузки, для их теплоснабжения Схемой предлагается использовать индивидуальные теплогенераторы, работающие на газообразном топливе.

Приросты тепловой нагрузки в сетевой воде в районах застройки малоэтажными жилыми домами, теплоснабжение которых предполагается от ИТГ, по этапам Схемы и по районам представлены в таблице 2.3. Существующие и перспективные зоны действия индивидуального теплоснабжения представлены соответственно на рисунках 2.2 - 2.3.

Таблица 2.13 – Прирост тепловой нагрузки в сетевой воде потребителей в районах застройки малоэтажными жилыми домами, обеспечиваемая от ИТГ

| Наименование планировочных районов | Прирост тепловой нагрузки в сетевой воде новых индивидуальных жилых домов с нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019- 2023 годы |  |  | 2024-2028 годы |  |  |
|  | отопление и вентиляция | ГВС | всего | отопление и вентиляция | ГВС | всего | отопление и вентиляция | ГВС | всего | отопление и вентиляция | ГВС | всего | отопление и вентиляция | ГВС | всего | отопление и вентиляция | ГВС | всего | отопление и вентиляция | ГВС | всего |
| 7 микрорайон | 0,07 | 0,02 | 0,09 | 0,15 | 0,04 | 0,19 | 0,20 | 0,06 | 0,26 | 0,22 | 0,06 | 0,29 | 0,25 | 0,07 | 0,32 | 0,26 | 0,06 | 0,32 | 0,26 | 0,05 | 0,31 |
| 8 микрорайон | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,09 | 0,10 | 0,03 | 0,13 | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,35 | 0,09 | 0,44 | 0,56 | 0,11 | 0,67 |
| микрорайон "Бамовский" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
| Всего | 0,08 | 0,02 | 0,10 | 0,18 | 0,05 | 0,23 | 0,28 | 0,08 | 0,36 | 0,33 | 0,10 | 0,43 | 0,41 | 0,12 | 0,53 | 0,64 | 0,15 | 0,79 | 0,85 | 0,17 | 1,02 |

## г) Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

В таблицах 2.4 – 2.7 за отчетный 2012 год и на перспективу по расчетным этапам Схемы представлены:

- балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в зонах действия источников тепла;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях и затраты теплоносителя на компенсацию этих потерь;

- резервы тепловой мощности источников.

Как видно из таблиц 2.4-2.7, в настоящее время по всем котельным г.п. Пойковский имеется резерв тепловой мощности, который в сумме составляет 38,5 Гкал/ч, а при  реализации планов по новому жилищному он повысится до 39,5 Гкал/ч к 2028 году.

На рисунке 2.4 представлены картограммы тепловых нагрузок и тепловой мощности нетто централизованных источников тепловой энергии по этапам Схемы по рекомендуемому варианту 2.

Таблица 2.14 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 1

| Зона действия котельной № 1 | Базовый 2012 г. | 2013 г. | Этапы расчетного периода |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| Установленная мощность оборудования, Гкал/ч | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 30 | 30 |
| Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 30 | 30 |
| Потери тепловой мощности, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,88 | 0,85 | 0,84 | 0,82 | 0,75 | 0,70 |
| Хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,4 | 33,4 | 29,3 | 29,3 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,8 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в т.ч. | 24,70 | 24,70 | 24,60 | 24,02 | 23,45 | 22,96 | 22,45 | 20,45 | 19,17 |
| - отопление и вентиляция | 24,70 | 24,70 | 24,60 | 24,02 | 23,45 | 22,96 | 22,45 | 20,45 | 19,17 |
| - горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - промышленные здания | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,43 |
| - жилые здания | 7,61 | 7,61 | 7,51 | 6,92 | 6,35 | 5,86 | 5,36 | 3,36 | 2,08 |
| - общественные здания | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 7,1 | 7,7 | 8,3 | 8,8 | 6,9 | 8,3 |
| Доля резерва, % | 19% | 19% | 19% | 21% | 23% | 25% | 26% | 30 | 30 |
| Резерв тепловой мощности при прохождении аварийного режима, Гкал/ч | 3,57 | 3,57 | 3,67 | 4,26 | 4,84 | 5,33 | 5,84 | 3,66 | 0,65 |

Таблица 2.15 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия котельной № 3

| Зона действия котельной №3 | Базовый 2012 г. | 2013 г. | Этапы расчетного периода |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| Установленная мощность оборудования, Гкал/ч | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 113,6 | 66 | 66 |
| Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 66 | 66 |
| Потери тепловой мощности, % | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 0% | 0% |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 2,82 | 2,82 | 2,83 | 2,83 | 2,85 | 2,81 | 2,80 | 1,59 | 1,76 |
| Хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 64,4 | 64,2 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | 4,99 | 4,99 | 5,00 | 5,01 | 5,03 | 4,97 | 4,96 | 3,10 | 3,10 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в т.ч. | 68,30 | 68,30 | 68,45 | 68,62 | 68,93 | 68,03 | 67,91 | 38,43 | 42,70 |
| - отопление и вентиляция | 60,20 | 60,20 | 60,29 | 60,41 | 60,71 | 60,03 | 60,02 | 33,30 | 37,00 |
| - горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 8,10 | 8,10 | 8,15 | 8,20 | 8,22 | 8,00 | 7,89 | 5,13 | 5,70 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые здания | 54,85 | 54,85 | 54,96 | 55,10 | 55,35 | 54,63 | 54,53 | 30,86 | 34,29 |
| - общественные здания | 13,45 | 13,45 | 13,48 | 13,52 | 13,58 | 13,40 | 13,38 | 7,57 | 8,41 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 29,8 | 29,8 | 29,6 | 29,4 | 29,1 | 30,1 | 30,2 | 22,9 | 18,4 |
| Доля резерва, % | 29% | 29% | 29% | 29% | 28% | 29% | 29% | 36% | 29% |
| Резерв тепловой мощности при прохождении аварийного режима, Гкал/ч | 23,66 | 23,66 | 23,51 | 23,34 | 23,03 | 23,92 | 24,05 | 13,25 | 3,47 |

Таблица 2.16 - Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия котельной «Дорожник»

| Зона действия котельной "Дорожник" | Базовый 2012 г. | 2013 г. | Этапы расчетного периода |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| Установленная мощность оборудования, Гкал/ч | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 0 | 0 |
| Потери тепловой мощности, % | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 0% | 0% |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,0 | 0,0 |
| Хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 0,0 | 0,0 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в т.ч. | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,28 | 2,28 | 2,38 | 2,38 | 0,0 | 0,0 |
| - отопление и вентиляция | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,28 | 2,28 | 2,35 | 2,35 | 0,0 | 0,0 |
| - горячее водоснабжение (средняя за сутки), из них | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,0 | 0,0 |
| - жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - общественные здания | 1,91 | 1,91 | 1,90 | 1,89 | 1,89 | 1,97 | 1,97 | - | - |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | - | - |
| Доля резерва, % | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв тепловой мощности при прохождении аварийного режима, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 0,79 | 0,79 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2.17 - Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия новой котельной в восточном районе г.п. Пойковский

| Зона действия новой котельной в восточном районе г.п. Пойковский | Базовый 2012 г. | 2013 г. | Этапы расчетного периода |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| Установленная мощность оборудования, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,4 | 56,4 |
| Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,4 | 56,4 |
| Потери тепловой мощности, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,4 | 55,4 |
| Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,10 | 3,10 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,19 | 39,60 |
| - отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 35,50 |
| - горячее водоснабжение (средняя за сутки) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,69 | 4,10 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые здания | - | - | - | - | - | - | - | 30,67 | 31,80 |
| - общественные здания | - | - | - | - | - | - | - | 7,52 | 7,80 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,1 | 12,7 |
| Доля резерва, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 23% |
| Резерв тепловой мощности при прохождении аварийного режима, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,45 | 3,20 |

Рисунок 2.5 – Картограммы тепловых нагрузок и тепловой мощности нетто централизованных источников тепловой энергии г.п. Пойковский по этапам Схемы по рекомендуемому варианту

# Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

## а) Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

На основании информации о перспективной застройке г. п. Пойковский, в Схеме определены объемы перспективного потребления тепловой энергии и балансы тепла на теплоисточниках. С учетом этих данных в соответствии со  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (актуализированная редакция, СП 124.13330.2012) рассчитана величина перспективной подпитки тепловых сетей в номинальном и аварийном режимах на теплоисточниках, а также требуемая производительность ВПУ.

Ввиду отсутствия в настоящее время на котельных г.п. Пойковский химводоподготовки,  к 2016 году на них предусматривается установка ВПУ.

Существующие данные о подпитке тепловых сетей, а также результаты расчетов перспективных балансов рекомендуемой производительности ВПУ и расхода теплоносителя для подпитки теплосети в номинальном и аварийном режимах по этапам расчетного периода приведены в таблицах 3.1-3.3.

Как видно из таблиц 3.1-3.3, предлагаемой производительности ВПУ котельных достаточно для компенсации утечек из тепловой сети в номинальном режиме на рассматриваемую перспективу.

Расчеты выполнены при условии постепенного приведения тепловых сетей городского поселения в нормативное техническое состояние путем замены ненадежных участков и узлов тепловых сетей, а также проведения мероприятий по предотвращению слива сетевой воды потребителями, что приведет к снижению величины утечек в перспективе до нормативной величины.

В соответствии с Законом «О теплоснабжении» к 2020 г. требуется полное закрытие системы горячего водоснабжения.

Для реализации этого Схемой предусматривается постепенный до 2019 года перевод потребителей, получающих тепло на нужды горячего водоснабжения по открытой схеме, на горячее водоснабжение от индивидуальных электрических водонагревателей.

Таблица 3.18- Баланс производительности водоподготовительных  установок и максимально-часовых технологических потерь теплоносителя тепловых сетей котельной № 1

| Зона действия источников тепловой энергии (котельная № 1) | Ед. измерения | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 г.г. | 2024-2028 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3ч | 44,2 | 39,4 | 33,6 | 27,7 | 21,8 | 15,9 | 10,0 | 3,9 | 3,6 |
| - нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 3,7 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | 3,6 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 40,5 | 34,7 | 28,9 | 23,1 | 17,4 | 11,6 | 5,8 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 72,6 | 63,1 | 53,5 | 44,0 | 34,4 | 24,9 | 15,3 | 5,8 | 5,8 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 37,3 | 37,3 | 37,2 | 36,3 | 35,4 | 34,7 | 33,9 | 30,9 | 29,0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -73 | -63 | -54 | -44 | -13 | -3 | 6 | 16 | 16 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | -58% | -14% | 30% | 73% | 73% |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.м3/год | 272,60 | 242,90 | 207,10 | 170,74 | 134,38 | 98,13 | 61,85 | 23,84 | 22,34 |
| - нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 22,80 | 28,79 | 28,67 | 27,99 | 27,33 | 26,76 | 26,17 | 23,84 | 22,34 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 249,80 | 214,12 | 178,43 | 142,75 | 107,06 | 71,37 | 35,69 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3.19 - Баланс производительности водоподготовительных  установок и максимально-часовых технологических потерь теплоносителя тепловых сетей котельных № 3А, 3Б

| Зона действия источника тепловой энергии (котельная № 3) | Ед. измерения | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 г.г. | 2024-2028 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3ч | 29,7 | 12,9 | 12,9 | 13,0 | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 13,4 | 15,0 |
| - нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 13,3 | 12,9 | 12,9 | 13,0 | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 13,4 | 15,0 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 15,9 | 13,6 | 11,4 | 9,1 | 6,8 | 4,5 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 51,9 | 47,6 | 43,2 | 38,9 | 34,5 | 30,2 | 25,8 | 21,5 | 24,1 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 103,2 | 103,2 | 103,5 | 103,7 | 104,2 | 102,8 | 102,7 | 107,5 | 120,4 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -51,9 | -47,6 | -43,2 | -38,9 | 10,6 | 14,9 | 19,3 | 23,6 | 21,0 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | 23% | 33% | 43% | 52% | 47% |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.м3/год | 222,00 | 119,79 | 79,77 | 79,97 | 80,33 | 79,29 | 79,14 | 82,86 | 92,83 |
| - нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 99,20 | 119,79 | 79,77 | 79,97 | 80,33 | 79,29 | 79,14 | 82,86 | 92,83 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 118,60 | 84,06 | 70,05 | 56,04 | 42,03 | 28,02 | 14,01 | 0,00 | 0,00 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 4,20 | 3,50 | 2,80 | 2,10 | 1,40 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3.20 - Баланс производительности водоподготовительных  установок и максимально-часовых технологических потерь теплоносителя тепловых сетей котельной «Дорожник»

| Зона действия источника тепловой энергии (котельная "Дорожник") | Ед. измерения | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019-2023 г.г. | 2024-2028 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т/ч | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3ч | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| - нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,9 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | 54% | 52% | 52% | 49% | 48% |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс.м3/год | 5,24 | 3,38 | 3,24 | 3,08 | 2,94 | 2,91 | 2,77 | 2,92 | 3,03 |
| - нормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 4,40 | 2,68 | 2,68 | 2,66 | 2,66 | 2,77 | 2,77 | 2,92 | 3,03 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс.м3/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тыс.м3/год | 0,84 | 0,70 | 0,56 | 0,42 | 0,28 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## б) Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В закрытых системах теплоснабжения подпитка теплосети в аварийных режимах работы осуществляется сырой водой, нормативный расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и представлен в таблицах 3.1 - 3.3.

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## а) Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения

В связи с удаленностью от системы централизованного теплоснабжения общественных объектов, планируемых к размещению точечно в районах новой индивидуальной жилой застройки (микрорайоны 7, 8 и «Бамовский»), их теплоснабжение предусматривается от индивидуальных теплогенераторов (ИТГ).

В целях сохранения природных ресурсов и обеспечения улучшения состояния окружающей природной среды на территории сельского поселения может быть рассмотрено использование возобновляемых источников энергии в целях теплоснабжения на котельных.

В качестве возобновляемых источников энергии могут быть использованы: энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), геотермальная с использованием природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли с использованием специальных теплоносителей, биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы производства и потребления, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких отходов.

Однако, для использования возобновляемых источников энергии необходимо провести многогранное изучение их потенциала и иные необходимые изыскания, а также технико-экономическое обоснование их внедрения.

Возобновляемые источники энергии в настоящее время на территории поселения отсутствуют.

Топливом для котельной городского поселения Пойковский служит природный газ (резервное топливо нефть.)

## б) Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В г.п. Пойковский сложилась и действует система централизованного теплоснабжения на базе трех водогрейных котельных.

В перспективе зоны теплоснабжения котельных №1 и «Дорожник» сохраняются в существующих границах. Зона теплоснабжения котельной №3 уменьшается за счет передачи нагрузки микрорайонов 1А, 3Б, 5, 7, 9, 10, 11 на новую котельную в восточной части поселения. Новые жилые и общественные объекты строятся в пределах радиуса эффективного теплоснабжения теплоисточников на месте сносимых зданий, за исключением микрорайонов 5 и 7, застройка которых ведется на свободных территориях.

## в) Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Для повышения эффективности и надежности работы централизованных теплоисточников и принимая во внимание письмо ПМУП "УТВС" № 06-550 от 11.03.2014, Схемой предусматривается:

- строительство нового теплоисточника с теплогенерирующим оборудованием (3хКВ-ГМ-11,63-115Н ООО «Псковский котельный завод») в непосредственной близости с существующей котельной №1 с дальнейшей ликвидацией существующей котельной №1;

- строительство новой котельной в восточной части городского поселения с суммарной установленной тепловой мощностью 56,4 Гкал/ч;

- реконструкция котельной №3, предполагающая строительство новой котельной на мете блока А котельной №3 с установкой нового теплогенерирующего оборудования (4х Buderus LOGANO S825 L 19200) суммарной тепловой мощностью 66 Гкал/ч и выводом блока Б котельной №3 из эксплуатации с демонтажем оборудования;

- переключение на новую котельную зоны теплоснабжения котельной «Дорожник», с переводом котельной «Дорожник» в режим ЦТП;

- демонтаж  выведенной из эксплуатации котельной № 2;

- строительство новых ЦТП в микрорайонах №№ 3б, 6, 7, 7Б;

- реконструкция ЦТП №№ 1, 1А, 2, 3А, 4, 5 с полной заменой всего оборудования и работой в автоматическом режиме.

Сводные данные по предлагаемым мероприятиям по повышению эффективности и надежности работы централизованных теплоисточников, а также требуемые капиталовложения в их реконструкцию по рекомендуемому варианту приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.21 – Сводные данные по предлагаемому составу основного оборудования централизованных теплоисточников г.п. Пойковский по рекомендуемому варианту, а также требуемые капиталовложения в его реализацию

| Наименование котельной | Котельное и электрогенерирующее оборудование, шт. х тип |  |  |  |  |  |  | Установленная |  |  | Топливо |  | Год ввода оборудования в эксплуатацию | Капиталовложения, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | мощность на рассматриваемую перспективу |  |  |  |  |  |  |
|  | демонтируемое |  | сохраняемое в работе |  |  | устанавливаемое |  | электрическая, МВт | тепловая, Гкал/ч |  | основное | резервное |  |  |
|  | паровые котлы | водогрейные котлы | электрогенерирующее | паровые котлы | водогрейные котлы | паровые котлы | водогрейные котлы |  | всего | в аварийном режиме |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | ДЕ-10\14 5хДКВР-10\13 | - | - | - | - | - | 3хКВ-ГМ-11,63-115Н ООО «Псковский котельный завод» | - | 30 | 20 | газ | нефть- | Строительство новой котельной и ликвидация существующей с демонтажем всего оборудования к 2023 году | 351,6 |
| Котельная №2 | - | 2х КСВа-3,15 Гс "ВК-22" КСВ-2,0 ВК-21 4х HN 56x7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ликвидация существующей котельной с демонтажем всего оборудования к 2017 году | 79,7 |
| Котельная № 3 | 8х ДЕ-25\14-ГМ | - | - | - | - | - | 4х Buderus LOGANO S825 L 19200 | - | 66 | 49.5 | газ | Дизельное топливо | Строительство новой котельной на месте блока А, вывод блока Б из эксплуатации к 2023 году | 742,2 |
| Котельная «Дорожник» | - | 2хВК – 21 4хВВД-1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Демонтаж теплогенерирующего оборудования и перевод котельной в режим ЦТП к 2020 году | 20 |
| Новая котельная | - | - | - | - | - | - | 4х Buderus LOGANO S825 L 16400 | - | 56,4 | 42,3 | газ | Дизельное топливо | Строительство новой котельной к 2019 году | 375,6 |
| Всего по рекомендуемому варианту 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1569,1 |

Капиталовложения в реконструкцию и строительство источников тепловой энергии определены укрупненно на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

## г) Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Котельные №№ 1, 3 и «Дорожник» работают на раздельные зоны теплоснабжения. В отопительный период в работе находятся все котельные, в межотопительный период тепловая нагрузка горячего водоснабжения всех потребителей обеспечивается от котельной № 3.

На перспективу режим работы котельных №№ 1 и 3 в отопительный период сохраняется существующим, котельная «Дорожник» переводится в режим ЦТП.

Оборудование на котельных №№1, 3, Дорожник близко к выработке своего ресурса, здания котельных находятся в аварийном состоянии. Учитывая эти факторы, Схемой предлагается строительство нового источника тепловой энергии в восточном районе г.п. Пойковский, на который предполагается переключение тепловых нагрузок микрорайонов №№ 1, 3Б, 5, 7, 9, 10, 11.

Также Схемой предлагается строительство нового теплоисточника в непосредственной близости с существующей котельной №1 с последующим выводом ее из эксплуатации, реконструкцию котельной №3 (демонтаж теплогенерирующего оборудования блока А котельной №3, установку нового теплогенерирующего оборудования (4х Buderus LOGANO S825 L 19200) суммарной тепловой мощностью 66 Гкал/ч и выводом блока Б котельной №3 из эксплуатации с демонтажем оборудования).

В результате, с 2023 года установленная тепловая мощность котельной №1 составит 30 Гкал/ч, котельной №3 – 66 Гкал/ч, новой котельной в восточной части поселения – 56,4 Гкал/ч.

Ориентировочные капвложения в демонтаж и установку оборудования, а также состав демонтируемого и устанавливаемого оборудования приведены в таблице 4.1.

## д) Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Учитывая отсутствие дефицита электрической мощности в районе размещения г.п. Пойковский, реконструкция котельных с установкой на них электрогенерирующего оборудования Схемой не предусматривается.

## е) Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

В г.п. Пойковский перевод котельных в пиковый режим работы не предусматривается.

Таблица 4.22 – Распределение тепловой нагрузки между теплоисточниками г.п. Пойковский на каждом этапе Схемы по рекомендуемому варианту

| Наименование теплоисточников | 2012 год (базовая) |  | 2013 год |  | Тепловая нагрузка в сетевой воде на конец расчетного периода (с учетом тепловых потерь), Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019- 2023 годы |  | 20241-2028 годы |  |
|  | всего | в т.ч. ГВС | всего | в т.ч. ГВС | всего | в т.ч. ГВС | всего | в т.ч. ГВС | всего | в т.ч. ГВС | всего | в т.ч. ГВС | всего | в т.ч. ГВС | всего | в т.ч. ГВС | всего | в т.ч. ГВС |
| Котельная №1, всего, в т.ч.: | 24,70 | 0,00 | 24,70 | 0,00 | 24,60 | 0,00 | 24,02 | 0,00 | 23,45 | 0,00 | 22,96 | 0,00 | 22,45 | 0,00 | 20,45 | 0,00 | 19,17 | 0,00 |
| Котельная №3, всего, в т.ч.: | 68,30 | 8,10 | 68,30 | 8,10 | 68,45 | 8,15 | 68,62 | 8,20 | 68,93 | 8,22 | 68,03 | 8,00 | 67,91 | 7,89 | 38,43 | 5,13 | 42,70 | 5,70 |
| Котельная "Дорожник", всего, в т.ч.: | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 2,38 | 0,02 | 2,38 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,19 | 3,69 | 39,56 | 4,10 |
| ИТГ (жилые дома) | 3,80 | 0,38 | 3,80 | 0,38 | 3,90 | 0,40 | 4,03 | 0,43 | 4,16 | 0,46 | 4,23 | 0,48 | 4,33 | 0,50 | 4,59 | 0,53 | 4,82 | 0,55 |
| Всего по г.п. Пойковский | 99,10 | 8,48 | 99,10 | 8,48 | 99,24 | 8,56 | 98,94 | 8,63 | 98,81 | 8,68 | 97,59 | 8,50 | 97,07 | 8,41 | 98,64 | 9,35 | 106,24 | 10,37 |

## ж) Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

Загрузка централизованных теплоисточников г.п. Пойковский подробно представлена в таблицах 2.4-2.7, сводные данные по распределению тепловой нагрузки между теплоисточниками на каждом этапе Схемы даны в таблице 4.2.

Схемой рекомендуется в межотопительный период обеспечивать нагрузку горячего водоснабжения г.п. Пойковский от котельной № 3.

## з) Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения

Отпуск тепла от котельных №№ 1, 3, «Дорожник» осуществляется по утвержденному температурному графику 95/70 оС с изломом на уровне 65 оС (котельная №3), 55 оС (котельная «Дорожник») и 50 оС (котельная №1) для обеспечения нужд горячего водоснабжения.

Проведенные расчеты показали целесообразность увеличения существующих температурных графиков отпуска тепла с 95/70 оС до 115/70 оС от котельных при условии выполнения мероприятий, рекомендованных Схемой (наладка систем теплопотребления, реконструкция тепловых сетей, строительство и реконструкции теплоисточников).

## и) Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, на теплоисточниках аварийный резерв тепловой мощности должен составлять 89,6 % тепловой нагрузки потребителей при выходе из работы котла с наибольшей тепловой мощностью.

Перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии г.п. Пойковский с указанием резерва тепловой мощности и аварийного резерва представлены в таблице 4.3, сроки модернизации и капремонта основного оборудования - в таблице 4.1.

На теплоисточниках г.п. Пойковский тепловой мощности и состава предлагаемого оборудования достаточно для прохождения аварийного режима при перспективных тепловых нагрузках. Также, принимая во внимание, что тепловые сети от теплоисточников имеют закольцовки, которые при аварийных ситуациях позволяют осуществить маневр тепловыми нагрузками между абонентами, находящимися в зоне действия котельных.

Таблица 4.23 – Перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии с указанием резерва тепловой мощности и аварийного резерва

| Наименование источника | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |  | Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/ч | Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |  | Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/ч | Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |  | Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/ч | Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая | нетто |  |  | установленная | располагаемая | нетто |  |  | установленная | располагаемая | нетто |  |  |
|  | 2012 г. |  |  |  |  | 2013 г. |  |  |  |  | 2014 г. |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 34,2 | 34,2 | 33,3 | 6,3 | 3,57 | 34,2 | 34,2 | 33,3 | 6,3 | 3,57 | 34,2 | 34,2 | 33,3 | 6,4 | 3,67 |
| Котельная № 3 | 113,6 | 105,9 | 103,1 | 29,8 | 23,66 | 113,6 | 105,9 | 103,1 | 29,8 | 23,66 | 113,6 | 105,9 | 103,1 | 29,6 | 23,51 |
| Котельная «Дорожник» | 10,6 | 4,9 | 4,8 | 2,4 | 0,86 | 10,6 | 4,9 | 4,8 | 2,4 | 0,86 | 10,6 | 4,9 | 4,8 | 2,4 | 0,86 |
| Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 158,4 | 145 | 141,19 | 38,492 | 28,09 | 158,40 | 145,00 | 141,19 | 38,49 | 28,09 | 158,40 | 145,00 | 141,19 | 38,44 | 28,05 |

Продолжение таблицы 4.3

| Наименование источника | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |  | Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/ч | Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |  | Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/ч | Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |  | Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/ч | Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая | нетто |  |  | установленная | располагаемая | нетто |  |  | установленная | располагаемая | нетто |  |  |
|  | 2015 г. |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 34,2 | 34,2 | 33,3 | 7,1 | 4,26 | 34,2 | 34,2 | 33,3 | 7,7 | 4,84 | 34,2 | 34,2 | 33,4 | 8,3 | 5,33 |
| Котельная № 3 | 113,6 | 105,9 | 103,1 | 29,4 | 23,34 | 113,6 | 105,9 | 103,1 | 29,1 | 23,03 | 113,6 | 105,9 | 103,1 | 30,1 | 23,92 |
| Котельная «Дорожник» | 10,6 | 4,9 | 4,8 | 2,4 | 0,88 | 10,6 | 4,9 | 4,8 | 2,4 | 0,88 | 10,6 | 4,9 | 4,8 | 2,3 | 0,79 |
| Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 158,40 | 145,00 | 141,20 | 38,93 | 28,48 | 158,40 | 145,00 | 141,21 | 39,23 | 28,75 | 158,40 | 145,00 | 141,26 | 40,67 | 30,04 |

Окончание таблицы 4.3

| Наименование источника | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |  | Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/ч | Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |  | Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/ч | Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |  | Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/ч | Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая | нетто |  |  | установленная | располагаемая | нетто |  |  | установленная | располагаемая | нетто |  |  |
|  | 2018 г. |  |  |  |  | 2019-2023 г.г. |  |  |  |  | 2024-2028 г.г. |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 34,2 | 34,2 | 33,4 | 8,8 | 5,84 | 30,0 | 30,0 | 29,3 | 6,9 | 3,7 | 30,0 | 30,0 | 29,3 | 8,3 | 0,7 |
| Котельная № 3 | 113,6 | 105,9 | 103,1 | 30,2 | 24,05 | 66,0 | 66,0 | 64,4 | 22,9 | 13,3 | 66,0 | 66,0 | 64,2 | 18,4 | 3,5 |
| Котельная «Дорожник» | 10,6 | 4,9 | 4,8 | 2,3 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,4 | 56,4 | 55,4 | 14,1 | 4,5 | 56,4 | 56,4 | 55,4 | 12,7 | 3,2 |
| Всего | 158,40 | 145,00 | 141,29 | 41,38 | 30,67 | 152,4 | 152,4 | 149,1 | 43,9 | 21,4 | 152,4 | 152,4 | 148,9 | 39,5 | 7,3 |

# Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

## а) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Система теплоснабжения в г.п. Пойковский сложилась на базе трех отопительных котельных №№1, 3, «Дорожник». Строительство дополнительного централизованного теплоисточника на рассматриваемую перспективу целесообразно, что подтверждается расчетами в главе 10 книги 2.

## б) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, под жилищную, комплексную или производственную застройку

Вся перспективная жилая и общественная застройка предусматривается, главным образом, на месте сносимого ветхого жилья, т.е. на территориях, обеспеченных инженерной инфраструктурой, кроме перспективной жилой застройки в микрорайонах 7 и 5.

Мероприятия и ориентировочные капиталовложения в тепловые сети для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.24 - Мероприятия и ориентировочные капиталовложения в тепловые сети для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| Наименование теплоисточника | Мероприятие | Длина участка в двухтрубном исчислении, км | Диаметр трубопровода, мм | Вид прокладки | Стоимость, млн.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к 2018 г. |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП-7 до ТК7-51 | 0,46 | 2Ду 250 | надземная | 21,31 |
|  | Строительство новых ЦТП в микрорайонах №№ 3Б, 6, 7, 7Б | - | - | - | 70 |
|  | Реконструкция ЦТП №№ 1, 1А, 2, 4, 5, 3А с заменой насосов и подогревателей горячего водоснабжения, установкой приборов коммерческого учета и регулирования | - | - | - | 60 |
|  | Наладка системы теплопотребления на температурный график 115/70 | - | - | - | 5 |
| Котельная №1 | Наладка системы теплопотребления на температурный график 115/70 | - | - | - | 3,5 |
| Котельная "Дорожник" | Наладка системы теплопотребления на температурный график 115/70 | - | - | - | 2 |
| Новая котельная в восточном районе г.п.Пойковский | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ТК3-90А | 0,53 | 2Ду 300 | Подземная бесканальная | 34,9 |
|  | Строительство нового участка тепловой сети от новой котельной в восточном районе поселения до ТК-5А | 0,3 | 2Ду 250 | надземная | 12,6 |
|  | Строительство нового участка тепловой сети от новой котельной в восточном районе поселения до ТК-25 | 0,38 | 2Ду 300 | надземная | 17,3 |
|  | Строительство нового участка тепловой сети от новой котельной в восточном районе поселения до ТК-4 в микрорайоне «Дорожник» | 0,77 | 2Ду 200 | надземная | 28,4 |
| Итого к 2018 году |  |  |  |  | 255,01 |
| к 2028 г. |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №1 | - | - | подземная | 239,85 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №1А | - | - | подземная | 198,25 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №2 | - | - | подземная | 183 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №3А | - | - | подземная | 42 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №3Б | - | - | подземная | 287,82 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №5 | - | - | подземная | 31,98 |
| Итого к 2028 году |  |  |  |  | 982,9 |
| Всего однозначно по всем вариантам |  |  |  |  | 1237,9 |

## в) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в  целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Котельная №3 имеет общие тепловые камеры с котельной №1 (ТК-8 и ТК-14 (павильон МНУ)), также перемычку с котельной «Дорожник» -  от ТК-19А диаметром 2Ду 250 мм, что позволяет в межотопительный период обеспечивать нагрузку горячего водоснабжения всего поселения от котельной №3. Кроме того существующие связи между котельными при аварийных ситуациях позволяют осуществить маневр тепловыми нагрузками между абонентами, находящимися в зоне действия котельных.

## г) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте "г" раздела 4 настоящего документа

Перевод котельных в пиковый режим работы не предусматривается. Схемой предусматривается ликвидация котельной №2 и перевод котельной «Дорожник» в режим ЦТП.

## д) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

Проведенные расчеты перспективной надежности теплоснабжения (глава 9 книга 2,  приложение В) выявили необходимость замены ненадежных участков тепловых сетей. Данные участки соответствуют позициям (1, 2, 3, 4, 5) на рисунке 5.1 для котельной №1, также позициям (1, 2, 3, 4) на рисунке 5.2 для котельной №3.

Инвестиции в предлагаемые мероприятия приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.25 - Характеристика участков тепловых сетей, реконструкция которых требуется для повышения надежности системы теплоснабжения, и капиталовложения в них

| Номер участка по схеме | Наименование магистрали (участка) | Тип прокладки | Мероприятие | Диаметр трубопровода, мм | Длина участка в двухтрубном исчислении, км | Стоимость строительства, млн.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 км | общая |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТК-2 – ТК-5 | Подземная | Реконструкция | 2Ду 700 | 0,45 | 107,28 | 53,1 |
|  | ТК-5 – ТК-8 | Подземная | Реконструкция | 2Ду 500 | 0,47 | 82,35 | 42,6 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 95,7 |
| 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТК-8 – разветвление на ТК1А-28 | Подземная | Реконструкция | 2Ду 300 | 0,07 | 59,87 | 4,6 |
|  | разветвление на ТК1А-28 - ТК-28 | Подземная | Реконструкция | 2Ду 250 | 0,15 | 48,01 | 7,9 |
|  | ТК-28 – ЦТП-1А | Подземная | Реконструкция | 2Ду 300 | 0,15 | 59,87 | 9,9 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 22,4 |
| 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТК-8 – ТК-14 | Подземная | Реконструкция | 2Ду 500 | 0,44 | 82,35 | 39,9 |
|  | ТК-14 - ЦТП-1 | Подземная | Реконструкция | 2Ду 400 | 0,46 | 62,53 | 31,6 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 71,5 |
| 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК-3-промзона 52А | надземная | Реконструкция | 2Ду 500 | 0,74 | 64,46 | 52,5 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 52,5 |
|  | ИТОГО по котельной №3 |  |  |  |  |  | 242,1 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТК-1А – ТК-8 | Подземная | Реконструкция | 2Ду 400 | 0,03 | 64,46 | 2,1 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 2,1 |
| 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТК-5 – промзона 8а/2 | Надземная | Реконструкция | 2Ду 200 | 0,38 | 36,85 | 15,4 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 15,4 |
| 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТК-8 – 12М-66 | Надземная | Реконструкция | 2Ду 200 | 0,6 | 36,85 | 24,3 |
|  | 12М-66 – ТК-10 | Надземная | Реконструкция | 2Ду 300 | 0,35 | 45,52 | 17,5 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 41,8 |
| 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 – ТК-8А | Надземная | Реконструкция | 2Ду 500 | 0,67 | 64,46 | 47,5 |
|  | ТК-5 - Промзона 8а/2 | Надземная | Реконструкция | 2Ду 200 | 0,35 | 36,85 | 14,2 |
|  | ТК-5 - Промзона 22 | Надземная | Реконструкция | 2Ду 200 | 0,78 | 36,85 | 31,6 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 93,3 |
| 2019-2023 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТК-14 (пав. МНУ) - разветвление на Адм. здание КРТ | Надземная | Реконструкция | 2Ду 300 | 0,45 | 45,52 | 22,5 |
|  | разветвление на Адм. здание КРТ – КОС 7000 | Надземная | Реконструкция | 2Ду 200 | 0,8 | 36,85 | 32,4 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 54,9 |
|  | ИТОГО по котельной №1 |  |  |  |  |  | 207,5 |
| ВСЕГО по г.п. Пойковский |  |  |  |  |  |  | 449,6 |

- Рисунок 5.6 – Участки тепловых сетей, реконструкция которых намечается для повышения надежности котельной №1

Рисунок 5.7 - Участки тепловых сетей, реконструкция которых намечается для повышения надежности теплоснабжения котельной №3

# Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Для котельных №№ 1, 3, «Дорожник», новой котельной в восточном районе г.п. Пойковский ПМУП «УТВС» основным топливом сохраняется попутный газ, резервным топливом предусматривается нефть, дизельное топливо. Аварийное топливо не предусматривается.

Для новых индивидуальных отопительных котельных основным топливом является попутный газ, резервное или аварийное топливо не предусматривается.

Перспективные топливные балансы по теплоисточникам г. п. Пойковский представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.26 – Перспективные топливные балансы по теплоисточникам г.п. Пойковский по рекомендуемому варианту

| Наименование теплоисточника | Максимально -часовой расход топлива, т у. т./ч | Вид основного топлива | Годовой расход топлива, тыс. т у.т. |  |  | Вид резервного топлива | Запас резервного топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. по периодам |  |  | в условном эквиваленте, т у.т. | натуральное, тонн |
|  |  |  |  | отопительный | неотопительный |  |  |  |
| 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 9,04 | попутный газ | 12,90 | 12,90 | 0,00 | нефть | - | - |
| Котельная № 3 | 11,21 | попутный газ | 32,05 | 23,46 | 8,59 | нефть | - | - |
| Котельная "Дорожник" | 0,39 | попутный газ | 0,98 | 0,98 | 0,00 | нефть | - | - |
| Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | - | попутный газ | - | - | - | дизельное топливо | - | - |
| Итого за 2012 год | 20,64 |  | 45,93 | 37,34 | 8,59 |  |  |  |
| 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 9,04 | попутный газ | 13,00 | 13,00 | 0,00 | нефть | - | - |
| Котельная № 3 | 11,21 | попутный газ | 34,62 | 24,21 | 10,41 | нефть | - | - |
| Котельная "Дорожник" | 0,39 | попутный газ | 1,01 | 1,01 | 0,00 | нефть | - | - |
| Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | - | попутный газ | - | - | - | дизельное топливо | - | - |
| Итого за 2013 год | 20,64 |  | 48,63 | 38,22 | 10,41 |  |  |  |
| 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 9,00 | попутный газ | 13,00 | 13,00 | 0,00 | нефть | - | - |
| Котельная № 3 | 11,24 | попутный газ | 34,73 | 24,25 | 10,48 | нефть | - | - |
| Котельная "Дорожник" | 0,39 | попутный газ | 1,01 | 1,01 | 0,00 | нефть | - | - |
| Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | - | попутный газ | - | - | - | дизельное топливо | - | - |
| Итого за 2014 год | 20,63 |  | 48,74 | 38,26 | 10,48 |  |  |  |
| 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 8,79 | попутный газ | 12,70 | 12,70 | 0,00 | нефть | - | - |
| Котельная № 3 | 11,26 | попутный газ | 34,85 | 24,31 | 10,54 | нефть | - | - |
| Котельная "Дорожник" | 0,38 | попутный газ | 1,00 | 1,00 | 0,00 | нефть | - | - |
| Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | - | попутный газ | - | - | - | дизельное топливо | - | - |
| Итого за 2015 год | 20,43 |  | 48,55 | 38,01 | 10,54 |  |  |  |
| 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 8,58 | попутный газ | 12,40 | 12,40 | 0,00 | нефть | - | - |
| Котельная № 3 | 11,32 | попутный газ | 34,98 | 24,42 | 10,56 | нефть | - | - |
| Котельная "Дорожник" | 0,38 | попутный газ | 1,00 | 1,00 | 0,00 | нефть | - | - |
| Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | - | попутный газ | - | - | - | дизельное топливо | - | - |
| Итого за 2016 год | 20,28 |  | 48,38 | 37,82 | 10,56 |  |  |  |
| 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 8,40 | попутный газ | 12,10 | 12,10 | 0,00 | нефть | - | - |
| Котельная № 3 | 11,17 | попутный газ | 34,41 | 24,13 | 10,28 | нефть | - | - |
| Котельная "Дорожник" | 0,40 | попутный газ | 1,07 | 1,04 | 0,03 | нефть | - | - |
| Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | - | попутный газ | - | - | - | дизельное топливо | - | - |
| Итого за 2017 год | 19,97 |  | 47,58 | 37,27 | 10,31 |  |  |  |
| 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 8,22 | попутный газ | 11,80 | 11,80 | 0,00 | нефть | - | - |
| Котельная № 3 | 11,15 | попутный газ | 34,26 | 24,12 | 10,14 | нефть | - | - |
| Котельная "Дорожник" | 0,40 | попутный газ | 1,07 | 1,04 | 0,03 | нефть | - | - |
| Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | - | попутный газ | - | - | - | дизельное топливо | - | - |
| Итого за 2018 год | 19,77 |  | 47,13 | 36,96 | 10,17 |  |  |  |
| 2019-2023гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 6,30 | попутный газ | 9,10 | 9,10 | 0,00 | нефть | 377,96 | 539,94 |
| Котельная № 3 | 6,30 | попутный газ | 20,04 | 13,45 | 6,60 | нефть | - | - |
| Котельная "Дорожник" | 6,36 | попутный газ | 18,73 | 13,96 | 4,77 | дизельное топливо | 672,67 | 978,26 |
| Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | 0,00 | попутный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| Итого за 2023 год | 18,96 |  | 47,87 | 36,50 | 11,37 |  |  |  |
| 2024-2028 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 5,90 | попутный газ | 8,50 | 8,50 | 0,00 | нефть | 354,30 | 506,15 |
| Котельная № 3 | 7,00 | попутный газ | 22,27 | 14,94 | 7,33 | дизельное топливо | 850,08 | 1236,26 |
| Котельная "Дорожник" | 6,58 | попутный газ | 19,69 | 14,39 | 5,30 | дизельное топливо | 741,05 | 1077,70 |
| Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | 0,00 | попутный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| Итого за 2028 год | 19,48 |  | 50,46 | 37,83 | 12,63 |  |  |  |

# Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## а) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла на каждом этапе планируемого периода представлено в таблице 7.1.

Объемы инвестиций в строительство и реконструкцию источников тепловой энергии и тепловых сетей определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

## б) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых сетей на каждом этапе планируемого периода представлено в таблице 7.2, а сводные данные – в таблице 7.3.

Расчет ценовых последствий при реализации рекомендуемого варианта развития системы теплоснабжения приведен в таблице 7.4.

## в) Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Результаты финансового анализ рассмотренных вариантов показали (книга 2 глава 10), что требуется изменение температурного графика работы системы теплоснабжения г.п. Пойковский с наладкой систем теплопотребления на температурный график 115/70 оС.

Таблица 7.27- Объемы инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла

| Наименование источника | Планируемые мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций*, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Котельная № 1 | Всего, в том числе: | 351,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 59,9 | 89,9 | 45,5 | 106,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | строительство нового источника в непосредственной близости от существующей котельной №1 | 199,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 59,9 | 89,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | демонтаж котельной №1 | 151,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,5 | 106,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная № 2 | Всего, в том числе: | 79,7 | 0,0 | 0,0 | 31,9 | 47,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | демонтаж котельной №2 | 79,7 | 0,0 | 0,0 | 31,9 | 47,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная № 3 | Всего, в том числе: | 742,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,8 | 126,9 | 190,4 | 127,7 | 191,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | строительство новой котельной на месте блока А котельной №3 | 423,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,8 | 126,9 | 190,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | демонтаж блока Б котельной №3 | 319,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,7 | 191,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная «Дорожник» | Всего, в том числе: | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | демонтаж 4хВВД-1,8 и 2хВК-21 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | установка теплообменного оборудования | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Новая котельная | Всего, в том числе: | 375,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,1 | 150,2 | 150,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | строительство нового источника в районе улицы №6 в восточной части г.п. Пойковский | 375,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,1 | 150,2 | 150,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО : | 1569,1 | 0,0 | 0,0 | 31,9 | 122,9 | 150,2 | 306,0 | 206,9 | 280,3 | 173,2 | 297,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 7.28 – Объемы инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых сетей

| Зона теплоснабжения источника тепловой энергии | Планируемые мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций*, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Котельные №№ 1, 3, «Дорожник» | Всего, в т.ч.: | 140,4 | 0 | 2,8 | 46,1 | 48,1 | 43,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Наладка системы теплопотребления на температурный график 115/70 | 10,5 | 0 | 2,8 | 2,8 | 4,8 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реконструкция ЦТП №№ 1, 1А, 2, 4, 5, 3А с заменой насосов и подогревателей горячего водоснабжения, установкой приборов коммерческого учета и регулирования | 60 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Строительство новых ЦТП в микрорайонах №№ 3Б, 6, 7, 7Б | 70 | 0 | 0 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция тепловых сетей для подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | Всего, в т.ч. | 1039,1 | 0,0 | 20,6 | 51,0 | 43,7 | 86,3 | 89,5 | 92,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 103,5 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №1 | 239,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №1А | 198,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №2 | 183,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №3А | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №3Б | 287,8 | 0,0 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №5 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ТК3-90А | 34,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП-7 до ТК7-51 | 21,3 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 5,8 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство новых тепловых сетей для подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная в восточной части поселения | Всего, в т.ч. | 58,3 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 23,7 | 25,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Строительство нового участка тепловой сети от новой котельной в восточном районе поселения до ТК-5А | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Строительство нового участка тепловой сети от новой котельной в восточном районе поселения до ТК-25 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Строительство нового участка тепловой сети от новой котельной в восточном районе поселения до ТК-4 в микрорайоне «Дорожник» | 28,4 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,4 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО для подключения новых потребителей | 1237,8 | 0,0 | 23,4 | 106,1 | 115,5 | 155,2 | 89,5 | 92,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 103,5 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 |
| Реконструкция тепловых сетей для повышения надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | Всего, в т.ч.: | 207,5 | 0 | 2,1 | 15,4 | 41,8 | 0 | 93,3 | 0 | 0 | 0 | 54,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | реконструкция ТК-1А - ТК-8 | 2,1 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | реконструкция ТК-5 - промзона 8а/2 | 15,4 | 0 | 0 | 15,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | реконструкция ТК-8 - 12М-66 и 12М-66 - ТК-10 | 41,8 | 0 | 0 | 0 | 41,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | реконструкция котельная №1 - ТК-8А, ТК-5 - промзона 22 | 93,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | реконструкция ТК-14 (пав.МНУ) - КОС7000 | 54,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 | Всего, в т.ч.: | 242,1 | 0 | 0 | 95,7 | 0 | 22,4 | 71,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,5 |
|  | реконструкция ТК-2 - ТК-8 | 95,7 | 0 | 0 | 95,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | реконструкция ТК-8 - ЦТП-1А | 22,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | реконструкция ТК-8 - ЦТП-1 | 71,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | реконструкция ТК-3 - промзона 52А | 52,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,5 |
|  | Итого для повышения надежности | 449,6 | 0 | 2,1 | 111,1 | 41,8 | 22,4 | 164,8 | 0 | 0 | 0 | 54,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,5 |
|  | ВСЕГО : | 1687,4 | 0,0 | 25,5 | 217,2 | 157,3 | 177,6 | 254,3 | 92,8 | 78,8 | 78,8 | 133,7 | 103,5 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 131,3 |
| * Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2014 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 7.29 - Суммарные объемы инвестиций в теплоисточники и тепловые сети

| Направление инвестиций | Ориентировочный объем инвестиций*, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Источники тепловой энергии | 1569,1 | 0,0 | 0,0 | 31,9 | 122,9 | 150,2 | 306,0 | 206,9 | 280,3 | 173,2 | 297,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепловые сети | 1687,4 | 0,0 | 25,5 | 217,2 | 157,3 | 177,6 | 254,3 | 92,8 | 78,8 | 78,8 | 133,7 | 103,5 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 131,3 |
| Итого | 3256,5 | 0,0 | 25,5 | 249,1 | 280,3 | 327,9 | 560,2 | 299,7 | 359,1 | 252,0 | 431,5 | 103,5 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 131,3 |
| * Объемы инвестиций определены в ценах 2014 года ориентировочно по укрупненным показателям и должны быть уточнены при разработке проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации»

Порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения;

- в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

3) в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

В системе теплоснабжения г. п. Пойковский  установлена одна зона действия теплоснабжающей организации, которая в настоящее время обслуживается ПМУП «УТВС».

Установленная и располагаемая тепловая мощность теплоисточников, а также материальная характеристика тепловых сетей в зоне действия теплоснабжающей организации приведена в таблице 8.1.

Таблица 8.30 – Установленная и располагаемая тепловая мощность теплоисточников, а также материальная характеристика тепловых сетей в зонах действия теплоснабжающей организации

| Теплоснабжающая организация | Количество теплоисточников | Тепловая мощность, Гкал/ч |  | Материальная характеристика тепловых сетей, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | установленная | располагаемая |  |
| ПМУП «УТВС» | 3 | 158,4 | 145 | 32561 |

В соответствии с первым критерием выбора единой теплоснабжающей организации, так как в ведении ПМУП «УТВС» находятся теплоисточники городского поселения и тепловые сети от них, ПМУП «УТВС» должно быть определено единой теплоснабжающей организацией в г.п. Пойковский.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение, теплоснабжающая организация должна обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО.

Решение об установлении организации в качестве ЕТО в соответствии с ч. 6  ст. 6 Федерального закона № 190 «О теплоснабжении» принимает орган местного самоуправления.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

- подключения к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключения от системы теплоснабжения;

- технологического объединения или разделения систем теплоснабжения. Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежит внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

# Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Котельные №№ 1, «Дорожник» в г.п. Пойковский работают на собственные зоны теплоснабжения. Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский имеет связи с котельной №3 в камерах ТК-25 и ТК5-А, что обеспечивает высокую надежность системы теплоснабжения г.п. Пойковский.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии по этапам Схемы по рекомендуемому варианту представлено в таблице 9.1.

Таблица 9.31 – Распределение тепловой нагрузки между теплоисточниками г.п. Пойковский на каждом этапе Схемы

| Наименование теплоисточников | 2012 год (базовая) | 2013 год | Тепловая нагрузка в сетевой воде на конец расчетного периода (с учетом тепловых потерь), Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019- 2023 годы | 20241-2028 годы |
| Котельная №1 | 24,7 | 24,7 | 24,6 | 24,0 | 23,5 | 22,96 | 22,45 | 20,45 | 19,17 |
| Котельная №3 | 68,3 | 68,3 | 68,45 | 68,6 | 68,9 | 68,03 | 67,91 | 38,43 | 42,7 |
| Котельная "Дорожник | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,28 | 2,28 | 2,38 | 2,38 | 0 | 0 |
| Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,19 | 39,56 |
| ИТГ (жилые дома) | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 4,03 | 4,16 | 4,23 | 4,33 | 4,59 | 4,82 |
| Всего по г.п. Пойковский | 99,1 | 99,1 | 99,24 | 98,9 | 98,8 | 97,59 | 97,07 | 98,64 | 106,24 |

# Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в  которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

По предоставленным данным по состоянию на 01.01.2013 в г.п. Пойковский выявлено около 10,2 км бесхозяйных тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), собственник которых не установлен. Их эксплуатацию в настоящее осуществляет ПМУП «УТВС».

Руководствуясь требованиями пункта 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении» и текущей ситуацией, сложившейся в системе теплоснабжения г.п. Пойковский, Администрации городского поселения предлагается передать бесхозяйные сети в собственность ПМУП «УТВС».

ПМУП «УТВС» предлагается затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей включить в расчеты на утверждение тарифа на следующий период регулирования, представляемые в орган регулирования.

Перечень и характеристика бесхозяйных тепловых сетей в г.п. Пойковский представлены в таблице 10.1.

- Таблица 10.32 - Перечень и характеристика бесхозяйных тепловых сетей

| Наименование участка | Наружный диаметр, мм | Длина участка (в 2-х трубном исчислении), км | Тип прокладки (надземная, подземная) | Вид прокладки (канальная, бесканальная) | Изоляция | Тип компенсирующих устройств | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-24/2 - ТК-24/3 | 219 | 90 | Подземная | Бесканальная | пенополиуретан | Сильфонный | 2005 | от 1,4 до 2,0 м |
| ТК-3а-6- ТК - 3-14 | 219 | 78 | Подземная | Бесканальная | пенополиуретан | П-образный | 2011 | от 1,4 до 2,0 м |
| ТК-1А - ТК-20 | 219 | 310 | Подземная | Бесканальная | пенополиуретан | П-образный | 1986 | от 1,4 до 2,0 м |
| ТК-22 - ТК-5-6 Автовокзал | 114 | 136 | Подземная | Бесканальная | пенополиуретан | П-образный | 2000 | от 1,4 до 2,0 м |
| ТК-3В - СУ-10 ("Русак") | 114 | 200 | Надземная | Воздушная | пенополиуретан, минеральная вата | П-образный | 2005 |  |
| Внутриквартальные сети СУ-10 ("Русак") | 114 | 573 | Надземная | Воздушная | пенополиуретан, минеральная вата | П-образный | 1994 |  |
| ТК-1-38 - колонка №1 | 57 | 87 | Надземная | Воздушная | металлический кожух, пенополиуретан | П-образный | 2006 |  |
|  | 57 | 80 | Подземная | Бесканальная | пенополиуретан | П-образный | 2006 | от 1,4 до 2,0 м |
| 6 улица - балки | 57 | 115 | Надземная | Воздушная | минеральная вата | П-образный | 1980 |  |
| ТК-3А -6 - ТК-3-14 | 159 | 38 | Подземная | Бесканальная | пенополиуретан | П-образный | 2011 | от 1,4 до 2,0 м |
|  | 114 | 40 | Подземная | Бесканальная | пенополиуретан | П-образный | 2011 | от 1,4 до 2,0 м |
| ТК-1А - ТК-8 (СУБР) | 426 | 40 | Надземная | Воздушная | пенополиуретан | П-образный | 1980 |  |
|  | 426 | 40 | Подземная | Бесканальная | пенополиуретан | П-образный | 1980 | от 1,4 до 2,0 м |
| ТК-8А - точка.№1(ОРС) | 219 | 359 | Надземная | Воздушная | пенополиуретан, минеральная вата; | П-образный | 1988 |  |
| Кот.№1 - ТК-27 (СУ-11) | 114 | 190 | Надземная | Воздушная | минеральная вата | П-образный | 1988 |  |
| ТК-18А - маг. Араз | 114 | 300 | Надземная | Воздушная | минеральная вата | П-образный | 1985 |  |
| Квартальные сети СУ-905 | 159 | 235 | Подземная | Бесканальная | минеральная вата, дорнит | П-образный | 1990 | от 1,4 до 2,0 м |
|  | 114 | 103 | Надземная | Воздушная | минеральная вата, дорнит | П-образный | 1990 |  |
|  | 57 | 1427 | Надземная | Воздушная |  | П-образный | 1990 |  |
| Квартальные сети СУ-11 | 114 | 853 | Надземная | Воздушная | минеральная вата, дорнит | П-образный | 1989 |  |
|  | 114 | 131 | Подземная | Бесканальная | минеральная вата | П-образный | 1989 | от 1,4 до 2,0 м |
|  | 57 | 939 | Надземная | Воздушная | минеральная вата | П-образный | 1989 |  |
| ТК-5 - ТК-5А (СМУ-5) | 114 | 240 | Надземная | Воздушная | пенополиуретан, минеральная вата, дорнит | П-образный | 1988 |  |
|  | 57 | 152 | Надземная | Воздушная | минеральная вата, дорнит | П-образный | 1988 |  |
| точка №3 (от врезки) - СУ-17 | 114 | 243 | Надземная | Воздушная | пенополиуретан, минеральная вата, дорнит | П-образный | 1985 |  |
|  | 57 | 471 | Надземная | Воздушная | минеральная вата, дорнит | П-образный | 1985 |  |
| точка №4 (от врезки) - ЮАТ-5 | 159 | 278 | Подземная | Бесканальная | пенополиуретан | П-образный | 1986 |  |
|  | 114 | 260 | Надземная | Воздушная | пенополиуретан, минеральная вата, дорнит | П-образный | 1986 |  |
|  | 89 | 180 | Надземная | Воздушная |  | П-образный | 1986 |  |
|  | 57 | 187 | Подземная | Бесканальная | минеральная вата, дорнит | П-образный | 1986 |  |
| точка №5 (от врезки) - Геофизика-2 | 57 | 1381 | Надземная | Воздушная | минеральная вата | П-образный | 1985 |  |
| ТК-18А (маг. АРАЗ) - ВИРАЖ | 114 | 460 | Надземная | Воздушная | минеральная вата | П-образный | 1985 |  |

# Заключение

В государственной стратегии Российской Федерации развития систем теплоснабжения поселений, городских округов определено, что в городах с высокой плотностью  застройки следует модернизировать и развивать системы централизованного теплоснабжения от крупных котельных и теплоэлектроцентралей.

Требованиями пункта 8 статьи 23 Федерального закона Российской Федерации от 27.27.2010 «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решения в отношении развития системы теплоснабжения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации.

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения отражены в разработанном документе «Схема теплоснабжения городского поселения Пойковский».

Суммарная фактическая приведенная тепловая нагрузка жилого района (селитебной территории) г.п. Пойковский на 01.01.2013 определена в размере 99,1 Гкал/ч (без учета тепловых потерь), в том числе в зоне централизованного теплоснабжения – 95,3 Гкал/ч.

Уровень централизованного теплоснабжения в г.п. Пойковский достаточно высок: им охвачены 97,7 % потребителей тепла.

Децентрализовано обеспечиваются теплом потребители индивидуальных жилых домов в балочных массивах промзоны и  микрорайона 1 (за счет индивидуальных котлов) и частично тепловая нагрузка горячего водоснабжения (за счет электроводонагревателей).

Система централизованного теплоснабжения городского поселения сложилась на базе трех отопительных котельных, находящихся в ведении ПМУП "УТВС". Тепловые сети, обеспечивающие транспортировку теплоты до потребителей, также находятся в ведении ПМУП "УТВС".

В качестве теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения в городском поселении используется сетевая вода.

В целом система теплоснабжения г.п. Пойковский находится в хорошем состоянии и может обеспечивать надежное теплоснабжение всех подключенных к ней потребителей. В последние годы была выполнена ее частичная реконструкция, вложены значительные средства с целью повышения энергоэффективности и улучшения технического состояния системы.

Вместе с тем, в системе теплоснабжения г.п. Пойковский имеются следующие проблемы:

- оборудование котельных №№ 1,  3 морально и физически изношено, работает со значительным превышением своего нормативного срока. Требуется  капитальный ремонт оборудования с целью повышения эффективности его работы;

- здания котельных №№1,3 и ЦТП-7 находятся в аварийном состоянии;

- требуется комплексная гидравлическая, тепловая наладка сетей от источника теплоснабжения до конечного потребителя с учетом сносимых домов и перспективного строительства, проведение работ по устройству и монтажу системы телеметрии;

- при разработке режимов теплоснабжения требуется учет условий работы тепловых сетей в тяжелых климатических условий при наличии постоянных грунтовых вод и резких смен температуры наружного воздуха в отопительный период.

В период до 2028 года в г.п. Пойковский ожидается масштабное новое строительство общей площадью порядка 550,6 тыс. м2, в том числе:

- многоквартирных домов					- 484,1 тыс. м2;

- индивидуальных жилых домов  				- 11,82  тыс. м2;

- общественных зданий						-  54,8 тыс. м2.

Снос ветхого жилья запланирован в размере 182,4 тыс. м2.

В итоге за период реализации Схемы  ожидается прирост тепловых нагрузок  в размере  7,14 Гкал/ч (без учета тепловых потерь), из них:

- 1) прирост тепловых нагрузок в размере 37,5 Гкал/ч, в том числе:

- многоквартирных домов						- 31,8 Гкал/ч;

- индивидуальных жилых домов 					- 1,02  Гкал/ч;

- общественных зданий  	                				- 4,70 Гкал/ч;

- 2) снижение тепловой нагрузки за счет сноса жилья в размере  30,4 Гкал/ч (без учета тепловых потерь).

В результате на конец расчетного период тепловая нагрузка г.п. Пойковский с учетом системы децентрализованного теплоснабжения увеличится на 7% от существующего теплопотребления и составит 106,24 Гкал/ч без учета тепловых потерь.

В перспективе обеспечение теплом новых многоквартирных домов и общественных зданий в Схеме запланировано от системы централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями Закона «О теплоснабжении» к 2020 г. требуется  полное закрытие системы горячего водоснабжения, для чего Схемой предусматривается постепенный до 2019 года перевод потребителей, получающих тепло на нужды горячего водоснабжения по открытой схеме, на горячее водоснабжение от индивидуальных электрических водонагревателей.

Дальнейшее развитие централизованной системы теплоснабжения г.п. Пойковский предусматривается базировать на использовании существующих котельных. При этом предлагается проведение мероприятий по повышению эффективности сжигания топлива на них за счет замены выработавшего свой ресурс оборудования на новое энергоэффективное, а так же  надежности работы системы теплоснабжения в целом за счет замены ненадежных участков тепловых сетей и установки на котельных ВПУ.

Реализация предлагаемого в Схеме оптимального варианта развития системы теплоснабжения позволит снизить себестоимость вырабатываемого тепла и тарифы на тепловую энергию для потребителей в городском поселении, повысить надежность работы теплосетевых объектов.

Предлагаемые в Схеме решения определяют основные направления развития системы теплоснабжения и городской инфраструктуры на кратковременную, среднесрочную и долгосрочную перспективу, дают возможность принятия стратегических решений по развитию городского поселения, определяют необходимый объем инвестиций для их реализации.

Проведенные в схеме расчеты и основанные на них предложения позволят органу местного самоуправления городского поселения обеспечить содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей и определить единую теплоснабжающую организацию.