Муниципальное образование

Городское поселение Пойковский

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ                                              ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЙКОВСКИЙ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_29.03.2018__						                                     _198-п

пгт. Пойковский

О внесении изменений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «Об утверждении требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования городское поселение Пойковский:

- Внести в постановление Администрации городского поселения Пойковский от 16.06.2014 № 112-п «Об утверждении схемы теплоснабжения городского поселения Пойковский» следующие изменения:

1.1. Таблицу 1.9 «Прогноз перспективного потребления тепловой энергии в сетевой воде в г.п. Пойковский в годовом разрезе в зоне централизованного теплоснабжения» в разделе № 1 Приложения к постановлению Администрации городского поселения Пойковский от 16.06.2014 № 112-п изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

1.2. Таблицу 4.1 «Сводные данные по предлагаемому составу основного оборудования централизованных теплоисточников г.п. Пойковский по рекомендуемому варианту, а также требуемые капиталовложения в его реализацию» в разделе № 4 Приложения к постановлению Администрации городского поселения Пойковский от 16.06.2014 № 112-п изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

1.3. Таблицу 5.1 «Мероприятия и ориентировочные капиталовложения в тепловые сети для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки» в разделе № 5 Приложения к постановлению Администрации городского поселения Пойковский от 16.06.2014 № 112-п изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

1.4. Таблицу 5.2 «Характеристика участков тепловых сетей, реконструкция которых требуется для повышения надежности системы теплоснабжения, и капиталовложения в них» в разделе № 5 Приложения к постановлению Администрации городского поселения Пойковский от 16.06.2014 № 112-п изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

1.5. Таблицу 6.1 «Перспективные топливные балансы по теплоисточникам г.п. Пойковский по рекомендуемому варианту» в разделе № 6 Приложения к постановлению Администрации городского поселения Пойковский от 16.06.2014 № 112-п изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

1.6. Таблицу 7.1 «Объемы инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла» в разделе № 7 Приложения к постановлению Администрации городского поселения Пойковский от 16.06.2014 № 112-п изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

1.7. Таблицу 7.2 «Объемы инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых сетей» в разделе № 7 Приложения к постановлению Администрации городского поселения Пойковский от 16.06.2014 № 112-п изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

1.8. Таблицу 7.3 «Суммарные объемы инвестиций в теплоисточники и тепловые сети» в разделе № 7 Приложения к постановлению Администрации городского поселения Пойковский от 16.06.2014 № 112-п изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

1.9. Таблицу 9.1 «Распределение тепловой нагрузки между теплоисточниками г.п. Пойковский на каждом этапе Схемы» в разделе № 9 Приложения к постановлению Администрации городского поселения Пойковский от 16.06.2014 № 112-п изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

# 2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования городское поселение Пойковский.

# 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы городского поселения Пойковский.

- Глава городского поселения                                                  А.А. Бочко

Приложение к постановлению Администрации городского поселения Пойковский

от «_29» марта 2018 № _198-п____

Таблица 1.9 - Прогноз перспективного потребления тепловой энергии в сетевой воде в г.п. Пойковский в годовом разрезе в зоне централизованного теплоснабжения

| Наименование показателя | Годы реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 (факт) | 2014 (факт) | 2015 (факт) | 2016 (факт) | 2017 (факт) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Годовая выработка тепла, тыс. Гкал | 231,30 | 227,18 | 222,18 | 224,07 | 217,09 | 225,46 | 227,07 | 228,55 | 231,48 | 232,26 | 235,61 | 236,92 | 238,14 | 239,68 | 241,26 | 243,18 |
| Годовой расход тепла на собственные нужды, тыс. Гкал | 10,73 | 10,68 | 10,60 | 10,55 | 10,14 | 9,71 | 9,5 | 9,1 | 8,7 | 8,16 | 8,12 | 8,01 | 7,99 | 7,99 | 7,93 | 7,92 |
| в % к выработке тепловой энергии | 4,6% | 4,7% | 4,8% | 4,7% | 4,7% | 4,3% | 4,2% | 4,0% | 3,8% | 3,5% | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 3,3% | 3,3% | 3,3% |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, тыс. Гкал | 220,57 | 216,50 | 211,58 | 213,52 | 206,95 | 215,75 | 217,57 | 219,45 | 222,78 | 224,10 | 227,49 | 228,91 | 230,15 | 231,69 | 233,33 | 235,26 |
| Покупная тепловая энергия, тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход энергии на хозяйственные нужды, тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии (отпуск в сеть) | 220,57 | 216,50 | 211,58 | 213,52 | 206,95 | 215,75 | 217,57 | 219,45 | 222,78 | 224,10 | 227,49 | 228,91 | 230,15 | 231,69 | 233,33 | 235,26 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе | 49,69 | 49,06 | 48,19 | 48,66 | 47,41 | 45,61 | 44,32 | 43,02 | 41,72 | 40,42 | 38,31 | 37,59 | 36,8 | 36,21 | 35,71 | 35,19 |
| Через изоляцию | 44,17 | 43,55 | 42,80 | 42,76 | 41,6 | 40,46 | 39,31 | 38,16 | 37,01 | 35,85 | 33,98 | 33,34 | 32,64 | 32,12 | 31,67 | 31,21 |
| С потерями теплоносителя | 5,52 | 5,51 | 5,39 | 5,90 | 5,81 | 5,15 | 5,01 | 4,86 | 4,71 | 4,57 | 4,33 | 4,25 | 4,16 | 4,09 | 4,04 | 3,98 |
| - в % к отпуску тепловой энергии | 22,5% | 22,7% | 22,8% | 22,8% | 22,9% | 21,1% | 20,4% | 19,6% | 18,7% | 18,0% | 16,8% | 16,4% | 16,0% | 15,6% | 15,3% | 15,0% |
| Полезный отпуск тепловой энергии из тепловой сети, тыс. Гкал, в т.ч. | 170,88 | 167,44 | 163,39 | 164,86 | 159,54 | 170,14 | 173,25 | 176,43 | 181,06 | 183,68 | 189,18 | 191,32 | 193,35 | 195,48 | 197,62 | 200,07 |
| - собственное потребление ПМУП "УТВС" | 4,44 | 4,62 | 4,30 | 4,39 | 4,38 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| - бюджетные потребители | 17,11 | 18,38 | 17,67 | 18,35 | 19,14 | 18,97 | 19,51 | 20,11 | 20,77 | 21,21 | 21,65 | 21,74 | 21,83 | 21,92 | 22,01 | 22,10 |
| - население | 114,29 | 111,22 | 107,80 | 109,02 | 106,42 | 112,56 | 114,78 | 117,01 | 120,67 | 122,56 | 127,34 | 128,53 | 129,72 | 130,91 | 132,10 | 133,59 |
| - прочие | 35,04 | 33,22 | 33,64 | 33,11 | 29,60 | 34,21 | 34,56 | 34,91 | 35,22 | 35,51 | 35,79 | 36,65 | 37,50 | 38,35 | 39,21 | 40,08 |

Таблица 4.1 – Сводные данные по предлагаемому составу основного оборудования централизованных теплоисточников г.п. Пойковский по рекомендуемому варианту, а также требуемые капиталовложения в его реализацию

| Наименование котельной | Котельное и электрогенерирующее оборудование, шт. х тип |  |  |  |  |  |  | Установленная |  |  | Топливо |  | Год ввода оборудования в эксплуатацию | Капиталовложения, млн. руб. (в ценах 2014г) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | мощность на рассматриваемую перспективу |  |  |  |  |  |  |
|  | демонтируемое |  | сохраняемое в работе |  |  | устанавливаемое |  | электрическая, МВт | тепловая, Гкал/ч |  | основное | резервное |  |  |
|  | паровые котлы | водогрейные котлы | электрогенерирующее | паровые котлы | водогрейные котлы | паровые котлы | водогрейные котлы |  | всего | в аварийном режиме |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | ДЕ-10\14 | - | - | - | - | - | 3хКВ-ГМ-11,63-115Н | - | 30 | 20 | газ | нефть- | Строительство новой котельной к 2024 году с последующей ликвидацией существующей с демонтажем всего оборудования в 2025г | 351,6 |
|  | 5хДКВР-10\13 |  |  |  |  |  | ООО «Псковский котельный завод» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | - | 2х КСВа-3,15 Гс "ВК-22" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ликвидация существующей котельной с демонтажем всего оборудования к 2023 году | 79,7 |
|  |  | КСВ-2,0 ВК-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4х HN 56x7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 | 8х ДЕ-25\14-ГМ | - | - | - | - | - | 4х Buderus LOGANO S825 L 19200 | - | 66 | 49.5 | газ | Дизельное топливо | Строительство новой котельной на месте блока А к 2027 году и вывод блока Б из эксплуатации в 2028 г | 742,2 |
| Котельная «Дорожник» | - | 2хВК – 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Демонтаж теплогенерирующего оборудования и перевод котельной в режим ЦТП к 2021 году | 20 |
|  |  | 4хВВД-1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная | - | - | - | - | - | - | 4х Buderus LOGANO S825 L 16400 | - | 56,4 | 42,3 | газ | Дизельное топливо | Строительство новой котельной к 2022 году | 375,6 |
| Всего по рекомендуемому варианту 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1569,1 |

Тип, марку и характеристики устанавливаемого оборудоваия уточнить при проектировании и согласовать с энергоснабжающей организацией.

Таблица 5.1 - Мероприятия и ориентировочные капиталовложения в тепловые сети для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| Наименование теплоисточника | Мероприятие | Длина участка в двухтрубном исчислении, км | Диаметр трубопровода, мм | Вид прокладки | Стоимость, млн.руб (в ценах 2014 г) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к 2019 г. |  |  |  |  | 2018г |
| Котельные №№ 1, 3, «Дорожник» | Всего, в т.ч.: |  |  |  | 0,0 |
| Реконструкция тепловых сетей для подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | Всего, в т.ч. |  |  |  | 35,8 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №2, в том числе: | Согласно проекта реконструкции |  |  | 21,8 |
|  | Реконструкция тепловой сети от ЦТП-2 до ТК2-9, от ТК2-9 до ТК2-17, от ТК2-14 до ТК2-19 . Участок от ЦТП-2 до врезки у ТК2-21. | 0,174 | Ду=200мм | подземная | 9,9 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №3А | Согласно проекта реконструкции |  |  | 14 |
| Строительство новых тепловых сетей для подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |
| Новая котельная в восточной части поселения | Всего, в т.ч. |  |  |  | 0,0 |
|  | ИТОГО для подключения новых потребителей к 2019 году |  |  |  | 35,8 |
| к 2020 г. |  |  |  |  | 2019г |
| Котельные №№ 1, 3, «Дорожник» | Всего, в т.ч.: |  |  |  | 12,0 |
|  | Проектирование и строительство новых ЦТП в микрорайонах №№ 3Б, 6, 7, 7Б, в том числе: | Согласно проекта реконструкции |  |  | 12,0 |
|  | - ЦТП-3Б |  |  |  | 3,0 |
| Реконструкция тепловых сетей для подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | Всего, в т.ч. |  |  |  | 140,2 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №1 | Согласно проекта реконструкции |  |  | 11,8 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №1А | Согласно проекта реконструкции |  |  | 10 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №2, в том числе: | Согласно проекта реконструкции |  |  | 31,8 |
|  | Реконструкция тепловой сети от ЦТП-2 до ТК2-9, от ТК2-9 до ТК2-17, от ТК2-14 до ТК2-19 . Участок от ЦТП-2 до врезки у ТК2-21. | 0,174 | Ду=200мм | подземная | 9,9 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №3А | Согласно проекта реконструкции |  |  | 28 |
|  | Проектирование и реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №3Б, в том числе с учетом строительства ЦТП и подключения от новой котельной | Согласно проекта реконструкции |  |  | 41,2 |
|  | Проектирование и реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ТК3-90А, в том числе с учетом перспективы строительства ЦТП № 3Б и перерасключения от новой котельной | Согласно проекта реконструкции |  |  | 17,4 |
| Строительство новых тепловых сетей для подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |
| Новая котельная в восточной части поселения | Всего, в т.ч. |  |  |  | 0,0 |
|  | ИТОГО для подключения новых потребителей к 2020 году |  |  |  | 152,2 |
| к 2029 г. |  |  |  |  | по 2028г включ. |
| Котельные №№ 1, 3, «Дорожник» | Всего, в т.ч.: |  |  |  | 140,4 |
|  | Наладка системы теплопотребления на температурный график 115/70, в том числе: |  |  |  | 10,4 |
|  | - от новой котельной №1 |  |  |  | 2,8 |
|  | - от существующей котельной №3 |  |  |  | 2,8 |
|  | - от новой котельной в восточной части г.п. Пойковский |  |  |  | 4,8 |
|  | Проектирование и реконструкция ЦТП №№ 1, 1А, 2, 4, 5, 3А с заменой насосов и подогревателей горячего водоснабжения, установкой приборов коммерческого учета и регулирования, в том числе: |  |  |  | 60,0 |
|  | Проектирование и строительство новых ЦТП в микрорайонах №№ 3Б, 6, 7, 7Б, в том числе: |  |  |  | 70,0 |
|  | - ЦТП-3Б |  |  |  | 17,5 |
| Реконструкция тепловых сетей для подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | Всего, в т.ч. |  |  |  | 812,5 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №1, в том числе с учетом подключения от новой котельной | Согласно проекта реконструкции |  |  | 228,0 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №1А | Согласно проекта реконструкции |  |  | 100,0 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №2 | Согласно проекта реконструкции |  |  | 121,8 |
|  | Реконструкция тепловой сети от ЦТП-2 до ТК2-9, от ТК2-9 до ТК2-17, от ТК2-14 до ТК2-19 . Участок от ЦТП-2 до врезки у ТК2-21. | 0,174 | Ду=200мм | подземная | 9,9 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №3А | Согласно проекта реконструкции |  |  | 28,0 |
|  | Проектирование и реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №3Б, в том числе с учетом строительства ЦТП и подключения от новой котельной | Согласно проекта реконструкции |  |  | 267,8 |
|  | Проектирование и реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №5 | Согласно проекта реконструкции |  |  | 32,1 |
|  | Проектирование и реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ТК3-90А, в том числе с учетом перспективы строительства ЦТП № 3Б и перерасключения от новой котельной | Согласно проекта реконструкции |  |  | 34,8 |
| Строительство новых тепловых сетей для подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |
| Новая котельная в восточной части поселения | Всего, в т.ч. |  |  |  | 99,0 |
|  | Проектирование и строительство нового участка тепловой сети от новой котельной в восточном районе поселения до ТК-5А | Согласно проекта реконструкции |  |  | 12,6 |
|  | Проектрирование и строительство нового участка тепловой сети от новой котельной в восточном районе поселения до ТК-25 | Согласно проекта реконструкции |  |  | 26,6 |
|  | Проетирование и строительство нового участка тепловой сети от новой котельной в восточном районе поселения до ТК-4 в микрорайоне «Дорожник» | Согласно проекта реконструкции |  |  | 19,8 |
|  | Проектирование и строительство нового участка тепловой сети от ТК-25 до ТК-14, для подключения ЦТП № 3Б и ЦТП № 1 от сетей новой котельной | Согласно проекта реконструкции |  |  | 40,0 |
| Строительство новых инженерных сетей для подключения новой котельной |  |  |  |  |  |
| Новая котельная в восточной части поселения | Всего, в т.ч. |  |  |  | 31,0 |
|  | Проектирование и строительство 2-х ниток газопровода от газосепараторов котельной № 3 до новой котельной в восточном районе поселения | Согласно проекта |  |  | 22,0 |
|  | Проектирование и строительство 2-х ниток водопровода от закольцовки водовода вркруг мкр-на № 7 до новой котельной в восточном районе поселения | Согласно проекта |  |  | 6,0 |
|  | Проектирование и строительство сетей канализации от новой котельной до существующей канализации от мкр-на Дорожник | Согласно проекта |  |  | 3,0 |
|  | ИТОГО для подключения новых потребителей к 2029году |  |  |  | 983,9 |

* Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2014 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации

Таблица 5.2 - Характеристика участков тепловых сетей, реконструкция которых требуется для повышения надежности системы теплоснабжения, и капиталовложения в них

| Зона теплоснабжения источника тепловой энергии | Наименование магистрали (участка) | Тип прокладки | Мероприятие | Диаметр трубопровода, мм | Длина участка в двухтрубном исчислении, км | Стоимость строительства, млн.руб. (в ценах 2014 г) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 км | общая |
| 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | Всего по котельной № 1, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | Всего по котельной № 3, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 53,1 |
|  | Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной № 3 до ТК-8, в том числе: |  |  |  |  |  | 11,7 |
|  | Участок от котельной №3 до ТК-1А. | Подземная | Реконструкция | 2Ду 700 | 0,127 | 91,3 | 11,7 |
|  | Реконструкция магистральной тепловой сети от ТК-5 до ЦТП-7. Участок от ТК-5 - 120 п.м.. | Подземная | Реконструкция | 2Ду 500 | 0,091 | 96,7 | 8,8 |
|  | Реконструкция тепловой сети мкр-на №7 от ЦТП-7 до ТК7-39. Участок от ТК7-30 до ТК7-39. | Подземная | Реконструкция | 2Ду 150 | 0,214 | 43,0 | 9,2 |
|  | Реконструкция тепловой сети мкр-на №7 от ЦТП-7 до ТК7-44А. Участок от ТК7-42 до ТК7-42А. | Подземная | Реконструкция | 2Ду 150 | 0,067 | 32,8 | 2,2 |
|  | Реконструкция внутриквартальной тепловой сети мкр-на №7 от ТК7-4 до ТК7-63. Участок от ТК7-4 до ТК7-7. | Подземная | Реконструкция | 2Ду 150 | 0,125 | 30,4 | 3,8 |
|  | Реконструкция тепловой сети мкр-на №7 от ТК7-15 до врезки №2. Участок от ТК7-11 до врезки №1. | Подземная | Реконструкция | 2Ду 150 | 0,116 | 30,2 | 3,5 |
|  | Реконструкция тепловой сети мкр-на №4 от ТК4-1А до ТК4-11. Участок от ТК4-10 до ТК4-23. | Подземная | Реконструкция | 2Ду 150 | 0,174 | 28 | 4,9 |
|  | Реконструкция тепловой сети мкр-на №4 от ТК4-1А до ТК4-11. Участок сети в ТК4-15. | Подземная | Реконструкция | 2Ду 150 | 0,015 | 66,7 | 1,0 |
|  | Реконструкция тепловой сети мкр-на №4 от ЦТП-4 до ТК4-10 . Участок от ТК4-1 до ТК4-7. | Подземная | Реконструкция | 2Ду 200/150 | 0,163 | 49,1 | 8,0 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 53,1 |
| 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | Всего по котельной № 1, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | Всего по котельной № 3, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 36,8 |
|  | Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной № 3 до ТК-8, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок от ТК-1А до ТК-2. | Подземная | Реконструкция | 2Ду 700 | 0,166 | 80,6 | 16,2 |
|  | Реконструкция теловой сети от ТК-8 до ЦТП-1, в том числе: |  |  |  |  |  | 10,3 |
|  | - участок от ТК-14 до ЦТП - 1 (Участок №1) | Подземная | Реконструкция | 2Ду 400 | 0,234 | 44,0 | 10,3 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 36,8 |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | Всего по котельной № 1, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | Всего по котельной № 3, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 42,7 |
|  | Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной № 3 до ТК-8, в том числе: |  |  |  |  |  | 32,4 |
|  | Участок от ТК-2 до ТК5. | Подземная | Реконструкция | 2Ду 700 | 0,393 | 82,4 | 32,4 |
|  | Реконструкция теловой сети от ТК-8 до ЦТП-1, в том числе: |  |  |  |  |  | 10,3 |
|  | - участок от ТК-14 до ЦТП - 1 (Участок №2) | Подземная | Реконструкция | 2Ду 400 | 0,234 | 44,0 | 10,3 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 42,7 |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | Всего по котельной № 1, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 15,4 |
|  | Реконструкция тепловой сети от ТК-5 - промзона 8а/2 | Надземная | Реконструкция | 2Ду 200 | 0,38 | 40,5 | 15,4 |
| Котельная №3 | Всего по котельной № 3, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 61,1 |
|  | Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной № 3 до ТК-8, в том числе: |  |  |  |  |  | 39,0 |
|  | - участок от ТК-5;21 до ТК-8. | Подземная | Реконструкция | Согласно проекта реконструкции |  |  | 39,0 |
|  | Реконструкция теловой сети от ТК-8 до ЦТП-1, в том числе: |  |  |  |  |  | 22,1 |
|  | - участок от ТК-8 до ТК-14 (Участок №1) | Подземная | Реконструкция | 2Ду 500 | 0,22 | 100,5 | 22,1 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 76,5 |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | Всего по котельной № 1, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 93,3 |
|  | Реконструкция тепловой сети от котельная №1 до ТК-8А | Надземная | Реконструкция | 2Ду 500/200 | 1,8 | 51,8 | 93,3 |
| Котельная №3 | Всего по котельной № 3, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 22,1 |
|  | Реконструкция теловой сети от ТК-8 до ЦТП-1, в том числе: |  |  |  |  |  | 22,1 |
|  | - участок от ТК-8 до ТК-14 (Участок №2) | Подземная | Реконструкция | 2Ду 500 | 0,22 | 100,5 | 22,1 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 115,4 |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | Всего по котельной № 1, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 96,7 |
|  | Реконструкция тепловой сети от ТК-8 до ТК- 12М-66 | Надземная | Реконструкция | 2Ду 200 | 0,6 | 43,2 | 25,9 |
|  | Реконструкция тепловой сети от ТК-12М-66 до ТК-10 | Надземная | Реконструкция | 2Ду 300 | 0,35 | 45,4 | 15,9 |
|  | Реконструкция теловой сети от ТК-14 (пав.МНУ) - КОС7000 | Надземная | Реконструкция | 2Ду 300/200 | 1,25 | 43,9 | 54,9 |
| Котельная №3 | Всего по котельной № 3, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 96,7 |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | Всего по котельной № 1, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Котельная №3 | Всего по котельной № 3, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2025г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | Всего по котельной № 1, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Котельная №3 | Всего по котельной № 3, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2026г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | Всего по котельной № 1, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Котельная №3 | Всего по котельной № 3, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2027г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | Всего по котельной № 1, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Котельная №3 | Всего по котельной № 3, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2028г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | Всего по котельной № 1, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Котельная №3 | Всего по котельной № 3, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 52,5 |
|  | Реконструкция тепловой сети от ТК-3 до ТК промзона 52А |  |  |  |  |  | 52,5 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 52,5 |

* Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2014 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации

Таблица 6.1 – Перспективные топливные балансы по теплоисточникам г.п. Пойковский по рекомендуемому варианту

| Наименование теплоисточника | Максимально -часовой расход топлива, т у. т./ч | Вид основного топлива | Годовой расход топлива, тыс. т у.т. |  |  | Вид резервного топлива | Запас резервного топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. по периодам |  |  | в условном эквиваленте, т у.т. | натуральное, тонн |
|  |  |  |  | отопи-тельный | неотопи-тельный |  |  |  |
| 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 9,04 | попутный газ | 12,9 | 12,9 | 0 | нефть | - | - |
| Котельная № 3 | 11,21 | попутный газ | 32,05 | 23,46 | 8,59 | нефть | - | - |
| Котельная "Дорожник" | 0,39 | попутный газ | 0,98 | 0,98 | 0 | нефть | - | - |
| Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | - | попутный газ | - | - | - | дизельное топливо | - | - |
| Итого за 2012 год | 20,64 |  | 45,93 | 37,34 | 8,59 |  |  |  |
| 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 9,04 | попутный газ | 13 | 13 | 0 | нефть | - | - |
| Котельная № 3 | 11,21 | попутный газ | 34,62 | 24,21 | 10,41 | нефть | - | - |
| Котельная "Дорожник" | 0,39 | попутный газ | 1,01 | 1,01 | 0 | нефть | - | - |
| Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | - | попутный газ | - | - | - | дизельное топливо | - | - |
| Итого за 2013 год | 20,64 |  | 48,63 | 38,22 | 10,41 |  |  |  |
| 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 9 | попутный газ | 13 | 13 | 0 | нефть | - | - |
| Котельная № 3 | 11,24 | попутный газ | 34,73 | 24,25 | 10,48 | нефть | - | - |
| Котельная "Дорожник" | 0,39 | попутный газ | 1,01 | 1,01 | 0 | нефть | - | - |
| Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | - | попутный газ | - | - | - | дизельное топливо | - | - |
| Итого за 2014 год | 20,63 |  | 48,74 | 38,26 | 10,48 |  |  |  |
| 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 8,79 | попутный газ | 12,7 | 12,7 | 0 | нефть | - | - |
| Котельная № 3 | 11,26 | попутный газ | 34,85 | 24,31 | 10,54 | нефть | - | - |
| Котельная "Дорожник" | 0,38 | попутный газ | 1 | 1 | 0 | нефть | - | - |
| Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | - | попутный газ | - | - | - | дизельное топливо | - | - |
| Итого за 2015 год | 20,43 |  | 48,55 | 38,01 | 10,54 |  |  |  |
| 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 8,58 | попутный газ | 12,4 | 12,4 | 0 | нефть | - | - |
| Котельная № 3 | 11,32 | попутный газ | 34,98 | 24,42 | 10,56 | нефть | - | - |
| Котельная "Дорожник" | 0,38 | попутный газ | 1 | 1 | 0 | нефть | - | - |
| Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | - | попутный газ | - | - | - | дизельное топливо | - | - |
| Итого за 2016 год | 20,28 |  | 48,38 | 37,82 | 10,56 |  |  |  |
| 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 8,4 | попутный газ | 12,1 | 12,1 | 0 | нефть | - | - |
| Котельная № 3 | 11,17 | попутный газ | 34,41 | 24,13 | 10,28 | нефть | - | - |
| Котельная "Дорожник" | 0,4 | попутный газ | 1,07 | 1,04 | 0,03 | нефть | - | - |
| Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | - | попутный газ | - | - | - | дизельное топливо | - | - |
| Итого за 2017 год | 19,97 |  | 47,58 | 37,27 | 10,31 |  |  |  |
| 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 8,22 | попутный газ | 11,8 | 11,8 | 0 | нефть | - | - |
| Котельная № 3 | 11,15 | попутный газ | 34,26 | 24,12 | 10,14 | нефть | - | - |
| Котельная "Дорожник" | 0,4 | попутный газ | 1,07 | 1,04 | 0,03 | нефть | - | - |
| Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | - | попутный газ | - | - | - | дизельное топливо | - | - |
| Итого за 2018 год | 19,77 |  | 47,13 | 36,96 | 10,17 |  |  |  |
| 2019-2023гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 6,3 | попутный газ | 9,1 | 9,1 | 0 | нефть | 377,96 | 539,94 |
| Котельная № 3 | 6,3 | попутный газ | 20,04 | 13,45 | 6,6 | нефть | - | - |
| Котельная "Дорожник" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | 6,36 | попутный газ | 18,73 | 13,96 | 4,77 | дизельное топливо | 672,67 | 978,26 |
| Итого за 2023 год | 18,96 |  | 47,87 | 36,5 | 11,37 |  |  |  |
| 2024-2028 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 5,9 | попутный газ | 8,5 | 8,5 | 0 | нефть | 354,3 | 506,15 |
| Котельная № 3 | 7 | попутный газ | 22,27 | 14,94 | 7,33 | дизельное топливо | 850,08 | 1236,26 |
| Котельная "Дорожник" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | 6,58 | попутный газ | 19,69 | 14,39 | 5,3 | дизельное топливо | 741,05 | 1077,7 |
| Итого за 2028 год | 19,48 |  | 50,46 | 37,83 | 12,63 |  |  |  |

Таблица 7.1- Объемы инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла

| Наименование источника | Планируемые мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций*, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Котельная № 1 | Всего, в том числе: | 351,6 |  |  |  |  | 20,0 | 79,9 | 99,9 | 151,8 |  |  |  |
|  | проектирование и строительство нового источника в непосредственной близости от существующей котельной №1 | 199,81 |  |  |  |  | 20 | 79,91 | 99,9 |  |  |  |  |
|  | демонтаж котельной №1 | 151,8 |  |  |  |  |  |  |  | 151,8 |  |  |  |
| Котельная № 2 | Всего, в том числе: | 79,7 |  |  |  |  |  | 79,7 |  |  |  |  |  |
|  | демонтаж котельной №2 | 79,7 |  |  |  |  |  | 79,7 |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 | Всего, в том числе: | 742,3 |  |  |  |  |  |  | 25,0 | 100,8 | 116,9 | 180,4 | 319,2 |
|  | проектирование и строительство новой котельной на месте блока А котельной №3 | 423,1 |  |  |  |  |  |  | 25 | 100,8 | 116,9 | 180,4 |  |
|  | демонтаж блока Б котельной №3 | 319,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319,2 |
| Котельная «Дорожник» | Всего, в том числе: | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | демонтаж 4хВВД-1,8 и 2хВК-21 | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | установка теплообменного оборудования | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная | Всего, в том числе: | 375,5 |  | 25 | 70,1 | 140,2 | 140,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | проектирование и строительство нового источника в районе улицы №6 в восточной части г.п. Пойковский | 375,5 |  | 25 | 70,1 | 140,2 | 140,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО : | 1569,1 |  | 25,0 | 70,1 | 140,2 | 180,2 | 159,6 | 124,9 | 252,6 | 116,9 | 180,4 | 319,2 |

* Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2014 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации

Таблица 7.2 – Объемы инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых сетей

| Зона теплоснабжения источника тепловой энергии | Планируемые мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций*, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Котельные №№ 1, 3, «Дорожник» | Всего, в т.ч.: | 140,4 |  | 12,0 | 34,5 | 20,0 | 53,8 |  | 2,8 |  | 14,5 | 2,8 |  |
|  | Наладка системы теплопотребления на температурный график 115/70, в том числе: | 10,4 |  |  |  |  | 4,8 |  | 2,8 |  |  | 2,8 |  |
|  | - от новой котельной №1 | 2,8 |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |
|  | - от существующей котельной №3 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |
|  | - от новой котельной в восточной части г.п. Пойковский | 4,8 |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование и реконструкция ЦТП №№ 1, 1А, 2, 4, 5, 3А с заменой насосов и подогревателей горячего водоснабжения, установкой приборов коммерческого учета и регулирования, в том числе: | 60 |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование и строительство новых ЦТП в микрорайонах №№ 3Б, 6, 7, 7Б, в том числе: | 70 |  | 12,0 | 14,5 |  | 29,0 |  |  |  | 14,5 |  |  |
|  | - ЦТП-3Б | 17,5 |  | 3 | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей для подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | Всего, в т.ч. | 812,5 | 35,8 | 104,4 | 121,1 | 103,7 | 73,1 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №1, в том числе с учетом подключения от новой котельной | 228 |  | 11,8 | 31,8 | 31,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №1А | 100 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №2, в том числе: | 121,8 | 21,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Реконструкция тепловой сети от ЦТП-2 до ТК2-9, от ТК2-9 до ТК2-17, от ТК2-14 до ТК2-19 . Участок от ЦТП-2 до врезки у ТК2-21. | 9,9 | 9,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №3А | 28 | 14 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование и реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №3Б, в том числе с учетом строительства ЦТП и подключения от новой котельной | 267,8 |  | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
|  | Проектирование и реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №5 | 32,1 |  |  | 10,7 | 10,7 | 10,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование и реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ТК3-90А, в том числе с учетом перспективы строительства ЦТП № 3Б и перерасключения от новой котельной | 34,8 |  | 17,4 | 17,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых тепловых сетей для подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная в восточной части поселения | Всего, в т.ч. | 99,0 |  |  | 1,3 | 29,3 | 68,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование и строительство нового участка тепловой сети от новой котельной в восточном районе поселения до ТК-5А | 12,6 |  |  |  | 0,6 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство нового участка тепловой сети от новой котельной в восточном районе поселения до ТК-25 | 26,6 |  |  | 1,3 | 25,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проетирование и строительство нового участка тепловой сети от новой котельной в восточном районе поселения до ТК-4 в микрорайоне «Дорожник» | 19,8 |  |  |  | 1,4 | 18,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование и строительство нового участка тепловой сети от ТК-25 до ТК-14, для подключения ЦТП № 3Б и ЦТП № 1 от сетей новой котельной | 40 |  |  |  | 2 | 38 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО для подключения новых потребителей | 911,5 | 35,8 | 104,4 | 122,4 | 133,0 | 141,5 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| Строительство новых инженерных сетей для подключения новой котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная в восточной части поселения | Всего, в т.ч. | 31,0 |  |  | 1,5 | 9,5 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование и строительство 2-х ниток газопровода от газосепараторов котельной № 3 до новой котельной | 22 |  |  |  | 2 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование и строительство 2-х ниток водопровода от закольцовки водовода вркруг мкр-на № 7 до новой котельной | 6 |  |  | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование и строительство сетей канализации от новой котельной до существующей канализации от мкр-на Дорожник | 3 |  |  | 0,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей для повышения надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | Всего, в т.ч.: | 205,4 |  |  |  | 15,4 | 93,3 | 96,7 |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловой сети от ТК-5 - промзона 8а/2 | 15,4 |  |  |  | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловой сети от ТК-8 до ТК- 12М-66 и от ТК-12М-66 до ТК-10 | 41,8 |  |  |  |  |  | 41,8 |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловой сети от котельная №1 до ТК-8А | 93,3 |  |  |  |  | 93,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция теловой сети от ТК-14 (пав.МНУ) - КОС7000 | 54,9 |  |  |  |  |  | 54,9 |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | Всего, в т.ч.: | 257,8 | 52,9 | 26,5 | 42,7 | 61,1 | 22,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,5 |
|  | Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной № 3 до ТК-8, в том числе: | 99,3 | 11,7 | 16,2 | 32,4 | 39,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - участок от котельной №3 до ТК-1А. | 11,7 | 11,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - участок от ТК-1А до ТК-2 | 16,2 |  | 16,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - участок от ТК-2 до ТК-5. | 32,4 |  |  | 32,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - участок от ТК-5;21 до ТК-8. | 39,0 |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция теловой сети от ТК-8 до ЦТП-1, в том числе: | 64,8 |  | 10,3 | 10,3 | 22,1 | 22,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - участок от ТК-14 до ЦТП - 1 | 20,6 |  | 10,3 | 10,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - участок от ТК-8 до ТК-14 | 44,2 |  |  |  | 22,1 | 22,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция магистральной тепловой сети от ТК-5 до ЦТП-7. Участок от ТК-5 - 120 м.п.. | 8,8 | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловой сети мкр-на №7 от ЦТП-7 до ТК7-39 .Участок от ТК7-30 до ТК7-39. | 9,2 | 9,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловой сети мкр-на №7 от ЦТП-7 до ТК7-44а . Участок от ТК7-42 до ТК7-42А. | 2,2 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловой сети мкр-на №7 от ТК7-4 до ТК7-63. Участок от ТК7-4 до ТК7-7. | 3,6 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловой сети мкр-на №7 от ТК7-15 до врезки №2. Участок от ТК7-11 до врезки №1. | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловой сети мкр-на №4 от ТК4-1А до ТК4-11. Участок от ТК4-10 до ТК4-23. | 4,9 | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловой сети мкр-на №4 от ТК4-1А до ТК4-11. Участок сети в ТК4-15. | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловой сети мкр-на №4 от ЦТП-4 до ТК4-10 . Участок от ТК4-1 до ТК4-7. | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловой сети от ТК-3 до ТК промзона 52А | 52,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,5 |
|  | ИТОГО для повышения надежности | 463,2 | 52,9 | 26,5 | 42,7 | 76,5 | 115,4 | 96,7 |  |  |  |  | 52,5 |
|  | ВСЕГО : | 1546,1 | 88,7 | 142,9 | 201,1 | 239,0 | 330,7 | 159,1 | 65,2 | 62,4 | 76,9 | 65,2 | 114,9 |

* Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2014 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации

Таблица 7.3 - Суммарные объемы инвестиций в теплоисточники и тепловые сети

| Направление инвестиций | Ориентировочный объем инвестиций*, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Источники тепловой энергии | 1569,1 | 0 | 25 | 70,1 | 140,2 | 180,2 | 159,61 | 124,9 | 252,6 | 116,9 | 180,4 | 319,2 |
| Тепловые сети | 1546,1 | 88,7 | 142,9 | 201,1 | 239,0 | 330,7 | 159,1 | 65,2 | 62,4 | 76,9 | 65,2 | 114,9 |
| Итого | 3115,2 | 88,7 | 167,9 | 271,2 | 379,2 | 510,9 | 318,7 | 190,1 | 315,0 | 193,8 | 245,6 | 434,1 |

* Объемы инвестиций определены в ценах 2014 года ориентировочно по укрупненным показателям и должны быть уточнены при разработке проектно-сметной документации

Таблица 9.1 – Распределение тепловой нагрузки между теплоисточниками г.п. Пойковский на каждом этапе Схемы

| Наименование теплоисточников | 2012 год (базовая) | 2013 год | Тепловая нагрузка в сетевой воде на конец расчетного периода (с учетом тепловых потерь), Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019- 2023 годы | 2024-2028 годы |
| Котельная №1 | 24,7 | 24,7 | 24,6 | 24 | 23,5 | 22,96 | 22,45 | 20,45 | 19,17 |
| Котельная №3 | 68,3 | 68,3 | 68,45 | 68,6 | 68,9 | 68,03 | 67,91 | 38,43 | 42,7 |
| Котельная "Дорожник | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,28 | 2,28 | 2,38 | 2,38 |  |  |
| Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский |  |  |  |  |  |  |  | 35,19 | 39,56 |
| ИТГ (жилые дома) | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 4,03 | 4,16 | 4,23 | 4,33 | 4,59 | 4,82 |
| Всего по г.п. Пойковский | 99,1 | 99,1 | 99,24 | 98,9 | 98,8 | 97,59 | 97,07 | 98,64 | 106,24 |