## Табл.4.1
Приложение № 1 к постановлению Администрации городского поселения Пойковский от «24» _08.2020 № _383-п
Таблица 4.1 – Сводные данные по предлагаемому составу основного оборудования централизованных теплоисточников г.п. Пойковский по рекомендуемому варианту, а также требуемые капиталовложения в его реализацию
Наименование котельной | Котельное и электрогенерирующее оборудование, шт. х тип | [6 empty] | Установленная |  |  | Топливо |  | Год ввода оборудования в эксплуатацию | Капиталовложения, млн. руб. (в ценах 2020г)*
мощность на рассматриваемую перспективу
| демонтируемое |  | сохраняемое в работе |  |  | устанавливаемое |  | электрическая, МВт | тепловая, Гкал/ч |  | основное | резервное
| паровые котлы | водогрейные котлы | электрогенерирующее | паровые котлы | водогрейные котлы | паровые котлы | водогрейные котлы |  | всего | в аварийном режиме
Котельная № 1 | ДЕ-10\14 | - | - | - | - | - | Марку водогрейных котлов и их количество предусмотреть согласно проекта, согласованного с ресурсоснабжающей организацией | - | 30 | 20 | Попутный нефтяной газ | Нефть | Реконструкция котельной к 2023 году | 224.9
5хДКВР-10\13
Котельная №2 | - | 2х КСВа-3,15 Гс "ВК-22" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ликвидация существующей котельной с демонтажем всего оборудования к 2022 году | 79.7
КСВ-2,0 ВК-21
4х HN 56x7
Котельная № 3 | 8х ДЕ-25\14-ГМ | - | - | - | - | - | 4х Buderus LOGANO S825 L 19200 | - | 66 | 49.5 | Попутный нефтяной газ | Нефть | Строительство новой котельной на месте блока А к 2027 году и вывод блока Б из эксплуатации в 2028 г | 742.2
Котельная "Дорожник" |  | ВВД-1,8 |  |  |  |  | Марку водогрейных котлов и их количество предусмотреть согласно проекта, согласованного с ресурсоснабжающей организацией | - | 8 | 6 | Попутный нефтяной газ | Нефть | Реконструкция котельной к 2022 году | 25
Новая котельная | - | - | - | - | - | - | 4х Buderus LOGANO S825 L 16400 | - | 56.4 | 42.3 | Попутный нефтяной газ | Нефть | Строительство новой котельной к 2025 году | 375.6
Всего по рекомендуемому варианту 2 | [13 empty] | 1422.4
Тип, марку и характеристики устанавливаемого оборудоваия уточнить при проектировании и согласовать с энергоснабжающей организацией.
* цены взяты по коммерческим предложениям и по укрупненным показателям

## Таб.5.1
Приложение № 2 к постановлению Администрации городского поселения Пойковский от «24» _08.2020 № _383-п
Таблица 5.1 - Мероприятия и ориентировочные капиталовложения в тепловые сети для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Наименование теплоисточника | Мероприятие | Длина участка в двухтрубном исчислении, км | Диаметр трубопровода, мм | Вид прокладки | Стоимость, млн.руб (в ценах 2020 г)*
к 2020 г.
Котельные №№ 1, 3, «Дорожник» | Всего, в т.ч.: |  |  |  | 0
Реконструкция тепловых сетей для подключения новых потребителей
Котельная №3 | Всего, в т.ч. |  |  |  | 65
| Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №3А | Согласно проекта реконструкции |  |  | 65
Строительство новых тепловых сетей для подключения новых потребителей
Новая котельная в восточной части поселения | Всего, в т.ч. |  |  |  | 0
| Строительство тепловых сетей для подключения 4-х домов в 7-м микрорайоне | Согласно проекта |  |  | 16.56
| ИТОГО для подключения новых потребителей к 2020 году |  |  |  | 81.56
к 2021 г.
Котельные №№ 1, 3, «Дорожник» | Всего, в т.ч.: |  |  |  | 12
| Проектирование и реконструкция ЦТП №№ 1, 1А, 2, 4, 5, 7 с заменой насосов и подогревателей горячего водоснабжения, установкой приборов коммерческого учета и регулирования | Согласно проекта реконструкции |  |  | 12
Реконструкция тепловых сетей для подключения новых потребителей
Котельная №3 | Всего, в т.ч. |  |  |  | 150.4
| Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №1 | Согласно проекта реконструкции |  |  | 35
| Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №1А | Согласно проекта реконструкции |  |  | 10
| Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №3А | Согласно проекта реконструкции |  |  | 32
| Проектирование и реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №3Б, в том числе с учетом строительства ЦТП либо предусмотрения ИТП в здании МКД | Согласно проекта реконструкции |  |  | 42.8
| Проектирование и реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ТК3-90А | Согласно проекта реконструкции |  |  | 30.6
Строительство новых тепловых сетей для подключения новых потребителей
Котельная "Дорожник" | Всего, в т.ч. |  |  |  | 57.2
| Проектирование и реконструкция участка тепловой сети от Котельной "Дорожник" до ТК-4 для подключения двух мноквартирных домов | Согласно проекта реконструкции |  |  | 27.2
| Перевод абонентов от котельной "Дорожник" на закрытую систему отопления | Согласно проекта реконструкции |  |  | 30
| ИТОГО для подключения новых потребителей к 2020 году |  |  |  | 219.6
Наименование теплоисточника | Мероприятие | Длина участка в двухтрубном исчислении, км | Диаметр трубопровода, мм | Вид прокладки | Стоимость, млн.руб (в ценах 2014 г)
к 2029 г.
Котельные №№ 1, 3, «Дорожник» | Всего, в т.ч.: |  |  |  | 60
| Проектирование и реконструкция ЦТП №№ 1, 1А, 2, 4, 5, 7 с заменой насосов и подогревателей горячего водоснабжения, установкой приборов коммерческого учета и регулирования |  |  |  | 60
Реконструкция тепловых сетей для подключения новых потребителей
Котельная №3 | Всего, в т.ч. |  |  |  | 708
| Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №1, в том числе с учетом подключения от новой котельной | Согласно проекта реконструкции |  |  | 206.2
| Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №1А | Согласно проекта реконструкции |  |  | 104.7
| Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №2 | Согласно проекта реконструкции |  |  | 111.8
| Проектирование и реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №3Б, в том числе с учетом строительства ЦТП либо ИТП в МКД и подключения от новой котельной | Согласно проекта реконструкции |  |  | 218.4
| Проектирование и реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №5 | Согласно проекта реконструкции |  |  | 32.1
| Проектирование и реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ТК3-90А, в том числе с учетом строительства ЦТП либо ИТП в МКД и перерасключения от новой котельной | Согласно проекта реконструкции |  |  | 34.8
Строительство новых тепловых сетей для подключения новых потребителей
Новая котельная в восточной части поселения | Всего, в т.ч. |  |  |  | 99
| Проектирование и строительство нового участка тепловой сети от новой котельной в восточном районе поселения до ТК-5А | Согласно проекта реконструкции |  |  | 40
| Проектрирование и строительство нового участка тепловой сети от новой котельной в восточном районе поселения до ТК-25 | Согласно проекта реконструкции |  |  | 26.6
| ИТОГО для подключения новых потребителей к 2029году |  |  |  | 807
* Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2020 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации

## Таб.5.2
Приложение № 3 к постановлению Администрации городского поселения Пойковский от «24» _08.2020 № _383-п
Таблица 5.2 - Характеристика участков тепловых сетей, реконструкция которых требуется для повышения надежности системы теплоснабжения, и капиталовложения в них
Зона теплоснабжения источника тепловой энергии | Наименование магистрали (участка) | Тип прокладки | Мероприятие | Диаметр трубопровода, мм | Длина участка в двухтрубном исчислении, км | Стоимость строительства, млн.руб.(в ценах 2020 г)
[6 empty] | 1 км | общая
2020 г.
Котельная №1 | Всего по котельной № 1, в т.ч.:
Котельная №3 | Всего по котельной № 3, в т.ч.: | [5 empty] | 53.784
| Сети ТВС от ТК 7-51 до ТК 7-60 (Замена участка сети ТВС от ТК 7-51 до ТК 7-60), в мкр.№7 | Подземная | Реконструкция | 2Ду 150/100/80 | 0.474 | 30.865 | 14.63
| Сети ТВС от ТК 7-30 до ТК 7-30Б в мкр.№7 | Подземная | Реконструкция | 2Ду 100/80 | 0.494 | 22.0385 | 10.887
| Внутриквартальная трасса ТВС от ТК 1-5 до ТК 1-13 (участок сети от ТК 1-5 до ТК 1-9) в мкр. 1 | Подземная | Реконструкция | 2Ду 150 | 0.432 | 27.4699 | 11.867
| Сети ТВС от ЦТП-1А до ТК 1а-40 (участок сети от ЦТП-1А до ТК 1а-19), в 1мкр. | Подземная | Реконструкция | 2Ду 300/200 | 0.26 | 53.8462 | 14
| Ввводные тепловые сети 1мкр .и 3 мкр. | Подземная | Реконструкция | 2Ду 50 | 0.494 | 4.8583 | 2.4
| Всего | [5 empty] | 53.784
2021 г.
Котельная №1 | Всего по котельной № 1, в т.ч.:
Котельная №3 | Всего по котельной № 3, в т.ч.: | [5 empty] | 57.9
Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной № 3 до ТК-8, в том числе:
| Участок от ТК-1А до ТК-3 | Подземная | Реконструкция | 2Ду 700 | 0.177 | 197.7401 | 35
Реконструкция теловой сети от ТК-8 до ЦТП-1, в том числе:
| - участок от ТК-14 до ЦТП - 1 (Участок №1) | Подземная | Реконструкция | 2Ду 400 | 0.234 | 68.3761 | 16
| Реконструкция магистральной сети ТВС от ТК-25 до ЦТП "ЦРБ"( участок от ТК-25 до ТК3-90а) | Подземная | Реконструкция | 2Ду 400/150 | 0.306 | 52.2876 | 16
| Реконструкция сети ТВС ТК 7-11 до теплокамеры ТК 7-19 (Замена участка от ТК7-11 до ТК7-19 ), в мкр.№7. | Подземная | Реконструкция | 2Ду 100 | 0.184 | 37.5 | 6.9
| Всего | [5 empty] | 57.9
2022 г.
Котельная №1 | Всего по котельной № 1, в т.ч.:
Котельная №3 | Всего по котельной № 3, в т.ч.: | [5 empty] | 79.8
| Реконструкция магистральной тепловой сети от от ТК-14 до ТК3-90А | Подземная | Реконструкция | 2Ду400/150 | 0.473 | 42.2833 | 20
| Реконструкция магистральной сети ТВС от ТК-25 до ЦТП "ЦРБ"( участок от ТК-25 до ТК3-90а) | Подземная | Реконструкция | 2Ду 400/150 | 0.64 | 52.3438 | 33.5
| Реконструкция теловой сети от ТК-8 до ЦТП-1, в том числе: | [5 empty] | 10.3
| - участок от ТК-14 до ЦТП - 1 (Участок №2) | Подземная | Реконструкция | 2Ду 400 | 0.234 | 68.3761 | 16
| Всего | [5 empty] | 79.8
2023 г.
Котельная №1 | Всего по котельной № 1, в т.ч.: | [5 empty] | 15.4
| Реконструкция магистральных тепловых сетей от Кот.№1 до ТК-8 (участок от ТК-5 до ТК-8а) | Надземная | Реконструкция | 2Ду 500 | 0.168 | 91.6667 | 15.4
Котельная №3 | Всего по котельной № 3, в т.ч.: | [5 empty] | 61.1
Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной № 3 до ТК-8, в том числе:
| - участок от ТК-5, ТК-21 до ТК-8. | Подземная | Реконструкция | Согласно проекта реконструкции |  |  | 39
Реконструкция теловой сети от ТК-8 до ЦТП-1, в том числе:
| - участок от ТК-8 до ТК-14 (Участок №1) | Подземная | Реконструкция | 2Ду 500 | 0.22 | 100.4545 | 22.1
| Реконструкция магистральной тепловой сети от от ТК-14 до ТК3-90А | Подземная | Реконструкция | 2Ду400/150 | 0.473 | 42.2833 | 20
| Всего | [5 empty] | 76.5
2024 г.
Котельная №1 | Всего по котельной № 1, в т.ч.: | [5 empty] | 30.8
| Реконструкция магистральных тепловых сетей от Кот.№1 до ТК-8 (участок от ТК-1а до ТК-5) | Надземная | Реконструкция | 2Ду 500/200 | 0.453 | 67.9912 | 30.8
Котельная №3 | Всего по котельной № 3, в т.ч.: | [5 empty] | 22.1
Реконструкция теловой сети от ТК-8 до ЦТП-1, в том числе:
| - участок от ТК-8 до ТК-14 (Участок №2) | Подземная | Реконструкция | 2Ду 500 | 0.22 | 100.4545 | 22.1
| Всего | [5 empty] | 52.9
2025 г.
Котельная №1 | Всего по котельной № 1, в т.ч.: | [5 empty] | 96.7
| Реконструкция тепловой сети от ТК-8 до ТК- 12М-66 | Надземная | Реконструкция | 2Ду 200 | 0.6 | 43.1667 | 25.9
| Реконструкция тепловой сети от ТК-12М-66 до ТК-10 | Надземная | Реконструкция | 2Ду 300 | 0.35 | 45.4286 | 15.9
| Реконструкция теловой сети от ТК-14 (пав.МНУ) - КОС7000 | Надземная | Реконструкция | 2Ду 300/200 | 1.25 | 43.92 | 54.9
Котельная №3 | Всего по котельной № 3, в т.ч.:
| Всего | [5 empty] | 96.7
2026-2028 гг.
Котельная №1 | Всего по котельной № 1, в т.ч.: | [5 empty] | 0
0
Котельная №3 | Всего по котельной № 3, в т.ч.: | [5 empty] | 52.5
| Реконструкция магистральной сети ТВС от ТК-5 до ЦТП-7 (участок сети от ТК-21Б до ТК-5Б) | Подземная | Реконструкция | 2Ду 500 | 0.39 | 134.6154 | 52.5
| Всего | [5 empty] | 52.5
* Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2020 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации

## Таб.6.1
Приложение № 4 к постановлению Администрации городского поселения Пойковский от «24» _08.2020 № _383-п
Таблица 6.1 – Перспективные топливные балансы по теплоисточникам г.п. Пойковский по рекомендуемому варианту
Наименование теплоисточника | Максимально -часовой расход топлива, т у. т./ч | Вид основного топлива | Годовой расход топлива, тыс. т у.т. |  |  | Вид резервного топлива | Запас резервного топлива
|  |  | всего | в т.ч. по периодам |  |  | в условном эквиваленте, т у.т. | натуральное, тонн
|  |  |  | отопительный | неотопительный
2020 г.
Котельная № 1 | 2.37 | попутный нефтяной газ | 8.21 | 8.21 | 0 | нефть | - | -
Котельная № 3 | 5.766 | попутный нефтяной газ | 25.968 | 23.778 | 2.19 | нефть | - | -
Котельная "Дорожник" | 0.315 | попутный нефтяной газ | 1.167 | 1.167 | 0 | нефть | - | -
Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | - | попутный нефтяной газ | - | - | - | дизельное топливо | - | -
Итого за 2020 год | 8.451 |  | 35.345 | 33.155 | 2.19
2021 г.
Котельная № 1 | 2.34 | попутный нефтяной газ | 8.04 | 8.04 | 0 | нефть | - | -
Котельная № 3 | 5.95 | попутный нефтяной газ | 26.799 | 24.589 | 2.21 | нефть | - | -
Котельная "Дорожник" | 0.315 | попутный нефтяной газ | 1.167 | 1.167 | 0 | нефть | - | -
Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | - | попутный нефтяной газ | - | - | - | дизельное топливо | - | -
Итого за 2021 год | 8.605 |  | 36.006 | 33.796 | 2.21
2022 г.
Котельная № 1 | 2.34 | попутный нефтяной газ | 8.04 | 8.04 | 0 | нефть | - | -
Котельная № 3 | 6.04 | попутный нефтяной газ | 27.402 | 25.122 | 2.28 | нефть | - | -
Котельная "Дорожник" | 0.34 | попутный нефтяной газ | 1.25 | 1.25 | 0 | нефть | - | -
Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | - | попутный нефтяной газ | - | - | - | дизельное топливо | - | -
Итого за 2022 год | 8.72 |  | 36.692 | 34.412 | 2.28
2023 г.
Котельная № 1 | 3.56 | попутный нефтяной газ | 11.19 | 11.19 | 0 | нефть | - | -
Котельная № 3 | 5.87 | попутный нефтяной газ | 26.354 | 23.994 | 2.36 | нефть | - | -
Котельная "Дорожник" | 0.34 | попутный нефтяной газ | 1.25 | 1.25 | 0 | нефть | - | -
Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | - | попутный нефтяной газ | - | - | - | дизельное топливо | - | -
Итого за 2023 год | 9.77 |  | 38.794 | 36.434 | 2.36
2024 г.
Котельная № 1 | 3.56 | попутный нефтяной газ | 11.19 | 11.19 | 0 | нефть | - | -
Котельная № 3 | 5.98 | попутный нефтяной газ | 27.386 | 25.006 | 2.38 | нефть | - | -
Котельная "Дорожник" | 0.34 | попутный нефтяной газ | 1.25 | 1.25 | 0 | нефть | - | -
Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | - | попутный нефтяной газ | - | - | - | дизельное топливо | - | -
Итого за 2024 год | 9.88 |  | 39.826 | 37.446 | 2.38
2025 г.
Котельная № 1 | 3.56 | попутный нефтяной газ | 11.19 | 11.19 | 0 | нефть | - | -
Котельная № 3 | 3.8 | попутный нефтяной газ | 14.41 | 12.91 | 1.5 | нефть | - | -
Котельная "Дорожник" | 0.34 | попутный нефтяной газ | 1.25 | 1.25 | 0 | нефть | - | -
Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | 3.84 | попутный нефтяной газ | 14.73 | 12.83 | 1.6 | дизельное топливо | - | -
Итого за 2025 год | 11.54 |  | 41.58 | 38.18 | 3.1
2025-2028 г.
Котельная № 1 | 3.56 | попутный нефтяной газ | 11.19 | 11.19 | 0 | нефть | - | -
Котельная № 3 | 3.86 | попутный нефтяной газ | 15.02 | 13.4 | 1.62 | нефть | - | -
Котельная "Дорожник" | 0.34 | попутный нефтяной газ | 1.25 | 1.25 | 0 | нефть | - | -
Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | 3.85 | попутный нефтяной газ | 14.96 | 13.4 | 1.56 | дизельное топливо | - | -
Итого за 2025-2028 года | 11.61 |  | 42.42 | 39.24 | 3.18

## Таб.7.1
Приложение № 5 к постановлению Администрации городского поселения Пойковский от «24» _08.2020 № _383-п
Таблица 7.1- Объемы инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла
Наименование источника | Планируемые мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций*, млн.руб.
|  | всего | в том числе по годам
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Котельная № 1 | Всего, в том числе: | 235.13 | в том числе по годам 2014: 0; в том числе по годам 2015: 0; в том числе по годам 2016: 0; в том числе по годам 2020: 20; в том числе по годам 2021: 124.43; в том числе по годам 2022: 54.3; в том числе по годам 2023: 36.4
| проектирование и реконструкция котельной №1 | 235.13 | в том числе по годам 2020: 20; в том числе по годам 2021: 124.43; в том числе по годам 2022: 54.3; в том числе по годам 2023: 36.4
Котельная № 2 | Всего, в том числе: | 25.2 | в том числе по годам 2022: 25.2
| демонтаж котельной №2 | 25.2 | в том числе по годам 2022: 25.2
Котельная № 3 | Всего, в том числе: | 742.3 | в том числе по годам 2014: 0; в том числе по годам 2015: 0; в том числе по годам 2016: 0; в том числе по годам 2026: 25; в том числе по годам 2027: 100.8; в том числе по годам 2028: 116.9; в том числе по годам 2029: 180.4; в том числе по годам 2030: 319.2
| проектирование и строительство новой котельной на месте блока А котельной №3 | 423.1 | в том числе по годам 2026: 25; в том числе по годам 2027: 100.8; в том числе по годам 2028: 116.9; в том числе по годам 2029: 180.4
| демонтаж блока Б котельной №3 | 319.2 | в том числе по годам 2030: 319.2
Котельная «Дорожник» | Всего, в том числе: | 25 | в том числе по годам 2021: 2; в том числе по годам 2022: 23
| проектирование и реконструкция | 25 | в том числе по годам 2021: 2; в том числе по годам 2022: 23
Новая котельная | Всего, в том числе: | 375.5 | в том числе по годам 2022: 25; в том числе по годам 2023: 70.1; в том числе по годам 2024: 140.2; в том числе по годам 2025: 140.2
| проектирование и строительство нового источника в районе улицы №6 в восточной части г.п. Пойковский | 375.5 | в том числе по годам 2022: 25; в том числе по годам 2023: 70.1; в том числе по годам 2024: 140.2; в том числе по годам 2025: 140.2
| ИТОГО : | 1403.13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 126.43 | 127.5 | 106.5 | 140.2 | 140.2 | 25 | 100.8 | 116.9 | 180.4 | 319.2
* Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2014 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации
Note on G7: Пользователь: Проектирование
Note on G16: Пользователь: Проектирование
Note on H16: Пользователь: Проектирование
Note on I16: Пользователь: Проектирование

## Таб.7.2
Приложение № 6 к постановлению Администрации городского поселения Пойковский от «24» _08.2020 № _383-п
Таблица 7.2 – Объемы инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых сетей
Зона теплоснабжения источника тепловой энергии | Планируемые мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций*, млн.руб.
всего
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Котельные №№ 1, 3, «Дорожник» | Всего, в т.ч.: | 72 |  | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Проектирование и реконструкция ЦТП №№ 1, 1А, 2, 4, 5, 7 с заменой насосов и подогревателей горячего водоснабжения, установкой приборов коммерческого учета и регулирования, в том числе | 72 |  | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Реконструкция тепловых сетей для подключения новых потребителей
Котельная №3 | Всего, в т.ч. | 859.2 | 84.7 | 162.2 | 103.5 | 123.7 | 73.1 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4
| Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №1, в том числе с учетом подключения от новой котельной | 218.2 | 12 | 32 | 11.6 | 31.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8
| Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №1А | 104.7 | 16.9 | 7.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №2 | 111.8 | 21.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №3А | 108 | 2020: 18; 2021: 90
| Реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №7 | 26 | 2020: 16; 2021: 10
| Проектирование и реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №3Б | 218.4 |  | 12.4 | 41.2 | 41.2 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6
| Проектирование и реконструкция квартальных тепловых сетей в микрорайоне №5 | 32.1 | 2022: 10.7; 2023: 10.7; 2024: 10.7
| Проектирование и реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до ТК3-90А | 40 | 2022: 20; 2023: 20
Строительство новых тепловых сетей для подключения новых потребителей
Новая котельная в восточной части поселения | Всего, в т.ч. | 59 | 0 | 0 | 1.3 | 27.3 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектирование и строительство нового участка тепловой сети от новой котельной в восточном районе поселения до ТК-5А | 12.6 | 2023: 0.6; 2024: 12
| Строительство нового участка тепловой сети от новой котельной в восточном районе поселения до ТК-25 | 26.6 | 2022: 1.3; 2023: 25.3
| Проетирование и строительство нового участка тепловой сети от новой котельной в восточном районе поселения до ТК-4 в микрорайоне «Дорожник» | 19.8 | 2023: 1.4; 2024: 18.4
| ИТОГО для подключения новых потребителей | 990.2 | 84.7 | 174.2 | 114.8 | 161 | 113.5 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 62.4 | 62.4
Строительство новых инженерных сетей для подключения новой котельной
Новая котельная в восточной части поселения | Всего, в т.ч. | 31 | 0 | 0 | 1.5 | 9.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектирование и строительство 2-х ниток газопровода от газосепараторов котельной № 3 до новой котельной | 22 | 2023: 2; 2024: 20
| Проектирование и строительство 2-х ниток водопровода от закольцовки водовода вркруг мкр-на № 7 до новой котельной | 6 | 2022: 1; 2023: 5
| Проектирование и строительство сетей канализации от новой котельной до существующей канализации от мкр-на Дорожник | 3 | 2022: 0.5; 2023: 2.5
Реконструкция тепловых сетей для повышения надежности
Котельная №1 | Всего, в т.ч.: | 142.9 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 30.8 | 96.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция магистральных тепловых сетей от Кот.№1 до ТК-8 (участок от ТК-5 до ТК-8а) | 15.4 | 2023: 15.4
| Реконструкция тепловой сети от ТК-8 до ТК- 12М-66 и от ТК-12М-66 до ТК-10 | 41.8 | 2025: 41.8
| Реконструкция магистральных тепловых сетей от Кот.№1 до ТК-8 (участок от ТК-1а до ТК-5) | 30.8 | 2024: 30.8
| Реконструкция теловой сети от ТК-14 (пав.МНУ) - КОС7000 | 54.9 | 2025: 54.9
Котельная №3 | Всего, в т.ч.: | 398.1 | 51.4 | 90.1 | 81.9 | 100.1 | 22.1 | 0 | 17 | 17 | 18.5 | 0
| Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной № 3 до ТК-8, в том числе: | 87.6 | 2021: 16.2; 2022: 32.4; 2023: 39
| - участок от ТК-1А до ТК-3 | 35 | 2021: 35
| - участок от ТК-5; ТК-21 до ТК-8. | 39 | 2023: 39
| Реконструкция теловой сети от ТК-8 до ЦТП-1, в том числе: | 0
| - участок от ТК-14 до ЦТП - 1 | 32 | 2021: 16; 2022: 16
| - участок от ТК-8 до ТК-14 | 44.2 | 2023: 22.1; 2024: 22.1
| Сети ТВС ТК 7-11 до теплокамеры ТК 7-19 (Замена участка от ТК7-11 до ТК7-19 ) | 6.9 | 2021: 6.9
| Сети ТВС от ТК 7-51 до ТК 7-60 (Замена участка сети ТВС от ТК 7-51 до ТК 7-60), в мкр.№7 | 14.6 | 2020: 14.6
| Сети ТВС от ТК 7-30 до ТК 7-30Б в мкр.№7 | 10.9 | 2020: 10.9
| Внутриквартальная трасса ТВС от ТК 1-5 до ТК 1-13 (участок сети от ТК 1-5 до ТК 1-9) в мкр. 1 | 11.9 | 2020: 11.9
| Сети ТВС от ЦТП-1А до ТК 1а-40 (участок сети от ЦТП-1А до ТК 1а-19), в 1мкр. | 14 | 2020: 14
| Реконструкция магистральной сети ТВС от ТК-25 до ЦТП "ЦРБ"( участок от ТК-25 до ТК3-90а) | 49.5 | 2021: 16; 2022: 33.5
| Реконструкция магистральной сети ТВС от ТК-5 до ЦТП-7 (участок сети от ТК-21Б до ТК-5Б) | 52.5 | 2026: 17; 2027: 17; 2028: 18.5
| ИТОГО для повышения надежности | 541 | 51.4 | 90.1 | 81.9 | 115.5 | 52.9 | 96.7 | 17 | 17 | 18.5 | 0
| ВСЕГО : | 1531.2 | 136.1 | 264.3 | 196.7 | 276.5 | 166.4 | 169.1 | 89.4 | 89.4 | 80.9 | 62.4
* Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2020 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации
Note on B31: Пользователь: В сторону СМУ-5 (ОРС)
Note on B32: Пользователь: Закольцовка Котельной №2 СУБР-БПО
Note on B37: Пользователь: ХОТЕЛКА
Note on B38: Пользователь: ХОТЕЛКА
Note on B40: Пользователь: Схем ТС + ИнвестПрограмма 2022г
Note on B41: Пользователь: ИнвестПрограмма 2022г

## Таб.7.3
Приложение № 7 к постановлению Администрации городского поселения Пойковский от «24» _08.2020 № _383-п
Таблица 7.3 - Суммарные объемы инвестиций в теплоисточники и тепловые сети
Направление инвестиций | Ориентировочный объем инвестиций*, млн.руб.
Всего
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Источники тепловой энергии | 1403.1 | 20 | 126.4 | 127.5 | 106.5 | 140.2 | 140.2 | 25 | 100.8 | 116.9 | 180.4 | 319.2
Тепловые сети | 1531.2 | 136.1 | 264.3 | 196.7 | 276.5 | 166.4 | 169.1 | 89.4 | 89.4 | 80.9 | 62.4 | 0
Итого | 2934.3 | 156.1 | 390.7 | 324.2 | 383 | 306.6 | 309.3 | 114.4 | 190.2 | 197.8 | 242.8 | 319.2
* Объемы инвестиций определены в ценах 2020 года ориентировочно по укрупненным показателям и должны быть уточнены при разработке проектно-сметной документации

## Таб.9.1
Приложение № 8 к постановлению Администрации городского поселения Пойковский от «24» _08.2020 № _383-п
Таблица 9.1 – Распределение тепловой нагрузки между теплоисточниками г.п. Пойковский на каждом этапе Схемы
Наименование теплоисточников | 2019 год (базовая) | 2020 год | Тепловая нагрузка в сетевой воде на конец расчетного периода (с учетом тепловых потерь), Гкал/ч
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год
Котельная №1 | 24.7 | 24.7 | 24.6 | 24 | 23.5 | 22.96 | 22.45 | 21.92 | 21.54 | 21.98
Котельная №3 | 68.3 | 68.3 | 68.45 | 68.6 | 68.9 | 68.03 | 67.91 | 68.51 | 40.1 | 42.7
Котельная "Дорожник | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.28 | 2.28 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38
Новая котельная в восточном районе г.п. Пойковский | [8 empty] | 35.19 | 39.56
ИТГ (жилые дома) | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.03 | 4.16 | 4.23 | 4.33 | 4.59 | 4.68 | 4.82
Всего по г.п. Пойковский | 99.1 | 99.1 | 99.25 | 98.91 | 98.84 | 97.6 | 97.07 | 97.4 | 103.89 | 109.06